建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

送审稿

项目名称：               祁东县白地市储能项目

建设单位（盖章）：   五凌电力有限公司新能源分公司

编制日期：                  2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	2

二、建设内容	8

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	17

四、生态环境影响分析	24

五、主要生态环境保护措施	44

六、生态环境保护措施监督检查清单	53

七、结论	55

电磁环境影响专题评价	56

1、 总则	56

2、 电磁环境现状	57

3、电磁环境影响评价	59

5、电磁环境影响评价结论	69

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁东县白地市储能项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-430426-04-01-791303 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 许清 | 联系方式 |  | 17397221151 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇白地市村 |  |  |  |
| 地理坐标 | 110kV储能电站：（111度55分37.4512秒，26度48分54.627秒） 110kV线路起点坐标：（111度55分40.1067秒，26度48分53.053秒） 110kV线路终点坐标：（111度55分40.261秒，26度49分13.909秒） 220kV变电站110kV间隔（111度55分40.839秒，26度49分10.676秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 161-输变电工程 | 用地面积（m2）/长度（km） | 33313/1.2 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 祁东县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 45997 | 环保投资（万元） | 380 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.826 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》 (生态影响类)(试行) 表1“专项评价设置原则表”，本项目无专项评价内容，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，本报告表应设置电磁专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策 本项目主要进行电力的储存和输送。属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中“鼓励类项目四、电力 20、大容量电能储存技术开发与应用”项目，是国家鼓励的优先发展产业。 本项目不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产业指导目录（2010年本）》中。 - 选址合理性分析 本项目建设地位于祁东县白地市镇白地市村内（彭家湾220Kv变电站附近）。项目用地现状为乔木林地，已取得了祁东县自然资源局建设用地审批。项目不占用基本农田，周边无水源保护区，无自然保护区。项目北侧约340m为彭家湾220Kv变电站，四周用地现状为乔木林地。项目最近居民房为西侧约85m处的白地市村居民。项目本项目环境影响主要为噪声及电磁污染，但影响较小，不会当地的环境质量造成显著影响。本次评价委托湖南宝宜工程技术有限公司于2022年11月25日对拟建储能站四周及彭家湾220Kv变电站的拟建间隔扩建工程的电磁环境质量现状进行的现场检测结果可知，项目储能电站和间隔扩建工程工频电场和工频磁场均符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 的相关标准限值。 因此，从环境保护角度及用地规划考虑，项目选址合理。 - 本项目“三线一单”管控要求符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”要求，对项目进行“三线一单”符合性判定。 （1）生态保护红线 本项目位于祁东县白地市镇白地市村。根据湖南省人民政府 2018年7月25日发布的《湖南省人民政府生态保护红线》和《衡阳市生态保护红线划定方案》，项目与祁东县生态保护红线位置关系详见附图7，本项目不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。本项目大气环境、声环境、地表水环境质量均能够满足相应的标准要求；本项目废水、废气、噪声经治理后能够做到达标排放，固废可做到无害化处理、处置。项目自身产生的三废均能有效处理，因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击，项目的建设运营不会降低区域环境质量，满足环境质量底线要求。区域环境质量现状较好，外环境对本项目无制约因素。 （3）资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。本项目为新建储能电站属于电力供应项目，储能电站可在负荷高峰期间放电，在负荷低谷期间充电，起到削峰填谷作用，能提供能源利用效率，资源的利用符合国家相关要求，满足资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于祁东县白地市镇白地市村。根据《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》以及《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，祁东县未在负面清单范围内。经查阅国家《产业准入负面清单（2018年版）》，项目不属禁止或限制类行业，符合负面清单要求。 （5）与《衡阳市人民政府“关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析 本项目位于祁东县白地市镇白地市村，根据衡阳市人民政府《关于印发<关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见>》（衡政发[2020]9号），属于一般管控单元，编码ZH43042630001。本项目与衡政发[2020]9号符合性的分析见下表。 表1-1 项目与衡阳市“三线一单”分区管控要求的相符性分析 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 空间布局约束; （1.1）区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理; 本项目不属于养殖业。本项目符合空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升县城生活污水集中收集效能，落实《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》，实现全县乡镇污水处理设施全覆盖。加快实施城市黑臭水体治理工程，突出抓好控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工作。 （2.2）完成“散乱污”企业及集群综合整治工作，全面推进清洁生产技术改造；新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施；加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；辖区内涉气型污染企业应配置废气收集与净化处理装置，减少无组织排放，废气达到国家或地方排放标准要求；禁止露天烧烤直排；禁止露天焚烧农作物秸秆、枯枝、落叶、杂草及生活垃圾。 （2.3）建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在全县建成区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。; - 本项目采用雨污分流排水方式，雨水经站内雨水井收集后排入附近沟渠，管理人员生活污水经站内隔油池、化粪池回用于站内绿化，不外排。本 - 项目无工艺废气产出。本项目生活垃圾交由环卫部门处理，一般固体废物废磷酸铁锂电池直接交由供应商进行回收，事故变压器油、含油废 - 水等废油沾染物暂存于事故油池内、废铅酸蓄电池暂存于危险废物暂间，交由有资质单位处理。; 符合. 环境风险防控; （3.1）管控农用地土壤污染风险。推动完成受污染耕地安全利用和结构调整工作，在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 本项目用地未进行开发，不属于污染地块; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 本项目不使用煤等高污染燃料; 符合. 综上所述，本项目各类污染物产生量较小，在切实落实本环评报告提出的污染防治措施的前提下，均可实现达标排放或妥善处理处置，对周围环境影响较小，环境质量能维持现有等级，符合衡阳市“三线一单”分区管控要求。 四、与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》的相符性见下表。 表1-2与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性一览表 序号; 环境影响因素; 不同阶段; 相符性分析. 1; 选址选线; 本项目位于祁东县白地市镇白地市村，项目储能电站选址均不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，项目不在生态保护红线范围内；本项目所在区域为二类声环境功能区。. 1; 电磁环境; 设计阶段; 污染控制措施; ①变电站严格按照技术规程选择电气设备，对高压一次设备采用均压措施。 ②控制导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，同时在变电站设备定货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其他金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，降低静电感应的影响。 ③控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，确保变电站围墙外附近办公等场所的电磁环境符合相应标准。. 运行阶段; 其他环保措施; 变电站属于厂中厂设置，评价范围内无敏感点，电磁环境符合相应标准。. 2; 声环境; 设计阶段; 污染控制措施; 合理进行总平面规划布置，将主变压器等主要噪声源布置在站区中心位置。在设备选型上选用符合国家噪声标准的设备，本项目选择距离主变压器1m处声压级不得高于65dB（A）的主变压器；项目位于2类声环境功能区. 3; 固体废物; 运行阶段; 污染控制措施; ①储能电站内生活垃圾收集后由变电站运营单位运至当地垃圾站。②储能电站内主变铅酸蓄电池待使用寿命结束后，废旧蓄电池由厂家回收，严禁随意丢弃。. 4; 环境风险; 运行阶段; 污染控制措施; 本项目储能电站设置了事故油池，用于主变压器事故油的收集. 5; 环境管理; 运行阶段; 其他环保措施; 依法进行运行期的环境管理工作。. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于湖南省衡阳市祁东县白地市镇（详见附图1项目地理位置图） |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、工程基本情况 （1）项目名称：祁东县白地市储能项目 （2）建设性质：新建 （3）建设地点：湖南省衡阳市祁东县白地市镇 （4）建设单位：五凌电力有限公司新能源分公司 （5） 项目投资：总投资为45997万元，环保投资为380万，投资占比0.26%。 二、工程内容 本项目储能电站规模为100MW/200MWh，即最大充电、放电功率为100MW，最大储能量为200MWh。储能电站运行方式以平滑新能源电厂出力和调峰为主，兼顾一定的调频能力。拟定场地在祁东县白地市镇白地市村，为电化学储能电站，采用磷酸铁锂电池。总用地面积为33133m2（约49.97亩），其中储能电站围墙内用地面积约17320m2（约25.98亩）、进站道路用地面积约2388m2（约3.58亩）、站内其他用地面积约13605m2（约20.41亩）。储能电站建成后以1回110kV输电线路接入衡阳彭家湾220kV变电站110kV母线。本项目主要建设内容包括储能站、110kV升压站、110kV线路工程、出线间隔工程、辅助用房等。本项目具体建设内容详见表2-1。 表2-1 项目工程内容一览表 序号; 工程类型; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 储能站; 40个2.5MW/5MWh集装箱式磷酸铁锂电池舱，40个PCS交直流转换一体舱，总容量为100MW/200MWh。; 新建. 升压站; 位于站内西南侧，110KV全户内升压站，35kV母线升压变至110kV接入白地市彭家湾220kV变电站的110kV母线上 本期规模：主变压器2×63MVA，35kV出线6回，110kV出线1回，2×（2×5）Mvar容性无功补偿。 终期规模：主变压器2×63MVA，35kV出线6回，110kV出线2回，2×（2×5）Mvar容性无功补偿。; 新建. 110kV 线路工程; 祁东彭家湾储能电站（100MW/200MWh）以1回110kV线路接入彭家湾220kV变电站的110kV母线上; 新建. 出线间隔工程; 依托彭家湾220kV变电站内扩建110kV出线间隔1回，拟用1Y备用出线间隔，工程无需外扩围墙，不新增用地; 依托、新建. 配电装置室; 单层轻钢结构，建筑面积1047m2，包括二次设备室、低压配电室、主变压器室、蓄电池室、110kVGIS室等; 新建. 2; 辅助工程; 附属用房; 单层砖混结构，建筑面积152m2，包括办公室、会议室、餐厅、厨房; 新建. 消防泵房; 单层砖混结构，建筑面积45m2. 避雷针; 4座独立避雷针，作为储能区域的防直击雷保护; 新建. 3; 公用工程; 供水系统; 市政供水; 新建. 排水系统; 采用雨污分流排水方式，雨水经站内雨水井收集后排入附近沟渠，管理人员生活污水经站内隔油池、化粪池处理后排用于站内绿化，不外排; 新建. 供电系统; 站内自供; 新建. 4; 环保工程; 废气; 食堂油烟经抽烟机排放; 新建. 废水; 管理人员生活污水经站内隔油池、化粪池处理后排用于站内绿化，不外排; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，主变压器基础减震、风机安装消声罩或消 声器、适当绿化、防火墙及2.3m围墙隔声; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾交环卫部门清运处理; 新建. 一般固废; 磷酸铁锂储能电池储能系统使用寿命约为15年，其使用寿命结束后，产生的废旧锂电池交由厂家回收利用; 新建. 危险固废; ①直流电源铅酸蓄电池为危险废物，当蓄电池需要更换时，将提前通知生产厂家，更换后立即交予有资质的单位回收后按照相关要求处理，不在站内暂存 ②废变压器油：本项目变压器的油量约为 20t，运营期变压器油一般不更换，但会有少量漏油情况发生，估算废变压油产生量约为 2t/a。暂存于危险废物暂存间内，交由有相关资质的单位处理; 新建. 环境风险防控措施; ①最大单台主变油量20t。本工程变电站事故油池容积25m3，能够满足最大单台设备油量的100%的设计要求。 ②每台主变压器底部设置混凝土贮油坑，容积为主变压器油量的20%，坑底设有排油管，能将事故油及消防废水排至事故总油池中，事故总油池容积为主变压器油量的100%。; 新建. 生态环境保护; 减少施工临时占地，避免对植被的破坏；对临时占地及时采取植树种草、合理绿化，对永久性占地进行生态补偿。水土流失治理。; 新建. - 三、建设规模及主要工程参数 本项目装机容量为100MW/200MWh，安装40个2.5MW/5MWh集装箱式电池舱，40个PCS交直流转换一体舱，储能电池舱经PCS交直流转换舱逆变升压后接入升压站（2台63MVA主变压器）35kV母线，35kV母线汇流后经升压变后通过1回110kV线路就近接入彭家湾220kV变电站110kV母线。 - 3.1储能升压站 本项目储能系统按照100MW/200MWh进行配置。储能系统包括储能电池、储能变流器、能量管理系统、电池管理系统等关键设备。本项目兼顾并且参与调峰、调频，跟踪调度指令等多重应用，储能系统推荐采用交流侧储能型式。储能升压站主要设备清单见表2-2。 表2-2 储能系统主要设备 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 单位; 备注. 1; 箱式储能电池系统; 2.5MW/5MWh; 40; 套; 额定容量200MWh. 1.1; 锂电池; 5MWh; 1; 套; 采用3.2V 不小于280Ah磷酸铁锂电芯，持续放电倍率≤0.5C，含开关盒、BMS系统等. 1.2; 电池控制柜; PMD-B1725K; 1; 台; 集成电池簇汇流，保护功能. 1.3; 电池供电柜; 1; 台; 集成辅助配电功能，含UPS、24Vdc电源模块、BSC等设备. 1.4; 箱体及附件; （长×宽×高）： 13716×2438×2896mm; 1; 套; 含温控系统、消防系统、电池架、风冷管道及箱内设备间连接线缆等. 2; 变流升压系统; 2750kVA; 40; 套; 额定功率2750kW，交流输出35kV/50Hz，分项详见2.1～2.3. 2.1; 储能变流器; 不小于2750 kVA; 1; 台; 单台额定功率不小于2750kW，交流输出690V/50Hz，直流输入范围1000V～1500V，三相三线. 2.2; 升压变压器; 35kV/0.55（0.69）kV，Dy11，2750kVA; 1; 台; 双绕组. 2.3; 箱体及附件; （长×宽×高）： 7600×2800×2896mmm; 1; 套; 户外开放式设计，含设备间连接线缆等. 3; 协调控制器; 1; 套. 4; 能量管理系统; 1; 套. 3.2电气工程 - 电气接入工程 - 衡阳彭家湾储能电站（100MW/200MWh）以1回110kV线路接入220kV彭家湾变电站的110kV母线，新建线路长度约为1.2km。 - 电气一次 - 本工程共配置单舱容量为2.5MW/5MWh共40个，功率不小于2750kW储能变流器40台，2750kVA双绕组升压变40台。升压站110kV侧采用单母线接线型式，通过1回110kV线路接入220kV彭家湾变电站的110kV母线并网。 - （3）电气二次 储能电站拟按"无人值班，少人值守"的方式进行设计，采用以计算机监控系统为基础的集中监控方案。储能电站配置前置数据服务器，按储能区采集该区双向变流器、箱变和电池信息，并通过网络交换机与110kV升压站计算机监控系统相连。储能电站内电气设备采用微机保护，以满足信息上送的需求。 3.3 110kV线路工程 本次彭家湾储能电站新建一回110kV线路至220kV彭家湾变电站，线路由彭家湾储能电站出线终端后接入220kV彭家湾变110kV间隔，线路长度约1.2km，导线截面采用2×300mm²，地线采用两根24芯OPGW复合光缆。 图2-1 线路路径方案示意图 3.4彭家湾220kV变电站110kV间隔扩建工程 彭家湾220kV变电站现状规模如下： 主变压器容量：终期3×180MVA，已建成1×180MVA；110kV配电装置现状及远期均采用双母线接线型式，终期规模110kV出线14回，现状已出4回，间隔朝北侧出线。110kV 配电装置户外GIS，采用架空进线、出线方式，单列布置。110kV出线间隔布置自东向西依次为：1Y(备用)、2Y(备用)、3Y(勾南)、4Y(祁丰)、5Y(马杜桥I)、6Y(马杜桥II)、7Y(备用)、8Y(备用)、9Y(备用)、10Y(备用)、11Y(备用)、12Y(备用)、13Y(备用)、14Y(备用)。 本项目在彭家湾220kV变电站内扩建一个110kV出线间隔至100MW/200MWh储能电站，拟用1Y备用出线间隔，本期扩建后不影响原站内电气平面布置。110kV电气主接线现状采用双母线接线型式，远期采用双母线接线型式，本期扩建后仍维持双母线接线型式不变。 图2-2 彭家湾变110kV侧出线间隔示意图 四、通风及空气调节 4.1通风 - 主变压器本体室、GIS室均采用自然进风、机械排风方式通风降温；主变散热器室采用自然通风方式； - GIS室六氟化硫电气设备间平时正常运行下部通风换气次数不小于4次/h；事故时上下部同时排风，通风换气次数不小于6次/h； - 配电室设计单独事故通风系统，换气次数n≥12次/h； - 电池储能系统预制舱设置工业级储能舱空调及2台防爆轴流风机； - PCS升压变预制舱、二次设备预制舱及配电预制舱，采用自然进风，机械排风的方式消除内部热量，每舱设2台防爆轴流风机。 - 4.2空气调节 - （1）本项目地处非集中采暖区，可不设置集中式供暖系统； - （2）二次设备室配置2台柜式冷暖空调机； - （3）10kV配电室配置3台柜式单冷空调机； - （4）会议室、餐厅配置3台柜式冷暖空调机； - （5）蓄电池室配置配置2台分体壁挂冷暖防爆空调； - （6）配电室配置3台除湿机。 五、土石方情况 #### 本项目场地设计为164.0m(1985国家高程基)，场地竖向布置采用平坡式。场地设计标高高于100年一遇洪水位，建筑室内外高差为0.3m设计。站区地势高差较大，场地内高差约20米，总挖方量约6.2万m³，填方约6.2万m³，土石方基本平衡。站址四周采用自然放坡。挖方边坡采用1:1.5坡率自然放坡，单级坡限高6.0m；填方区采取1:1.75坡率自然放坡，单级坡限高6m。 六、劳动定员 本项目按"无人值班，少人值守"的方式进行设计，值守人员10人，年工作250天，厂区设置食堂，不提供住宿。 - 给排水 本项目用水来自于市政供水管网。用水主要为生活用水，仅雨水外排站址西侧317省道两侧排水沟内，生活污水经站内隔油池、化粪池、处理后用于站内绿化，不外排。 - 给水 - 本项目用水主要为生活用水，工作人员10人，年工作250天，站区内不提供食宿，生活用水定按为50L/人•d，则生活用水量约为0.5m3/d、125m3/a。 - 排水 站区雨水经站内雨水收集系统收集后排入站址西侧317省道两侧排水沟内。 本项目产生的废水主要为生活污水，排污系数取0.8，则生活污水量为0.4m3/d、100m³/a，生活污水经站内隔油池、化粪池处理后用于站内绿化，不外排。 站内护坡绿化面积约1232m2，根据湖南省《用水定额》（DB43/T 388-2020），绿化用水定额通用值为60L/m2 月，则站区绿化用水量为73.92m3/月，平均日用水量为2.46m3/d，可消纳站区生活污水产生量。 |
| 总平面及现场布置 | 1、储能电站区总平面布置 本电站拟建于祁东县白地市镇白地市村，项目四周拟布设有2.3m高围墙，围墙尺寸119m×142.4m，围墙内面积17147㎡。站内辅助用房位于战内北部，站内设配电装置楼一栋于西侧，设4m宽消防环道，储能设备采用全预制舱布置，各预制舱成列布置在环形通道内，大门入口位于储能站西北。站区大门采用2.3米高、6.0米宽电动滑移门。变电站内的给排水管道及道路按远期规模一次建成。主要生产建筑物的外墙距离消防环道不小于5m。站区空隙场地采用碎石地坪。站内功能分区明确合理,布置紧凑，工艺衔接流畅，交通运输方便。储能电站区平面布置图见附图2。 - 彭家湾220kV变电站110kV间隔扩建工程 - 本项目在彭家湾220kV变电站内扩建一个110kV出线间隔至100MW/200MWh储能电站，拟用1Y备用出线间隔，本期扩建后不影响原站内电气平面布置，详见图2-2。 - 线路工程主要交叉跨越 本线路工程主要交叉跨越见表2-3。 表2-3 主要交叉跨越统计表 序号; 被跨越物或迁改物; 数量; 备注. 1; 380kV电力线; 4; 跨越. 2; 通信线; 3; 跨越. 3; 10kV电力线; 2; 跨越. 4; 220kV电力线; 1; 钻越. 5; 乡村道路; 5; 跨越. 4、施工布置情况 本工程施工期拟于储能电站拟建位置设置1个项目部，用于施工管理、通信联系、材料运输等。线路为移动施工方式，施工区停留时间较短，不设置临时施工场地。材料堆放地点均统一设置在项目部。项目部临时场地包括生产、生活两部分，其中生产场地包括：材料加工区域、设备及材料仓库和辅助区域；生活场地包括：生产用办公室，生活用临时住房等，生产、生活设施布置在一起，形成一个集中的施工生活管理区。线路为“点-线”移动施工方式，施工区停留时间较短。 |
| 施工方案 | - 一、施工组织 1、施工组织 （1）施工用水及施工电源 施工用水：施工临时用水由园区供水系统接入。 施工用电：施工电源接园区低压供电系统。 （2）建筑材料供应 根据工程设计，本项目无需外借土方，施工所需要的水泥、黄沙、石料等建筑材料拟向附近的正规建材单位购买。 二、施工方案 1、储能电站施工 主要包括站区场地平整、建构筑物施工、电气设备安装、给排水管线施工。 （1）站区场地平整 本项目施工过程中拟采用机械施工与人工施工相结合的方法，统筹、合理、科学安排施工工序，避免重复施工和土方乱流。场地平整工艺流程：将场地有机物和表层耕植土清除至指定的地方，将填方区的填土分层夯实填平，整个场地按设计进行填方平整。挖方区按设计标高进行开挖，开挖从上到下分层分段依次进行，随时做一定的坡度以利泄水。 （2）建构筑物施工 采用机械与人工结合开挖基槽，钢模板浇制钢筋混凝土。砖混、混凝土、预制构件等建材采用塔吊垂直提升，水平运输采用人力推车搬运。 （3）电气设备安装 采用人工开挖基槽，钢模板浇制基础，设备支架和预制构件在现场组建。采用镀锌螺栓连接或焊接。 （4）给线排水管施工 采用机械和人工相结合的方式开挖沟槽，管道敷设顺序为：测量定线-清除障碍物平整工作带—管沟开挖—钢管运输、布管—组装焊接—下沟—回填—竣工验收。开挖前先剥离表层土，临时堆土一侧铺设防尘网，防止堆土扰动地表，剥离的表层土置于最底层，开挖的土方置于顶层，堆土外侧采用填土编织袋进行拦挡，土方顶部采用防尘网进行苫盖。土方回填时按照后挖 先填、先挖后填的原则进行施工。 2、线路架设施工 （1）铁塔组立 本工程线路杆塔采用角钢塔。 （2）架线及附件安装 导线应采用张力牵引放线，一般将进行架线施工的架空输电线路划分成若干段，在张力场端布设导线轴、线轴架、主张力机及其他有关设备材料，进行放线作业；在牵力场端布设牵引绳、钢绳卷车、主牵引机及其他有关设备材料，进行牵引导线作业。 张力放线后应尽快进行架线，一般以张力放线施工阶段作紧线段，以直线塔为紧线操作塔。紧线完毕后应尽快进行耐张塔的附件安装和直线塔的线夹安装、防振金具和间隔棒的安装。 3、彭家湾220kV变电站110kV间隔扩建工程施工 本期在彭家湾220kV变电站扩建一个110kV间隔，主要建设内容为扩建支架及基础的建及植草地坪恢复。 三、施工时间 本工程施工工期由施工准备期和主体工程施工期两部分组成。施工准备期主要包括场内及进场施工道路、临时生产、生活设施的修建。主体工程施工期包括储能设备土建与安装工程。施工总工期安排为6个月。 四、土石方平衡 根据项目可研资料可知，储能电站总挖方6.2万m3，填方6.2万m3。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 1、陆生生态环境现状 项目位于祁东县白地市镇白地市村内，本项目所在区域主要植被类型为常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木地、草地等。常绿阔叶林壳斗科、樟科、油茶科等，针叶林以松科、杉科为主。 本工程评价范围内以山区、丘陵、耕地为主，站址范围内为人工种植的松树林，项目周边区域植被以松树、杉树、樟树为主，低矮灌木及杂木等较为密集，耕地主要种植水稻和蔬菜，动物主要为一些常见野生动物如麻雀、青蛙、老鼠、蛇等。 2、水生生态系统 距离项目最近的地表水体主要是车壁塘河，水生生物主要有浮游生物、虾和鱼类，其中鱼类主要有肉食性鱼类如马口鱼、鲇等和杂食性鱼类鲤鱼、鲫鱼等。项目评价区域内无珍稀野生动植物，也无重要水生生物自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。 二、环境空气质量现状 本次评价环境空气质量现状数据引用衡阳市生态环境局政府网站上公布的《关于2021年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》，详见下表所示。 表3-1区域空气质量现状评价表 根据上表可知，2021年度祁东县祁东县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）、细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，项目所在区域为达标区， 三、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水，环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目评价范围内无大中型地表水体，本项目雨水流入南侧车壁塘河，于祁阳市文富市镇汇入祁水。根据永州市生态环境局发布的《关于2021年12月全市环境质量状况的通报》，祁水入湘江口省控断面2021年1-12月达到Ⅱ类水质，详见下表所示。 表3-2 2021年1-12月永州市地表水水质情况（部分） 本评价引用《湖南戴尔塔智能科技有限公司金属蚀刻项目环境影响报告表》中委托委托湖南桓泓检测技术有限公司2022年08月11日~08月13日在车壁塘河湾龙町村断面设置了地表水环境质量监测断面，开展水质检测。监测数据及评价结果见表3-3。 表3-3 地表水环境现状监测结果统计表 监测因子 监测断面; W1; 单位; 标准限值. 08.11; 08.12; 08.13. 水温; 33.2; 32.7; 32.9; ℃; /. pH值; 7.1; 6.8; 7.0; 无量纲; 6~9. 溶解氧; 5.6; 5.4; 5.4; mg/L; ≥5. 高锰酸盐指数; 1.15; 1.19; 1.24; mg/L; ≤6. 五日生化需氧量; 2.7; 2.9; 2.7; mg/L; ≤4. 氨氮; 0.074; 0.070; 0.079; mg/L; ≤1.0. 石油类; 0.02; 0.02; 0.02; mg/L; ≤0.05. 总磷; 0.03; 0.02; 0.02; mg/L; ≤0.2. 氯化物; 4.38; 4.96; 4.62; mg/L; /. 注：1、pH值为无量纲；其它污染物浓度单位为mg/L。 由表3-4可见，各断面的污染物现状监测值均低于所执行的标准，说明车壁塘河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准。 四、声环境质量现状 根据现场调查，项目周边50m范围内无声环境敏感点。项目所在地为典型农村环境，项目所在区域声环境质量良好。 五、电磁环境质量 为了解工程所在区域的电磁环境现状，评价单位委托湖南宝宜工程技术有限公司于2022年11月18日对拟建储能站四周及彭家湾220kV变电站110kV间隔扩建工程的电磁环境质量现状进行了现场检测。 （1）拟建储能电站 本工程拟建储能电站厂界电磁环境现状监测点（E1~E4）的工频电场、工频磁场最大值分别为10.9V/m、0.0449μT，均符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 居民区域工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的标准限值。 （3）彭家湾220kV变电站110kV间隔扩建工程 彭家湾220kV变电站110kV间隔扩建工程厂界外（E5彭家湾220kV变电站大门口、E6彭家湾220kV变电站扩建出线间隔北面围墙外5m）的电磁环境现状监测点的工频电场、工频磁场监测值分别为87.1V/m、0.0683μT，均符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 居民区域工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的标准限值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 一、与本项目有关的原有污染情况 本储能电站考虑接入北侧约340m彭家湾220kV变电站，该变电站现状规模如下： 主变压器容量：终期3×180MVA，已建成1×180MVA；110kV配电装置现状及远期均采用双母线接线型式，终期规模110kV出线14回，现状已出4回，间隔朝北侧出线。110kV 配电装置户外GIS，采用架空进线、出线方式，单列布置。110kV出线间隔布置自东向西依次为：1Y(备用)、2Y(备用)、3Y(勾南)、4Y(祁丰)、5Y(马杜桥I)、6Y(马杜桥II)、7Y(备用)、8Y(备用)、9Y(备用)、10Y(备用)、11Y(备用)、12Y(备用)、13Y(备用)、14Y(备用)。 根据现有电磁监测结果，彭家湾220kV变电站110kV间隔扩建工程厂界外（E5彭家湾220kV变电站大门口、E6彭家湾220kV变电站扩建出线间隔北面围墙外5m）的电磁环境现状监测点的工频电场、工频磁场监测值分别为87.1V/m、0.0683μT，均符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 居民区域工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的标准限值。 本工程区域环境状况良好，未发现明显环境污染。 二、与本项目相关的原有环境问题 根据现场踏勘和调查，本项目储能电站工程范围内，现状用地多为乔木林地（松木林）。根据现状监测结果来看，本次拟建工程所在地附近电磁环境现状均满足相应国家标准要求。 |
| 生态环境保护目标 | - 生态环境敏感区 本项目生态评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中定义的生态敏感区，无生态环境敏感目标。 - 水环境保护目标 经调查，本项目电磁环境及声环境评价范围内无敏感目标。 - 电磁环境、声环境保护目标 根据现场调查，项目周边50m范围内为林地，无医院、办公楼、学校、居民房、工矿厂房等电磁、声环境保护目标。距离本项目最近的居民点位于项目最近居民房为储能电站西侧约85m处的白地市村居民。因此本项目50m范围无环境敏感点存在。 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 本项目周边环境质量执行标准如下： - 大气环境 - 项目所在区域环境空气质量评价执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准。 （2）工频电场、工频磁场 电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），居民区域工频电场强度限值为：4kV/m；工频磁感应强度限值为：100μT；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 （3）声环境 本项目储能电站、线路工程、彭家湾220kV变电站110kV间隔扩建工程声环境质量均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 二、污染物排放标准 1、工频电磁场 公众曝露控制限值执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT的标准限值。 - 噪声 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 营运期：110kV储能电站、110kV线路工程、彭家湾220kV变电站110kV间隔扩建工程四周场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 - 固体废物 - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 其他 | 一、评价因子 1、施工期评价因子 施工扬尘、施工噪声（Leq）、施工废水（pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类）、固体废物、生态影响（生态系统及其生物因子、非生物因子）。 2、运行期评价因子 - 工频电场、工频磁场、噪声（Leq）、生活污水（pH、COD、BOD5、NH3-N、动植物油）、固体废物（包括一般固废和危险废物）。 二、评价等级 1、电磁环境 本工程储能电站主变采用全户内布置，110kV线路工程采用架空线，架空线路边导线地面投影外两侧10m范围内无电磁环境敏感点。 依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）表2，本工程储能电站电磁环境评价工作等级为三级评价，架空线路电磁环境评价工作等级为三级评价。 2、声环境 本工程储能电站、线路工程、彭家湾220kV变电站110kV间隔扩建工程所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的 2类地区，故本次储能电站、线路工程、彭家湾220kV变电站110kV间隔扩建工程的声环境影响评价等级均为二级。 3、生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。 本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，不涉及自然公园、生态保护红线，不属于水文要素影响型项目，工程占地规模小于20km2（包括永久和临时占用陆域和水域）。因此，本项目生态影响评价等级为三级。 4、地表水 本工程运行期无废水外排。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本工程地表水环境影响评价工作等级确定为三级B。 三、评价范围 1、电磁环境 依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目电磁环境影响评价范围为110kV储能电站厂界外30m范围内、线路工程架空输电线路边导线地面投影两侧各30m范围内。 2、声环境 依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），变电站、换流站、开关站、串补站的声环境影响评价范围应按照 HJ 2.4 的相关规定确定；架空输电线路建设项目的声环境影响评价范围参照表 3 中相应电压等级线路的评价范围；地下电缆线路可不进行声环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），“满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200m为评价范围，二、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。” 根据本项目主要噪声源源强及随距离衰减的情况，本项目声环境评价范围确定为110kV储能电站围墙外50m范围，110kV架空输电线路边导线地面投影两侧各30m范围。 3、生态环境 110kV间隔扩建工程在彭家湾220kV变电站现有用地内进行扩建，不新增用地，施工期短，仅进行生态影响简单分析。 依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目生态影响评价范围为储能电站围墙外 500m 范围内区域、110kV架空输电线路边导线地面投影两侧各300m带状区域。 四、总量控制指标： 本工程无废水、废气外排，不涉及总量。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 工艺流程简述 本工程尚未开始建设，施工期主要包括土地平整、基础施工、塔基施工及设备安装等，施工期主要污染工序包括扬尘、噪声、废水、固废、生态影响。 - 二、污染因素分析 1、废气 储能电站、输电线路、间隔扩建施工过程中，平整土地、打桩、开挖土方、材料运输、装卸和搅拌等过程产生施工扬尘，施工材料的运输和堆放也会产生扬尘。 此外，110kVGIS配电装置安装过程中可能会产生SF6气体泄露。 2、噪声 储能电站、输电线路、间隔扩建土建施工和设备、杆塔安装施工开挖时需使用较多的高噪声机械设备，主要噪声源有挖土机、混凝土搅拌机、电锯、吊车及汽车等。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远、影响范围大、是重要的临时性噪声源。 3、废水 本工程储能电站施工期废水主要包括施工泥浆废水和施工人员的生活污水。施工泥浆废水主要来自硬化储能电站地面混凝土养护的保湿；施工人员生活污水来自临时生活区。本工程输电线路、间隔扩建施工期废水主要来自施工人员的生活污水。 4、固体废物 储能电站、输电线路、间隔扩建施工期间固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 5、生态环境影响 储能电站、输电线路施工期间在土方开挖、堆放、回填时使土层裸露，容易导致水土流失。施工时永久占地使原有植被受到破坏，对局部区域植被产生影响。 间隔扩建施工要在220kV变电站现有用地内进行，涉及到该站内内少量的人工植被破坏。 三、施工期环境影响分析 1、施工期环境空气影响分析 施工期，扬尘来自于平整土地、打桩、开挖土方、道路铺浇、材料运输、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。据有关文献资料介绍，场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。如果在施工期间对施工工地实施增湿作业，每天增湿4～5次，可使扬尘量减少70%左右。 为抑制扬尘影响，采取粉性材料堆放在料棚内、施工工地定期增湿等措施后，施工扬尘对空气环境影响很小。 2、施工期声环境影响分析 施工期的噪声主要为施工过程中各类机械作业产生的机械噪声，在选用低噪声的机械设备，并注意维护保养情况下，可有效降低机械噪声。 由于施工噪声影响持续时间较短，施工结束噪声即消失，且施工区域距离居民区较远。只要施工单位做到文明施工，合理安排施工时间和工序，高噪声施工机械避免夜间施工，工程施工噪声对周边环境影响不大。 3、施工期水环境影响分析 本工程储能电站施工期废水主要来自施工泥浆废水和施工人员的生活污水；线路工程和间隔扩建工程施工期废水主要来自施工人员的生活污水。 本项目将在施工区设立沉淀池，施工废水经充分停留后，上清液用作施工场地洒水用，淤泥妥善堆放。施工生活区生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。因此施工期废水对周围环境影响较小。 4、施工期固废环境影响分析 施工期固体废弃物主要为施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。施工期间总挖方量约6.2万m³，填方约6.2万m³，土石方基本平衡。 施工产生的弃土、弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 5、生态环境影响分析 本项目建设期对生态环境的影响主要表现在土地占用、施工开挖和施工活动对地表植被破坏、野生动物活动、水土保持造成的影响。 （1）土地占用 本项目占地性质原为林地，建设完成后为建设用地，改变了用地性质。本项目建设期对生态环境的影响主要表现在施工过程中，土壤植被被破坏，加大土壤暴露程度；泥土转运装卸作业过程中的撒漏，都可能造成施工过程中的水土流失。在施工场地上，雨水径流以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟，对周围排水系统产生影响。施工期建设单位通过落实水保方案各项水土保持措施，将极大程度的减轻项目施工对区域生态环境造成的影响 （2）植被破坏 根据现场调查，拟建储能电站站址处现为林地，主要植被为松树林等。储能电站的建设将破坏其占地区域内一定的植被，对其影响表现为生物量的减少。待施工结束后，通过加强站内及站址周边绿化，站址周边及站内的局部生态环境会逐步得到改善，经1～2年的自然演替，站址周边的生态系统也逐步恢复稳定，因此，储能电站建设对周边生态环境的扰动是可逆的。 （3）野生动物的影响分析 随着工程开工建设，施工机械、施工人员的进场，土、石料堆积场及其它施工场地的布置，施工中产生的噪声可能干扰周围野生动物的生存环境，导致野生动物栖息环境的改变。 因附近人类活动频繁，受人类活动的影响较大，野生动物资源的数量与种类较少。且本项目施工对野生动物的影响为间断性、暂时性的。施工完成后，部分野生动物仍可以到原栖息地附近区域栖息。因此，本工程施工对当地的动物不会产生显著影响。 （4）其他生态环境影响 本项目在土建施工时土石方开挖、回填以及临时堆土等，若不妥善处置均会导致水土流失。在施工过程中必须文明施工，并实施必要的水土保持临时和永久措施。 综上所述，本工程施工期对环境的影响是小范围和短暂的。随着施工期的结束，对环境的影响也逐步消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、运营期工艺流程简述 （1）升压站 本项目运营期主要为在用电低谷期间从电网吸收电能，并存储到储能电池中，等到用电高峰期间，接受湖南省电网统一调度，将储存的电能再通过送出线路送出至彭家湾200kV变电站的110kV出线间隔。 储电站建设规模为100MW/200MWh，外送/受进潮流为100MW，储能电站升压区是变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的场所，将储能电站和电力网联系起来。35kV电能通过线路通过储能区到达升压区的35kV配电装置，再经过主变压器升压为110kV，最后通过110kV线路接到电网。主要工艺流程见图4-1。 图4-1 储能电站工艺流程示意图 （2）输电线路 本工程110kV输电线路采用架空线路。架空线是架空敷设的用以输送电力的导线和用以防雷的架空地线的统称，架空线具有低电阻、高强度的特性，可以减少运行时的电能损耗和承受线路上动态和静态的机械荷载。 （3）储能系统 本项目储能系统按照100MW/200MWh进行配置。储能系统包括储能电池、储能变流器、能量管理系统、电池管理系统等关键设备。 ①储能系统的主要工作原理 电池储能站由储能设备、电气设备、控制保护设备、通风空调设备、消防设备等组成。储能系统的关键部件主要包括储能载体电池系统、功率变换系统（PCS)、电池管理系统（BMS)、能量管理系统（EMS）四部分。储能载体电池系统是核心部件，用来储存电力。功率变换系统(PCS)是与储能电池组配套，连接于电池与电网之间的实现电能双向转换的装置。电池管理系统(Battery Management System, BMS)是电池储能系统的核心子系统之一，负责监控电池储能单元内各电池的运行状态，保障储能单元安全可靠运行。 电池系统是储能系统的最主要设备，选择单体容量大的电池类型，可以减少单体电池的串并联数量，减少电池组因串并联所产生的能耗损失；同时选择具有主动平衡方式的BMS 设备，可以提升电池管理效率，提高直流侧系统效率，减少电池组因串并联所产生的能耗损失。 PCS 设备也是储能系统中的重要设备，PCS 选型中容量应按照储能系统多种运行工况的最大容量进行选择，拓扑结构应尽量减少并联，减少PCS 设备因交直流转换过程中损失的效率。 ②电池选型及安全性 根据国内外储能系统应用现状和电池特点，工可推荐磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池全名是磷酸铁锂锂离子电池，简称为磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电化学储能站工作原理：在用电低谷期，把富余的电能储存起来，在用电高峰期间，再将储存的电能输送使用，可起到平稳变电站负荷曲线等作用。具体工作原理和组成如下： 磷酸铁锂电化学储能站由磷酸铁锂储能电池、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、协调控制系统（PMS）、能量管理系统（EMS）、汇流变流器、升压（主）变压器、高压配电装置等组成。充电期间，系统将电能通过主变压器、回流变压器和储能变流器（PCS）将交流电转化为直流电，通过储能电池的充电过程，将电能储存在电解液内。放电期间，通过储能电池的放电过程，将直流电经过储能变流器（PCS）转化为交流电，在经过汇流变压器、主变压器通过高压配电装置将电能输送到电网。 磷酸铁锂晶体中的 P-O 键稳固，难以分解，即便在高温或过充时也不会出现结构崩塌发热或是形成强氧化性物质，因此拥有良好的安全性；磷酸铁锂为橄榄石结构，材料热稳定性高，不会形成尖锐的结晶，刺穿隔膜，导致内部短路；采用高安全性的六氟磷酸锂电解质，添加了阻燃添加剂和防爆添加剂，不会出现由于电解液而导致的安全故障。因此磷酸铁锂不出现燃烧、爆炸等危害。以上种种信息表明，磷酸铁锂电池具有高安全性，是储能应用技术最佳选择。磷酸铁锂电池寿命到期后，由原生产厂家或相关资质的机构进行专业回收利用。 ③储能站运行模式 根据相关资料，储能电站可跟踪所在区域电网负荷曲线运行，负荷低谷时进行充电，负荷高峰时进行放电，根据衡阳地区负荷特性以及电源特性，建议储能电站每天按“一充一放”考虑。充电时段为12:00-14:00，放电时段为19:00-21:00或20:00-22:00，全年利用小时数约为1400h，具体次数以调度部门依据当日负荷曲线、电网实际需求及相关政策执行。 - 二、运营期污染源分析 1、工频电场、工频磁场 工频即指工业频率，我国输变电工业的工作频率为 50Hz，工频电场、工频磁场即指以 50Hz 周期变化产生的电场和磁场。 储能电站、变电站内的开关操作、高压线以及电气设备附近，因高电压、大电流而产生较强的电磁场。 输电线路输电过程会因高电压、大电流而产生较强的电磁场。 - 大气 本项目运营期产生的大气污染物主要是食堂油烟。本项目废气主要为厨房产生的油烟，厨房就餐人数按10人/d 计，厨房食用日平均耗油系数以30g/人计，则消耗食用油量约0.30kg/d。烹饪过程油的挥发损失率约3%，由此可估算出项目厨房油烟产生量约 0.009kg/d。厨房拟设置1个基准灶头，基准灶头废气排放量按照2000m3/h 计算，厨房灶具运行时间按2h/d 计，总产生油烟废气约4000m3/d，则油烟产生浓度约为2.25mg/m3。油烟由油烟净化器处理后经通风管道引至屋顶排放，净化效率按60%计，排放浓度为0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模限值（2.0mg/m3）。 - 噪声 储能电站和变电站内的变压器和风机是噪声主要来源。变压器的本体噪声在通常情况下主要取决于铁芯的振动，变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及装配零件等传递给冷却装置，使冷却装置的振动加剧，增大噪声的辐射，储能电站运营期间噪声以中低频为主。 交流输电线路噪声产生源一般由两部分组成：一部分是风阻噪声；另一部分是由于交流电压周期性变化，使导线附近带电粒子往返运动，产生交流电晕噪声 - 废水 - 储能电站正常工况下，无工业废水产生。本项目储能电站管理人员10人，采取值班模式，管理人员日常生活产生少量生活污水。本项目用水主要为生活用水，工作人员10人，年工作250天，站区内不提供食宿，生活用水定按为50L/人•d，则生活用水量约为0.5m3/d、125m3/a。本项目产生的废水主要为生活污水，排污系数取0.8，则生活污水量为0.4m3/d、100m3/a，生活污水经站内隔油池、化粪池处理后用于站内绿化，不外排。 5、固体废弃物 1）生活垃圾 生活垃圾按每人0.5kg/d计算，劳动定员10人，年工作250天，则本项目运营期生活垃圾产生量为1.25t/a。 - 废磷酸铁锂电池 - 根据设计资料，本项目储能电站运行每十二年更换磷酸铁锂电池，更换产生的废锂电池约为2000t。废磷酸铁锂电池属于一般工业固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），其一般工业固体废物代码为442-999-13。当磷酸铁锂电池需要更换时，将提前通知供应商，不暂存，直接由供应商进行回收。 - 铅酸蓄电池 本工程储能电站内设有2组220V、500Ah 阀控式密封铅酸蓄电池组（每组共104块），在更换时会产生废旧铅蓄电池。每块电池的重量约为36kg，则更换时产生的废旧铅蓄电池重量约7.5t。 4）事故变压器油 项目单台变压器的油量约为20t，运营期变压器油一般不更换，在事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油的泄漏。根据《国家危险废物名录（2021版）》，该类废物属于危险废物，废物类别HW08，废物代码 900-220-08，站内设事故油池1座约25m3，能满足单台主变总油量100%的要求。事故变压器油、含油废水等废油沾染物暂存于事故油池内，交由有相关资质的单位处理。 三、运营期环境影响分析 1、电磁环境影响分析 电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。 （1）架空线路电磁环境影响分析 根据预测结果，对于本工程220kV线路工程220kV单回线路，可得出如下结论： 线路经过非居民区，本工程单回架空线路地面上方1.5m处最大工频电场强度、工频磁感应强度分别为0.858kV/m、5.219μT，能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m的电场强度控制限值要求，也可满足100μT的磁感应强度控制限值要求。 - 出线间隔工程电磁环境影响分析 五凌电力有限公司新能源分公司220kV 变电站本期建设1个220kV出线间隔，出线间隔不新增主变压器、高压电抗器等主要电磁环境污染源，新增其他电气设备的布置与规划的布置基本一致，并保持电气主接线不变，故其建设完成后对环境的影响与前期工程基本一致，不会增加新的影响，出线间隔完成后变电站区域电磁环境水平与变电站前期工程的电磁环境水平相当。 本期出线间隔建设完成后，其扩建侧站界外的工频电场、工频磁场与现状电磁环境水平相当，结合电磁现状监测结果可知，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的标准限值要求。 （3）拟建储能电站电磁环境影响分析 由监测结果可知：延农220kV变电站厂界的工频电场监测范围为79.9～1932V/m，工频磁场监测范围为0.310～11.203μT，衰减断面工频电场监测范围为61.5～569V/m，工频磁场监测范围为0.224～0.490μT，均分别小于4000V/m、100μT的控制限值。 根据类比可行性分析，延农220kV变电站在运行期产生的工频电场、工频磁场能够反映本工程220kV储能站运行时产生的工频电场、工频磁场水平。 由类比监测结果可知，本工程拟建储能电站运行时产生的工频电场、工频磁场均能够满足相应的标准限值要求。 - 大气环境影响分析 本项目运营期产生的大气污染物主要是食堂油烟。本项目废气主要为厨房产生的油烟，厨房就餐人数按10人/d 计，厨房食用日平均耗油系数以30g/人计，则消耗食用油量约0.30kg/d。烹饪过程油的挥发损失率约3%，由此可估算出项目厨房油烟产生量约 0.009kg/d。厨房拟设置1个基准灶头，基准灶头废气排放量按照2000m3/h 计算，厨房灶具运行时间按2h/d 计，总产生油烟废气约4000m3/d，则油烟产生浓度约为2.25mg/m3。油烟由油烟净化器处理后经通风管道引至屋顶排放，净化效率按60%计，排放浓度为0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模限值（2.0mg/m3）。 - 声环境影响分析 本工程采用设计规范所要求的噪声源源强，由于间隔工程不新增噪声污染源，因此本次评价仅对储能电站和架空线路运行期的厂界环境噪声排放值进行理论计算，并结合声环境质量现状检测结果，预测工程建成后五凌电力有限公司新能源分公司厂界的声环境质量是否达标。 （1）架空线路声源分析 1、110kV单回架空线路 （1）类比对象 本工程单回架空线路选择110kV云青线39#～40#塔单回架空线路进行类比（检测报告编号为山东鼎嘉辐检［2021］250号，见附件），类比条件见表4-4。 表4-4 线路类比条件一览表 参数; 本工程110kV单回架空线路; 110kV云青线（39#～40#塔）. 架设方式; 架空，单回; 架空，单回. 电压等级; 110kV; 110kV. 导线型号及尺寸; JC/GIA-300/40，23.94mm; JC/GIA-300/40，23.94mm. 线路塔型; 角钢塔; 角钢塔. 导线排列形式; 三角形; 三角形. 导线对地最小距离（m）; 12.0; 13.0. 本次类比对象与本工程单回架空线路电压等级、架设方式、导线排列方式、导线型号均相同，导线对地最小距离与本项目相近。综合考虑，选取的类比对象具有一定可比性，可说明本工程单回架空架空线路建成后的声环境影响。 （2）类比输电线路噪声监测气象条件和运行工况 类比监测气象条件和监测运行工况等参数分别见表4-5和表4-6。 表4-5 110kV云青线监测气象条件 日期; 监测项目及监测时间; 天气; 气温（℃）; 风速（m/s）; 湿度（%）. 2021.7.23; 昼间噪声 （17:50～18:45）; 晴; 30.1～29.2; 1.3～1.5; 58.1～57.3. 夜间噪声 （22:30～23:10）; 晴; 26.7～26.4; 1.2～1.5; 63.4～63.8. 表4-6 110kV云青线运行工况 监测日期; 线路名称; 有功功率（MW）; 电流（A）; 电压（kV）. 2021.7.23; 110kV云青线; 0.11; 1.11; 117.33. （3）类比监测单位及仪器 类比监测单位为山东鼎嘉环境检测有限公司，监测仪器为AWA6228+型多功能声级计，设备编号为A-1804-05，频率为10Hz～20kHz，量程20dB（A）～132dB（A）、30dB（A）～142dB（A），在年检有效期内。 （4）类比结果及分析 于线路弧垂最低位置处中相导线对地投影点、边导线对地投影点处各布设1个检测点位，并于边导线对地投影点处向西进行噪声衰减断面监测，类比对象噪声监测结果见表4-7。 表4-7 110kV单回架空线路噪声类比监测结果 测点位置; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 监测值; 背景值; 贡献值; 监测值; 背景值; 贡献值. 110kV云青线39#-40#塔线路中心线对地投影点; 43.9; 41.5; 40.2; 39.3; 38.2; 32.8. 110kV云青线39#-40#塔线路边导线对地投影点; 44.1; 40.6; 39.0; 31.3. 110kV云青线39#-40#塔线路边导线对地投影点西侧5m; 43.3; 38.6; 39.5; 33.6. 110kV云青线39#-40#塔线路边导线对地投影点西侧10m; 42.4; 35.1; 38.8; 29.9. 110kV云青线39#-40#塔线路边导线对地投影点西侧15m; 42.8; 36.9; 40.0; 35.3. 110kV云青线39#-40#塔线路边导线对地投影点西侧20m; 43.8; 39.9; 39.7; 34.4. 110kV云青线39#-40#塔线路边导线对地投影点西侧25m; 42.5; 35.6; 40.3; 36.1. 110kV云青线39#-40#塔线路边导线对地投影点西侧30m; 42.3; 34.6; 39.3; 32.8. 注：贡献值为利用综排值扣除背景值的计算数据。. 由上表监测结果可知，类比线路周围噪声昼间最大为40.6dB（A）、夜间最大为36.1dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求（昼间为70dB（A），夜间为55dB（A））。 本工程单回架空输电线路与类比的110kV云青线相近，类比结果可代表本工程单回架空输电线路运行后的噪声影响程度。因此，本工程单回架空输电线路建成运行后，其周围的噪声也能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求（昼间为70dB（A），夜间为55dB（A））。。 （2）储能电站声源分析 根据建设方提供资料，本工程采用距单台主变压器1m处噪声源强约 为70dB（A），PCS室的轴流式离心风机（3600m3 /h风量）1m处噪声源强约为70dB（A），各风机均配备了消声弯头或消声罩，降噪量约为7-10dB（A）。根据设计方案，储能站场地围墙均为2.3m高。评价范围内没有敏感目标，因此预测点位设在围墙外离地1.2m高处。 （3）计算预测 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的室外工业噪声预测模式。 - 室内声源等效室外声源 ①如上图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw —为某个声源的倍频带声功率级，dB； r—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2；R=Sа/(1－а)，S为房间内表面积，а为平均吸声系数。 Q—方向因子,无量纲值。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中Lp1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按③中公式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i(T) = Lp1i(T)－(TLi+6） 式中Lp2i(T) —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按④中公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ④将室外声级 Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等 效声源第i个倍频带的声功率级 Lw： Lw = Lp2(T) + 10lgs 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 - 室外声源 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： Lw ——倍频带声功率级，dB； Dc ——指向性校正，dB，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数D。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc =0dB。 A ——倍频带衰减，dB； Adiv ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc ——其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB ②已知靠近声源处某点的倍频带声压级LP（r0）,计算相同方向预测点位置的倍频带声压级 预测点的A声级LA（r）,可利用8个倍频带的声压级按如下计算： 式中： Lip(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li ——i 倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压，只能获得A声功率级或某点的A声级时，按如下公式近似计算； A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500HZ的倍频带作估算。 ③各种因素引起的衰减量计算 - 几何发散衰减 b. 空气吸收引起的衰减量： 式中： a——空气吸收系数，km/dB。 c——地面效应引起的衰减量： 式中： r——声源到预测点的距离，m； hm ——传播路径的平均离地高度。 ④预测点的预测等效声级 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背值，dB（A）； - 多个室外声源噪声贡献值叠加计算 ①计算声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为 LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA,j，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总等效声级为 式中： ti—在T时间内j声源工作时间，s； tj—在T时间内i声源工作时间，s； T—计算等效声级的时间，h; N—室外声源个数， M 等效室外声源个数。 4）噪声叠加值计算 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背值，dB（A）。 （2）预测参数及预测结果 表4-1主变压器距本期储能电站围墙外1m处距离 噪声源; 储能电站距离电厂厂界1m; 距离（m）. 储能电站; 东侧; 142. 南侧; 413. 西侧; 384. 北侧; 10. 表4-2噪声预测参数 序号; 噪声源; 单台设备声压级（dB(A)）; 数量; 降噪措施; 降噪效果 （dB(A)）. 1; 主变压器; 70; 1台; 基础减振; 7~10. 2; PCS轴流式离心风机; 70; 每个PCS设置两台，一共140台; 基础减振、消声弯头，围墙隔声; 7~10. 3; 冷却液泵; 60; 每个电池仓设置一套液冷系统，一共148个; 基础减振、围墙隔声; 7~10. 根据上表可知，项目与储能电站东、南、西侧厂界距离较远，且在储能电站进行隔声减振等防护措施后声压级会进一步减小，因此本次评价仅对五凌电力有限公司新能源分公司北侧厂界噪声值进行预测。 表4-3 声环境影响预测结果 测点; 时段; 主变贡献值; 标准; 是否达标. 东站界; 昼间; 33.6; 60; 是. 夜间; 33.6; 50; 是. 北站界; 昼间; 44.1; 60; 是. 夜间; 44.1; 50; 是. 西站界; 昼间; 47.3; 60; 是. 夜间; 47.3; 50; 是. 南站界; 昼间; 24.8; 60; 是. 夜间; 24.8; 50; 是. 由表4-2表明，本工程储能电站运行后，各站界昼、夜间噪声最大贡献值均为47.3dB(A),能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声环境功能区限值要求[昼间60dB（A），夜间50dB（A）]。 3、水环境影响分析 本项目储能电站运营期废水主要为管理人员日常生活产生的生活污水。储能电站排水严格按照雨污分流排水系统实施，雨水排至站外省道雨水沟渠，生活污水经站内隔油池、化粪池处理后排入用于站内绿化，不外排。 4、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 生活垃圾按每人0.5kg/d 计算，劳动定员10人，年工作250天，则本项目运营期生活垃圾产生量为1.25t/a。经站内生活垃圾收集装置收集后委托环卫部门清运处理。 （2）一般固体废物 储能电站产生的一般固体废物主要是废磷酸铁锂电池。根据设计资料，本项目储能电站运行每8年更换磷酸铁锂电池，更换产生的废锂电池约为2000t。废磷酸铁锂电池属于一般工业固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），其一般工业固体废物代码为442-999-13。“据《废电池污染防治技术政策》，磷酸铁锂储能电池一般不含有毒有害成分，环境危害性较小，废旧磷酸铁锂储能电池的收集、贮存、处置执行一般工业固体废物的相关管理要求。”当磷酸铁锂电池需要更换时，将提前通知供应商，不暂存，直接由供应商进行回收。 （3）危险废物 储能电站日常运行中产生危险固体废物主要为变压器泄露产生的变压器油和铅酸蓄电池。 ①事故变压器油 项目单台变压器的油量约为20t，运营期变压器油一般不更换，在事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油的泄漏。根据《国家危险废物名录（2021版）》，该类废物属于危险废物，废物类别HW08，废物代码 900-220-08，站内设事故油池1座约25m3，能满足单台主变总油量100%的要求。事故变压器油、含油废水等废油沾染物暂存于事故油池内，交由有相关资质的单位处理。 ②废铅酸蓄电池 本工程储能电站内设有2组220V、500Ah 阀控式密封铅酸蓄电池组（每组共104块），铅酸蓄电池使用年限不一，本项目铅酸蓄电池浮充寿命计划为10年左右，退役的铅酸蓄电池属于危险废物。在更换时会产生废旧铅蓄电池。每块电池的重量约为36kg，则更换时产生的废旧铅蓄电池重量约7.5t。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废铅酸蓄电池废物类别为HW31，废物代码为900-052-31。暂存于危险废物暂存间内，交由有相关资质的单位处理。 5、土壤及地下水 本项目污染土壤及地下水的途径主要为消防废水、事故油泄露及电解液泄露污染土壤及地下水。项目在采取了重点防渗之后可以避免此类事件发生，不会对土壤及地下水造成影响。 6、环境风险 储能电站可能发生的环境风险主要为主变压器发生事故时，变压器油泄露，如处置不当可能带来的环境风险、储能磷酸铁锂电池爆炸产生的电解液泄露、液流电池泄漏可能带来的环境风险等。 （1）雷电或短路风险分析及防范措施 高压输变电工程事故的发生原因主要由雷电或短路产生，它将导致线路及储能电站设备过电流或过电压。在储能电站内设置了完备的防止系统过载的自动保护系统及良好的接地，当电网内发生故障使电压或电流超出正常运行的范围，自动保护装置将在几十毫秒时间内使断路器断开，实现事故元件断电，因此，储能电站不存在事故时的运行工况。经定期检查可有效降低事故发生的概率。 （2）防火风险分析及防范措施 由于电流增大或（和）电阻增大使变压器局部温度升高，达到了变压器油的着火点，引燃变压器油造成火灾，产生大量的二氧化硫、氮氧化物等废气。 工程在变压器设有油面温度计等温度检测和控制装置，在线监测油温变化，同时按照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）的规定，在主变压器道路四周设室外消防栓，并放置推车式干粉灭火器及设置消防砂池作为主变消防设施。多年运行数据表明，变压器故障发生火灾及油泄漏的概率是非常小的。 （3）变压器油泄漏分析及防范措施 变压器外壳内装有一定量的变压器油用于冷却，在设备检修或者发生事故时，有可能造成变压器油泄漏，泄漏的变压器油会对环境造成污染。 变压器事故油是一种含烷烃、环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等化合物的矿物油，当变压器本体发生事故时，可能导致油泄漏。按照《国家危险废物名录》（2021 年），变压器事故油属危险废物，废物类别 HW08。废油临时贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及 2013修改单）要求设置事故油池，并对其进行防渗处理。 根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）第6.7.8条要求：“户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置。”本项目拟设置主变压器事故排油池1座，收集事故时变压器的事故排油，事故后，及时清除油池内的事故油。变压器的油量约为20t，电抗器为干式电抗器，不含油，不设事故排油系统，事故油池容量按单台主变压器100%油量设计，设置有效容量为25m3的事故排油池。 事故状态下产生的废油属于危险废物（HW08，HW900-220-08），在发生事故时，变压器内的油流入贮油坑和事故油池，可防止对外界环境造成污染。事故油池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）进行防渗处理。同时，为防止事故油对土壤及地下水造成污染，事故油池及集油管道的防渗措施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求执行，池体基础采取双层防渗结构，结构必须满足：天然材料衬层（压实土）经机械压实后的渗透系数≤1.0×10-7cm/s，厚度≥0.5m；上方人工合成衬层可采用渗透系数≤1.0×10-10cm/s 的人工合成材料（如HDPE材料或防渗系数达到要求的混凝土），厚度≥2mm；下人工合成衬层可采用渗透系数≤1.0×10-10cm/s的人工合成材料，厚度≥1mm。混凝土的抗渗等级为P6。 通过采取上述措施，当变压器漏油时，可以将影响阻断在项目厂区内，不会对地表水及土壤造成影响。 多年运行数据表明，变压器故障发生油泄漏的概率是非常小，公司未发生因变压器损坏而导致的变压器油泄漏问题。 （4）储能电池爆炸风险 磷酸铁锂电池在一般情况下是不会出现爆炸起火的。正常使用时磷酸铁锂电池的安全性较高，在一些极端情况（比如高温）下还是会发生危险。某节锂电池发生故障进入热失控状态，其所在模组过热后，因缺乏有效隔热措施，导致其他模组连锁受热进入热失控状态并释放大量气体，电站箱体内的暖通设备在烟感探测器告警后自动停止运转，箱体本身也没有设置合适的通风设备，导致箱体内可燃气体高度积聚。第一块电池热失控3小时之后，消防员打开箱体大门，带来额外氧气，火星或热源最终引起爆燃。 磷酸铁锂电池电解液主要为LiPF6、有机碳酸酯等化学物质。LiPF6、有强烈的腐蚀性，遇水易分解产生HF等废气。爆炸产生的环境风险主要为电解液的泄露和有害气体的聚集，对周围环境和人体健康造成很大威胁。 项目安装防爆通风设备，电池组间、电池架间做好隔热防护，防止热失控连锁反应，为冷却控制争取时间，同时箱体内应有完善的可燃气体侦测和通讯设备，便于远程掌握箱体内信息。本项目储能集装箱内自带七氟丙烷气体灭火系统，储能集装箱区域配置沙箱。通过采取上述措施，项目发生电池爆炸的风险较小。 （5）储能电池电解液泄露分析 一般来说，电池漏液主要是由于上盖或者底槽之间的密封性不好所导致的，另外还有三种原由可能导致电池漏液，分别为安全阀渗漏，接线处渗漏和其他部位渗漏。磷酸铁锂电池电解液主要成分为磷酸乙烯酯、磷酸丙烯酯、磷酸二乙酯、磷酸二甲酯、磷酸甲乙酯等。 电站中储能电池设漏液收集装置，电解液若发生意外泄露，不应该直接外排，应作为危险废物回收处理。 （6）废旧铅蓄电池风险分析及防范措施 按照《国家危险废物名录》（2021年），废旧铅蓄电池属危险废物，废物类别HW31。因此废旧铅蓄电池退运后，如不进行妥善处置，可能造成环境污染。 本工程废旧铅蓄电池退运后，拟交由有资质的危险废物处置单位进行规范处置，避免对当地水环境、土壤环境造成不利影响。 （7）SF6气体泄漏 纯净的SF6气体无色、无味、无臭、不燃，在常温下化学性能稳定，属惰性气体。它本身虽无毒，但重度大，不易稀释和扩散，是一种窒息性物质。在电弧作用、电晕、火花放电和局部放电、高温等因素影响下，SF6气体会进行分解，它的分解物遇到水分后变成腐蚀性电解质。本项目110kV配电装置为户外布置，场地较为开阔，通风条件良好。多年的类似变电站运行数据表明，设备SF6气体泄漏发生的概率较小，且仅影响设备正常运行，尚未发生影响环境的事件。 （8）应急预案 为预防运行期储能电站的环境事故风险，按照《突发环境事件应急管理办法》（原环境保护部 部令 2015 年 第 34 号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）和《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发〔2013〕20 号）等相关要求，集合相关规程/规范和行业标准，以及工程实际情况进行编写，以防止灾害后事态的进一步扩大，减少灾害发生后造成的不利影响和损失。 针对以上可能发生的环境风险，建设单位制订的防范措施可将风险事故降到较低的水平。本次评价要求定期对储能电站进行巡检，发现问题时应及时处理，确保自动保护系统、消防系统等风险防范措施均能够正常运行。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），对于变电站选址及线路选线的要求为： - 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。 2、输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保 护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。 - 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出 线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 - 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。 - 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等， 以减少对生态环境的不利影响。 - 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。 本项目选址于祁东县白地市镇白地市村，选址相符性分析： - 本项目选址位于祁东县白地市镇白地市村，本项目建成后可提升区域电网调峰能力，提高运行经济性，可缓解当地用电压力，能够弥补风电和光伏的随机性和间歇性，可以大幅提升电网对可再生能源的接纳能力，从而提升电网供电能力和供电质量。 - 本项目线路路径不涉及生态红线，不涉及自然保护区、饮用水水源保 护区等环境敏感区； - 储能电站选址位于祁东县白地市镇白地市村，属于2类声环境功能区； - 本项目输电线路工程为架空敷设，尽量减少工程占地； 综上所述，本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》 （HJ1113-2020）中对于选址选线的要求相符合。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 施工期大气环境保护措施 ①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 ②施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。 ③车辆运输变电站施工产生的多余土方时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。 ④加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 ⑤储能电站附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑥临时堆土应及时苫盖、干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。 ⑦建设单位应按照《衡阳市扬尘污染防治条例》落实以下大气环境保护措施： 1）施工工地周围设置连续硬质密闭围挡，主次干道工地围挡高度不低于二百五十厘米，其他区域工地围挡高度不低于一百八十厘米。不具备条件设置围挡的，采取其他有效的扬尘污染防治措施； 2）施工工地车辆出入口内侧设置洗车设施和污水沉淀池，车辆冲洗干净后方可驶出工地； 3）施工工地的出入口、运输通道、材料加工区、设备堆场地面等区域应当进行硬化处理并辅以喷淋洒水等措施，其他非施工场地进行固化、覆盖或者临时绿化，不得有裸露土体； 4）施工工地设置独立垃圾站或者垃圾池，建筑垃圾分类集中存放、遮盖严密，建筑土方、建筑垃圾、工程渣土及其他建筑废弃物在四十八小时内清运干净，不能及时清运的，采取覆盖防尘布或者防尘网等防尘措施； 5）土石方作业、地下工程作业、爆破作业等易产生扬尘的施工作业，采取洒水抑尘或者湿法施工等措施,产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流； 6）建筑施工脚手架外侧配置符合标准的密目防尘网（布）等有效扬尘污染防治设施，拆除时采取有效防尘措施； 7）城区施工工地按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆。 二、施工期水环境保护措施 - ①在施工区域布设沉砂池，施工废水经沉淀后尽可能回用。产生的生活污水经化粪池处理后用作农肥，减小施工期废水对环境的影响。 - ②施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨季土石方作业；站内施工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。 - ③落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。 - ④施工期间施工场地要划定明确的施工范围，严格控制在征地范围内，不得随意扩大。 - ⑤采用商品混凝土，不在施工现场拌和混凝土，减少施工废水的产生。 - ⑥合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，尽量避免雨季施工。 - 在采取上述环保措施的基础上，施工废水不会对环境产生显著不良影响。 三、施工期声环境保护措施 减小工程施工期噪声对周围环境的影响，本环评要求施工单位采取如下 施工期噪声防治措施： ①本环评要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。 ②施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备。 ③储能电站施工时，应先修筑围墙以减小施工噪声影响。 ④施工期间应当注意运输建材车辆通往施工现场对沿途居民的影响，应采取防范措施减少对居民点影响，如绕行居民集中区，途径居民密集区时禁止鸣笛和减缓车速等。 ⑤依法限制夜间施工，如因工艺特殊要求，需在夜间施工而产生环境噪声影响时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定提前取得区县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并向附近居民公告，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备，并禁止夜间打桩作业。 ⑥施工场地安装噪声在线监测设备，及时关注施工噪声，确保施工噪声达标排放。 在采取上述声环境影响防治措施后，工程施工噪声不会对周边声环境产生显著不良影响。 四、固体废物处理措施 ①本项目可实现土石方平衡，施工过程产生的临时弃土，应在指定处堆放，顶层与底层均铺设隔水布。 ②明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并采取必要的防护措施(防雨、防飞扬等)。 ③施工现场设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类处理，并收集到指定地点，集中运出。 在采取上述环保措施的基础上，施工固废不会对环境产生显著不良影响。 五、生态环境保护措施 （1）土地占用 ①建议建设单位以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量。 ②对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷；施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填等方式妥善处置，临时堆土应采取围护拦挡措施，并在土体表面覆上苫布防止雨水冲刷造成水土流失。 ③及时修筑挡土墙，做好边坡防护工作。 ④工程施工完成后，应及早清理施工现场，对施工扰动区域进行土地整治，并根据土地利用功能及早进行植被恢复，避免水土流失。 （2）植被保护措施 ①施工过程中应按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，施工基础开挖多余的土石方应集中堆置，不允许随意处置，尽量减少地表植被占用和破坏范围。 ② 施工结束后，尽快清理施工场地，及时清理残留在原场地的混凝土、土石方，并对施工扰动区域进行植被恢复。 （3）动物保护措施 ①加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识，严禁出现随意捕杀野生动物的行为。 ②采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。 ③利用原有道路作为施工道路，避免施工道路开辟对野生动物生活环境的破坏范围和强度。 ④施工结束后，对施工扰动区域及临时占地区域进行原生态恢复，恢复野生动物生境。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 大气环境保护措施 本项目厨房油烟经净化效率不低于60%的油烟净化器处理后经排气管道至屋顶排放。 二、声环境保护措施 储能电站运行期间的噪声主要来自站内的主变、轴流式离心风机、液冷泵等，主要采取选用低噪声设备、轴流式离心风机配备消声弯头、实体围墙阻隔等措施后，通过预测可知北面厂界夜间噪声超过《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）相应的排放标准，因此本项目建成后不会对周边声环境不会造成影响。 - 三、水环境环境保护措施 正常运行工况下，本工程储能变电站内无工业废水产生，变电站内产生少量生活污水经隔油池、化粪池处理后用于站区绿化，无废水外排，对周边水环境无明显影响。 - 四、固体废物环境保护措施 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、废磷酸铁锂电池、废铅酸蓄电池、事故废变压器油等 （1）本工程储能电站工作人员产生的生活垃圾集中堆放，委托当地环卫部门定期清运，对周围环境影响较小。 （2）本项目12年更换一次磷酸铁锂电池，每次更换产生的废锂电池约为2000t，属于一般固废。产生后由厂家直接回收处置，不在站内暂存，不会对周围环境造成影响。 （3）本项目产生的固体废物为更换的废旧铅蓄电池。储能电站铅蓄电池更换频率为10年，退役的铅酸蓄电池属于危险废物。在更换时会产生废旧铅蓄电池。每块电池的重量约为36kg，则更换时产生的废旧铅蓄电池重量约7.5t，废旧铅蓄电池产生后暂存于危废暂存间内，由有相应资质的单位规范处置，避免对环境造成不利影响。 铅酸蓄电池日常管理要求： a.废铅蓄电池应存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘或容器中； b.禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸； c.应制定危险废物管理计划和管理台账，危险废物管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息，危险废物管理台账上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放区域、废物出库日期及接收单位名称，危险废物管理台账原则上应存档5年以上； d.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； e.危险废物暂存间必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定设置标志； f.盛装危险废物的贮存容器上必须粘贴《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）附录A所示的标签。 （4）项目单台变压器的油量约为20t，运营期变压器油一般不更换，在事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油的泄漏。根据《国家危险废物名录（2021版）》，该类废物属于危险废物，废物类别HW08，废物代码 900-220-08，站内设事故油池1座约25m3，能满足单台主变总油量100%的要求。事故变压器油、含油废水等废油沾染物暂存于事故油池内，交由有相关资质的单位处理。 此外，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，贮油坑、事故油池拟采用抗渗混凝土进行防渗处理，渗透系数＜10-10cm/s，变压器在发生事故时壳体内的油经过贮油坑排入事故油池临时贮存，同时第一时间联系有资质的单位前往现场进行规范处置。 建设单位拟与具备变压器废油处置资质的单位签订回收处置协议，若产生变压器废油须及时进行规范处置，以避免对当地水、土壤环境造成不利影响。 - 生态环境保护措施 本项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。工程建设主要的生态影响集中在施工期，工程建成后，随着人为扰动破坏行为的停止以及周围地表绿化的逐步恢复，工程将不会对周围的生态环境产生新的持续性影响。 - 电磁环境保护措施 在储能电站选址时，已充分考虑了周边环境要求，尽量远离环境保护目标，本项目评价范围内不存在电磁环境敏感点。 通过类比分析，本项目储能电站厂界电磁环境影响能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中相应公众曝露控制限值要求。运营期需做好设施的维护和运营管理，加强巡检 根据电磁专题评价可知，本工程投运后线路下方地面1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度分别能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的公众曝露控制限值要求，也可满足架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限值10kV/m的要求。且随着与导线距离的增加，工频电场强度、工频磁感应强度整体呈衰减趋势。 彭家湾220kV变电站配套110kV出线间隔扩建工程后，其扩建侧站界外的工频电场、工频磁场与现状电磁环境水平相当，均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的标准限值要求。 |
| 其他 | 一、环境管理 1、环境管理机构 输变电工程不单独设立环境监测站。建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。 2、施工期环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》， 建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治环境破坏。 （1）施工招标中应对投标单位提出施工期间的环保要求，如废污水处理、防尘降噪、固废处理、生态保护等情况均应按设计文件和环评要求执行； （2）建设单位施工合同应涵盖环境保护设施建设内容并配置相应资金情况； （3）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施； （4）在施工过程中要根据建设进度检查本工程实际建设规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施与环评文件、批复文件或环境保护设施设计要求的一致性，发生变动的，建设单位应在变动前开展环境影响分析情况，重大变动的需及时重新报批环评文件； （5）提高管理人员和施工人员的环保意识，要求各施工单位根据制定的环保培训和宣传计划，分批次、分阶段地对职工进行环保教育。 3、环境保护设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，本项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本建设项目正式投产运营前，建设单位应组织竣工环境保护验收，“建设项目竣工环境保护验收调查报告表”主要内容应包括： （1）实际工程内容及变动情况； （2）环境保护目标基本情况及变动情况； （3）环境影响报告表及批复提出的环保措施及设施落实情况； （4）环境质量和环境监测因子达标情况； （5）环境管理与监测计划落实情况； （6）环境保护投资落实情况。 表5-1 工程竣工环境保护验收一览表 序号; 类别; 验收内容; 验收标准. 1; 噪声防治; 1）选用低噪声设备； 2）轴流式离心风机配备消声弯头； 3）项目厂界设置绿化吸声带、场界四周设置围墙隔声（围墙高度不低于2.3m）; 噪声排放达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. 2; 固体废物暂存和处置; 1）废油和铅酸蓄电池委托有资质单位处置； 2）废磷酸铁锂储能电池由厂家回收； 3）生活垃圾交由环卫部门统一处理; 分类处置，不外排. 3; 大气防治; 食堂油烟经净化效率不低于60%的油烟净化器处理后引至楼顶排放; 排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模. 3; 电磁辐射; 工频电场、工频磁场强度; 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值（工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度100μT）的要求. 4; 废水; 员工生活废水经过隔油池、化粪池处理后用于厂区绿化; 不外排. 5; 风险防范; 设置一座事故油池（25m3）同时进行重点防渗; 满足事故油应急贮存需要，同时保证事故油不会泄露. 应急预案; 修编突发环境事件应急预案. 6; 生态恢复; 变电站和线路周围植被恢复、绿化; 与周围环境协调一致. 7; 环境保护设施安装质量; 环境保护设施安装质量; 环境保护设施安装质量是否符合国家和有关部门规定，包括电磁环境保护设施、声环境保护设施。. 8; 环境保护设施正常运转条件; 环境保护设施正常运转条件; 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。. 4、运营期环境管理 根据项目所在区域的环境特点，在运营主管单位宜设环境管理部门，配备相应专业的管理人员。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任，其主要工作内容如下： （1）制定和实施各项环境管理计划； （2）组织和落实项目运行期的环境监测、监督工作，委托有资质的单位承担本工程的环境监测工作； （3）建立环境管理和环境监测技术文件； （4）检查各环保设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保设施的正常运行； （5）参照《企业事业单位环境信息公开办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时公开环境信息。 二、环境监测 输变电建设项目的主要环境影响评价因子为噪声、电磁、地表水及生态环境；根据项目的环境影响特点，制定监测计划，监测其施工期和运行期环境要素及评价因子的动态变化；本项目不涉及污水排放，电磁环境与声环境监测工作可委托具有相应资质的单位完成，生态环境主要以现场调查为主。 1、工频电场、工频磁场 监测方法：执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）等监测技术规范、方法。 执行标准：《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。 监测点位布置：储能电站厂界、110kV输电线路。 监测频次及时间：工程投入运行后竣工环境保护验收监测一次，其后不定期监测或有纠纷投诉时监测。 2、噪声 监测方法及执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 监测点位布置：储能电站厂界。 监测频次及时间：工程投入运行后竣工环境保护验收监测一次，其后不定期监测或有纠纷投诉时监测。 3、监测技术要求 （1）监测范围应与工程影响区域相符； （2）监测位置与频次应根据监测数据的代表性、生态环境质量的特征、变化和环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定； （3）监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境监测技术规范和环境监测标准分析方法； （4）监测成果应在原始数据基础上进行审查、校核、综合分析后整理编印； （5）应对监测提出质量保证要求。 4、环境监测计划 表5-2 环境监测计划一览表 监测内容; 监测布点; 监测时间; 监测项目. 营运期; 工频电场工频磁场; 储能电站四周、110kV输电线路; 厂界四周均匀布设监测点，在高压侧或距带电构架较近的围墙侧适当增加监测点位；垂直进出线围墙布置监测断面，以5m间隔布置测点，测至50m处。; 运行过程中每四年监测一次。; 工频电场 工频磁场. 噪声; 厂界四周均匀布设监测点位; 与电磁监测同时进行; 等效连续声级. |
| 环保投资 | 根据建设方提供资料，本工程总投资45997万元，其中环保投资380万（不含水保投资），占工程总投资的0.826%。具体投资情况见下表。 表5-3 项目环保投资一览表 序号; 阶段; 治理措施; 投资费用（万元）. 1; 施工期; 施工洒水抑尘; 10. 进出口冲洗池; 15. 沉淀池; 5. 汽车冲洗设备; 10. 隔声减振; 20. 生态恢复; 30. 垃圾处理; 30. 2; 运营期; 事故油池; 30. 设置实体围墙; 50. 防渗; 65. 环境管理费用（含监测、宣传教育、应急培训等）; 15. 设备维护; 100. 合计; 380. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 按图施工，严格控制开挖范围及开挖量， 施工时基础开挖临时土石方应集中堆置，不允许随意处置；施工结束后应及时清理建筑垃圾、恢复地表状态及土地使用功能。 | 工程完工后，建筑垃圾清理完毕，周边地表按土地使用功能恢复完毕 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 沉砂池，沉淀后的废水回收，再次用于混凝土养护或用于施工场地洒水降尘 | 不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声施工机械，合理安排施工时间，防止夜间施工。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | 在设备选型上选用符合国家噪声标准的设备，对设备的噪声指标提出限制要求，从源头控制噪声。 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096—2008）中的相应标准限值要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工单位采取施工区与周围环境隔离措施；施工场地经常洒水或覆盖，以保持地面湿润，减少尘土飞扬；合理调配车辆 等措施。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾由专业单位回收处理，施工人员生活垃圾由当地环卫部门集中处理 | / | 废油、废铅酸蓄电池放至危废仓库暂存，并委托有资质单位处置，暂存过程中应将铅酸蓄电应存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘或容器中；废磷酸铁锂储能电池由厂家回收； | 分类处置，不外排 |
| 电磁环境 | / | / | ①对于储能站，严格按照技术规程选择电气设备。 ②控制配电构架对地距离，以及构架间位置关系应保护一定距离，控制设备间连线离地面的最低高度， 配电构架与储能站围墙应保持一定距离。 | 符合《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度 100μ的标准限值。 |
| 环境风险 | / | / | 设置一座容积为25m3以上的事故油池 | / |
| 环境监测 | / | / | 对工频电场、工频磁场和噪声进行一次监测 | 按照《交流输变工程电磁 环境监测方法（试行）》 （HJ681-2013）中的方法进行。 |
|  |  |  | 对厂界噪声进行一次监测 | 按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声 环境质量标准》 （GB3096-2008）中的监测方法进行 |
| 其他 | / | / | 建立健全环境管理制度 | 建立健全环境管理制度 |

- 七、结论

本工程拟在湖南省祁东县白地市镇白地市村彭家湾220kV变电站南侧340m处选址新建1座100MW/200MWh储能电站、110kV单回路架空线路1.2km，并在彭家湾220Kv变电站扩建110kV出线间隔。 通过工程施工期措施可减少对周围环境的影响，工程建成后本项目在认真落实本报告环保措施后，污染物达标排放。工程有利影响是主要的，对环境的不利影响是次要的，并可通过采取相应的环境保护措施予以减缓。 从环保角度分析，祁东县白地市储能项目的建设是可行的。

# 电磁环境影响专题评价

# 总则

## 1.1工程概况

五凌电力有限公司新能源分公司祁东县白地市储能项目拟建于湖南省衡阳市祁东县白地市镇白地市村（彭家湾220Kv变电站南侧约340m处），本项目主要建设内容包括1座储能电站（包括100MW/200MWh储能站、110kV升压站）、110kV线路工程和依托彭家湾220Kv变电站扩建的出线间隔工程。

储能电站场地内新建1座100MW/200MWh储能站、1座110kV全户内升压站升压站。储能站储能电池拟选用磷酸铁锂电池，设置40个2.5MW/5MWh集装箱式磷酸铁锂电池舱，40个PCS交直流转换一体舱，总容量为100MW/200MWh。储能电池舱经PCS交直流转换舱逆变升压后接入升压变电站35kV母线。110kV全户内升压站设置2台63MVA（15±8×1.25%/35kV）升压主变，35kV母线升压变至110kV后通过1回110kV线路就近接入彭家湾220kV变电站110kV母线上。在彭家湾220kV变电站内扩建110kV出线间隔1回，拟用1Y备用出线间隔，工程无需外扩围墙，不新增用地。

## 1.2评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)中“表 1 输变电建设项目主要环境影响评价因子汇总表”可知，电磁环境评价因子为工频电场、工频磁场。

## 1.3评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)要求确定电磁环境影响评价工作等级，详见表1-1。

表1-1  输变电工程电磁环境影响评价工作等级部分内容

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |
|  |  | 输电 线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线路 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线路 | 二级 |

根据项目情况，确定本次电磁环境影响评价工作等级，详见表1-2。

表1-2  本工程评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 本项目条件 | 评价等级 | 预测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 变电站 （储能电站） | 户内式 | 三级 | 类比监测 |
|  |  | 输电线路 （110kV线路工程） | 边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线路 | 三级 | 模式预测 |

## 1.4评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目电磁环境影响评价范围为：储能电站厂界外30m范围内、110kV线路工程架空输电线路边导线地面投影两侧各30m范围内。

## 1.5评价标准

电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）中50Hz对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值为：4000V/m；工频磁感应强度限值为：100μT。

## 1.6环境敏感目标

电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。

根据现场调查，上述1.4评价范围内无住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物，因此本项目电磁环境影响评价范围内无电磁环境敏感目标。

## 1.7评价重点

电磁环境影响评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，特别是对电磁环境敏感目标的影响。

# 电磁环境现状

本工程尚未建设，为了解本工程站址及输电线路周围的电磁环境现状，委托山东丹波尔环境科技有限公司对本工程储能电站站址及输电线路周围的电磁环境现状进行了检测。

## 2.1监测布点

结合现场踏勘情况，在储能电站站址四周围墙外5m、彭家湾220kV变电站大门口及扩建出线间隔围墙外5m各布设1个监测点，监测点距地面1.5m高度处。

## 2.2监测项目

工频电场和工频磁场。

## 2.3监测方法和监测仪器

监测方法按《工频电场测量》(GB/T 12720-1991)、《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》(DL/T988-2005)、《交流输变电工程电磁环境监测方法》(HJ 681-2013)进行。

工频电场强度和工频磁感应强度测量仪器为NBM-550工频电磁场仪/EHP-50F探头，所有测试仪器均检定合格且在有效期内。主要检测仪器及相关性能指标见表2-1～表2-2。

表2-1  检测仪器相关指标

| 仪器 名称 | 仪器 型号 | 仪器编号 | 仪器检定/ 校准证书编号 | 仪器检定 /校准单位 | 检定/校准 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁辐射分析仪 | 探头型号：LF-04； 主机型号：SEM-600 | JC02-09-2021 | XDdj2021-11764 | 中国计量科学研究院 | 2022年05月10日 |

表2-2  电磁环境检测仪器性能参数

| 设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电磁辐射分析仪 | 频率范围：1Hz～400kHz； 电场测量范围：5mV/m～100kV/m； 磁场测量范围：1nT～10mT； 分辨率：电场1mV/m、磁场 0.1nT |

## 2.4监测时间、频次和环境

监测1天，监测1次。监测时间及环境条件见表2-3。

表2-3  监测时间及环境条件一览表

| 序号 | 检测时间 | 气温℃ | 湿度％ | 风向、风力 | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年11月19日 | 20-23 | 69.2 | 0.5~1.2m/s | 晴 |

## 2.5监测结果

表2-4  本工程周边电磁环境现场监测结果

| 检测序号 | 检测点位 | 工频电场强度(V/m) | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟建储能电站东厂界外5m |  |  |
| 2 | 拟建储能电站南厂界外5m |  |  |
| 3 | 拟建储能电站西厂界外5m |  |  |
| 4 | 拟建储能电站北厂界外5m |  |  |
| 5 | 彭家湾220kV变电站大门口 |  |  |
| 6 | 彭家湾220kV变电站扩建出线间隔北面围墙外5m |  |  |

从上表可看出，拟建储能电站围墙外四周、彭家湾220kV变电站大门口及扩建出线间隔北面围墙的工频电场强度、磁场强度均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定工作频率为50Hz工频电场强度限值4000V/m和工频磁感应强度限值为100μT的评价标准。

# 3、电磁环境影响评价

## 3.1储能电站电磁环境影响评价

### 3.1.1类比对象选择原则

本工程拟建储能电站110kV升压站采用类比法进行分析评价。

工频电场主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场主要取决于电流及关心点与源的距离。

变电站电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有相同的变电站型式、完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同变电站型式、主变压器数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

根据电磁场理论：

（1）电荷或者带电导体周围存在着电场；有规则地运动的电荷或者流过导体的电流周围存在着磁场。亦即电压产生电场而电流则产生磁场。

（2）工频电场和工频磁场随距离衰减很快，即随距离的平方和三次方衰减，是工频电场和工频磁场的基本衰减特性。

工频电场强度主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场主要取决于电流及关心点与源的距离。

对于变电站外的工频电场，要求距离围墙最近的高压带电构架或电气设备布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的工频磁场远小于100μT的限值标准，因此本工程主要针对工频电场选取类比对象。

### 3.1.2类比对象

根据上述类比原则以及本工程的规模、电压等级、容量、平面布置等因素，本工程户内变电站选择湖南长沙梅溪湖110kV变电站作为的类比对象。梅溪湖变电站均已通过竣工环保验收，目前运行稳定。

### 3.1.3 变电站类比对象的可比性分析

根据类比对象选择的原则，工频电场主要与运行电压及布置型式有关，只要电压等级相同、布型式一致、出线方式相同，工频电场的影响就具有可类比性；工频磁场主要与主变容量有关。本工程变电站与类比变电站类比条件情况见3-1。

表3-1  本工程变电站与类比变电站类比条件对照一览表

| 变电站名称 项目 | 祁东县白地市储能项目 | 梅溪湖110kV变电站 |
| --- | --- | --- |
| 电压等级（kV） | 110 | 110 |
| 布置形式 | 户内式 | 户内式 |
| 主变容量（MVA） | 2×63 | 2×63 |
| 110kV出线 | 1回 | 2回 |
| 所在地区 | 衡阳市祁东县 | 长沙市梅溪湖 |

分析可知，本次评价的祁东县白地市储能项目（电压等级、主变数量、容量、110kV出线）与类比对象梅溪湖站相同或相近。因此，采用梅溪湖变电站作为本工程变电站的类比对象是可行的。

### 3.1.4 变电站类比监测数据

（1）监测单位

湖南省湘电试验研究院有限公司。

（2）监测内容

工频电场强度、工频磁感应强度。

（3）监测方法

电磁环境现状监测按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ 681-2013）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）中相关规定执行。

（4）监测仪器

类比监测所用相关仪器情况见表3-2。

表3-2  监测所用仪器一览表

| 监测仪 | SEM-600/LF-01工频电磁场仪 | 多功能测量仪 |
| --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 北京森馥 | VT210 |
| 检定单位 | 中国计量科学研究院 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
| 证书编号 | XDdj2018-1853 | J201807254137-0001 |
| 检定有效期限至 | 2019年5月6日 | 2019年7月29日 |

（5）监测时间及气象条件

监测时间：2019年4月9日；

气象条件：晴，温度：14.7～19.7℃ 湿度：47.1%～52.9%。

（6）监测期间运行工况

监测期间运行工况见表3-3。

表3-3  监测期间运行工况

| 变电站 | 名称 | 电流（A） | 电压（kV） | 有功P(MW) | 无功Q(Mvar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅溪湖110kV变电站 | ＃1主变 | 139.2 | 110 | 26 | 5.3 |
|  | ＃2主变 | 101.7 | 110 | 19 | 3.8 |

（7）监测布点

变电站厂界：在变电站四周围墙外5m各布设1个测点、变电站西北侧围墙内1.5m及围墙外5m、10m、15m、20m、25m、30m、35m、40m、45m、50m各布1个监测点，各测点布置距离地面1.5m高度处。

（8）监测结果

变电站类比监测结果见表3-4。

表3-4  梅溪湖110kV变电站厂界电磁环境监测结果

| 测点 | 工频电场(V/m) | 工频磁场(μT) | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合楼西北侧 | 17.9 | 0.033 | 达标 |
| 综合楼东南侧 | 15.7 | 0.011 | 达标 |
| 综合楼西南侧 | 12.2 | 0.012 | 达标 |
| 综合楼东北侧 | 14.9 | 0.018 | 达标 |
| 站内距西北围墙1.5m | 15.8 | 0.027 | 达标 |
| 距西北侧围墙5m | 12.7 | 0.016 | 达标 |
| 距西北侧围墙10m | 8.3 | 0.011 | 达标 |
| 距西北侧围墙15m | 6.2 | 0.009 | 达标 |
| 距西北侧围墙20m | 5.8 | 0.008 | 达标 |
| 距西北侧围墙25m | 5.6 | 0.009 | 达标 |
| 距西北侧围墙30m | 5.1 | 0.009 | 达标 |
| 距西北侧围墙35m | 4.9 | 0.007 | 达标 |
| 距西北侧围墙40m | 4.8 | 0.007 | 达标 |
| 距西北侧围墙45m | 4.8 | 0.007 | 达标 |
| 距西北侧围墙50m | 4.9 | 0.008 | 达标 |
| 测试时间2019年4月9日，晴，温度14.7~19.7℃，相对湿度47.1%~52.9%。 |  |  |  |

### 3.1.5类比检测结果分析

由监测结果可知，在运的梅溪湖110kV变电站厂界及围墙外50m范围内工频电场强度为4.8～17.9V/m，均小于4000V/m的标准限值；工频磁感应强度为0.007～0.033μT，均小于100μT的标准限值。

### 3.1.6电磁环境影响分析

根据类比可行性分析，梅溪湖110kV变电站在运行期产生的工频电场、工频磁场能够反映祁东县白地市储能项目终期规模运行时产生的工频电场、工频磁场水平。由类比监测结果可知，祁东县白地市储能项目正常运行时产生的工频电场、工频磁场均能够满足相应的标准限值要求。

## 3.2输电线路电磁环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 输变电 》（HJ24-2020）的要求，本工程110kV架空线路工程采用模式预测的方式进行评价。

### 3.2.1预测模型选取

本项目送电线路的工频电场强度、工频磁感应强度的理论计算根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行的。

（1）工频电场强度预测模型

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

（公式1）

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

[λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i示，j示，… 表示它们的镜像，如图3-1所示，电位系数可写为：

λii=12πε0ln2hiRi                                            （公式2）

λij=12πε0lnLij'Lij                                             （公式3）

式中：ε0——真空介电常数，ε0=136π×10−9Fm；

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：

Ri=R⋅nnrR                                              （公式4）

式中：R——分裂导线半径，m；（如图3-2）

n——次导线根数；

r——次导线半径，m。

由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用式（1）即可解出[Q]矩阵。

图3-1  电位系数计算图                        图3-2  等效半径计算图

对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示：

Ui=UiR+jUiI                                            （公式5）

相应地电荷也是复数量：

Qi=QiR+jQiI                                           （公式6）

为计算地面工频电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的工频电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的工频电场强度分量Ex和Ey可表示为：

Ex=12πε0i=1mQix−xiLi2−x−xiLi'2                             （公式7）

Ey=12πε0i=1mQi(y−yiLi2−y+yi(Li')2)                           （公式8）

式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m ——导线数目；

Li ，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据式（7）和（8）求得的电荷计算空间任一点工频电场强度的水平和垂直分量为：

Ex=i=1mEixR+ji=1mEixI= ExR+jExI                             （公式9）

Ey=i=1mEiyR+ji=1mEiyI= EyR+jEyI                            （公式10）

式中：ExR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

ExI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

EyR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

EyI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的工频电场强度则为：

E=(ExR+jExI)x + (EyR+jEyI)y=Ex+Ey	                （公式11）

式中：

Ex=ExR2+ExI2                                           （公式12）

Ey=EyR2+EyI2                                           （公式13）

（2）工频磁感应强度计算模型

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和工频电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

d=660ρf （m）                                         （公式14）

式中：ρ——大地电阻率，Ω⋅m；

f——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图7-3，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

H=I2πh2+L2 （A/m）                                   （公式15）

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

图3-3  磁场向量图

### 3.2.2模式预测

（1）参数选取

1）杆塔

根据工可报告，本项目线路采用单回架空的方式进行架设，新建线路总长度1.2km，新建新建杆塔6基，其中单回路角钢塔5基，双回路角钢塔1基，因此本次评价选取工程使用最多的单回路角钢塔杆塔进行电磁预测计算。

2）导线型号及导线对地距离

根据工可报告，本工程冰区选用 2×JL3/G1A-300/40型钢芯高导电率铝绞线，因此，本次评价选择JL3/G1A-300/40型号导线进行预测计算。

根据《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，110kV 输电线路在居民区、非居民区最大计算弧垂情况下分别不应小于7m、6m，跨越耐火屋顶建筑物时，须保证110kV导线在最大计算弧垂情况下，与建筑物之间的最小垂直距离不小于5m。根据工可报告和现场踏勘可知，本工程110kV线路未跨越居民区和房屋，具体预测参数如表3-5所示。

表3-5  本工程架空线路工频电磁场预测参数

| 参 数 | 110kV单回架空线路 |
| --- | --- |
| 典型杆塔形式 | 110-FA31D-ZMC1 |
| 塔头尺寸 | 边导线距中心线3.1m，中相与边相垂距4.2m |
| 导线型号及尺寸 | JL/G1A-300/40，直径23.94mm |
| 电压 | 110kV |
| 输送电流 | 1050A |
| 导线最大弧垂处对地垂直距离(m) | 6.0m |
| 导线排列方式 | 三角形排列 |

（2）预测结果

本工程线路采用典型直线塔运行时产生的工频电场、工频磁场预测结果详见表3-6及图3-4、图3-5。

表3-6  110kV单回线路（典型杆塔）工频电磁场预测结果表

| 距线路中心水平距离（m） | 非居民区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场（kV/m） | 工频磁场（μT） |
|  | 导线对地6m |  |
|  | 地面1.5m |  |
| 0 | 1.17 | 9.42 |
| 1 | 1.51 | 10.32 |
| 2 | 1.88 | 11.28 |
| 3 | 2.24 | 12.18 |
| 4 | 2.48 | 12.82 |
| 5 | 2.54 | 12.98 |
| 6 | 2.38 | 12.61 |
| 7 | 2.06 | 11.84 |
| 8 | 1.69 | 10.89 |
| 9 | 1.32 | 9.95 |
| 10 | 1.01 | 9.09 |
| 11 | 0.77 | 8.34 |
| 12 | 0.58 | 7.70 |
| 13 | 0.43 | 7.15 |
| 14 | 0.33 | 6.67 |
| 15 | 0.26 | 6.26 |
| 16 | 0.21 | 5.90 |
| 17 | 0.17 | 5.57 |
| 18 | 0.15 | 5.29 |
| 19 | 0.14 | 5.03 |
| 20 | 0.13 | 4.79 |
| 21 | 0.12 | 4.58 |
| 22 | 0.12 | 4.38 |
| 23 | 0.12 | 4.20 |
| 24 | 0.11 | 4.03 |
| 25 | 0.11 | 3.87 |
| 26 | 0.11 | 3.73 |
| 27 | 0.10 | 3.60 |
| 28 | 0.10 | 3.47 |
| 29 | 0.09 | 3.35 |
| 30 | 0.09 | 3.24 |
| 31 | 0.09 | 3.14 |
| 32 | 0.08 | 3.04 |
| 33 | 0.08 | 2.95 |
| 34 | 0.08 | 2.86 |
| 35 | 0.07 | 2.78 |
| 36 | 0.07 | 2.70 |

图3-4   非居民区110kV单回线路工频电场预测分布图

图3-5  非居民区110kV单回线路工频磁感应强度预测分布图

### 3.2.3预测结果

（1）工频电场

线路经过非居民区，导线对地最小距离为6m，距离地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.54kV/m，满足10kV/m的标准限值。

（2）工频磁场

线路经过非居民区，导线对地最小距离为6m，距离地面1.5m高度处的磁感应强度最大值为12.98μT，满足100μT的标准限值。

根据预测结果可知，本工程工频电磁场均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中的限值要求。另据《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中安全距离要求，本项目在该距离内能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求，因此不另设环境安全距离。

## 3.3扩建间隔电磁环境影响分析

本工程建设需配套扩建彭家湾220kV变电站110kV 出线间隔1个，未增加主变压器等主要电磁环境污染源，故其扩建后对环境的影响与变电站扩建前对环境的影响基本一致，不会增加新的影响，并且彭家湾220kV变电站电磁环境评价范围内无电磁环境敏感目标。根据对彭家湾220kV变电站本次拟扩建间隔处现状电磁环境的监测结果，本次间隔扩建处围墙外 5m 处的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中 4kV/m、100μT 的标准限值要求。本次间隔扩建完成后，扩建间隔处围墙外电磁环境水平与变电站扩建前电磁环境水平相当，扩建后的工频电场强度、工频磁感应强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4kV/m、100μT 的标准限值要求。

# 5、电磁环境影响评价结论

（1）电磁环境质量现状

本工程储能电站拟建站址四周及电磁环境评价范围内环境保护目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。

拟建输电线路路径处工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。

（2）营运期电磁环境影响

①储能电站

根据电磁环境类比分析，类比变电站围墙外工频电场强度、磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。则本工程储能电站运行期间，周围工频电场强度和工频磁感应强度也能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

②输电线路

根据理论计算结果可知，当110kV单回架空线路导线对地最小垂直距离为12m时，工频电场强度、磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。同时，工频电场强度满足架空输电线路线下的耕地、园地、畜禽饲养地、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m的要求。

根据定性分析结果可知，本工程电缆线路周围的工频电磁强度和工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m、100μT的推荐标准限值。