建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

送审稿

项目名称：祁东瑞华医院有限公司搬迁项目

建设单位（盖章）：祁东瑞华医院有限公司

编制日期：        2024年02月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	12

四、主要环境影响和保护措施	18

五、环境保护措施监督检查清单	31

六、结论	33

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁东瑞华医院有限公司搬迁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王总 | 联系方式 | 19176735120 |
| 建设地点 | 衡阳市祁东县朝阳路与莲花西路交叉口南140米（原开福大酒店） |  |  |
| 地理坐标 | 112°4′37.60774″，26°47′43.23083″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84—108、医院841—其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（搬迁、扩建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 环保投资（万元） |  |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划 环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合 性分析 | 1、“三线一单”合理性分析： 表1-1 “三线一单”对照分析预判情况 序号; 类别; 对照分析; 本项目是否满足要求. 1; 生态保护红线; 本项目位于衡阳市祁东县朝阳路与莲花西路交叉口南140米（原开福大酒店），项目用地范围不在生态红线保护范围内。; 是. 2; 环境质量底线; 根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线; 是. 3; 资源利用上线; 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电，能源使用量较小，合理利用资源能源，符合 资源利用上线相关要求; 是. 4; 环境准入负面清单; 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中Q8411 综合医院，查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类; 是. 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家及地方现行的产业政策。 - 2、与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发[2020]9号）的相符性分析 - 本项目位于衡阳市祁东县朝阳路与莲花西路交叉口南140米（原开福大酒店），属于洪桥街道，根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发[2020]9号），所在区域为优先管控单元，环境管控单元编码为ZH43042620003，管控要求如下: 表1-2 与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发[2020]9号）对照分析预判情况 序号; 管控维度; 管控要求; 本项目是否满足要求. 1; 生态保护红线; （1.1）禁止新建钢铁、焦化等行业的高污染项目。城市规划区禁止新建砖瓦厂。 （1.2）区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 本项目为医院项目，符合要求. 2; 污染物排放管控; （2.1）加强工业水污染防治、加快污水管网及处理设施建设、强化饮用水源保护、黑臭水体治理等为重点，开展水污染防治计划，全力保障饮用水安全和改善水环境质量。 （2.2）加强城区燃煤锅炉整治，全面实施大气污染物特别排放限值；渣土、建材、垃圾运输车辆必须全封闭运输，施 工场地全封闭围挡作业；禁止城区露天焚烧垃圾、露天烧烤等行为，禁止焚烧秸秆。 （2.3）以“减量化、无害化、资源化”为重点，加快推进垃圾分类收集减量和资源综合利用，提升危险废物安全处置能力，推进一般工业固废综合利用; 本项目废水经处理后进入祁东县渔陂污水处理厂经处置后排入白河. 3; 环境风险防控; （3.1）推动项目、区域、流域尺度环境风险评价和环境应急预案编制。定期开展环境污染隐患排查和计划执法，加强政府、企业环境风险应急演练管理。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; 不涉及左述内容，符合要求. 4; 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 项目主要能源使用电能，符合要求. 3、与产业政策的相符性 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）分类中的“Q8411综合医院”，不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年）》、《市场准入负面清单（2019年版）》中的限制或禁止类别。因此，项目建设符合国家产业政策。 4、选址合理性分析 本项目选址位于衡阳市祁东县朝阳路与莲花西路交叉口南140米（原开福大酒店），交通便利，所在区域供水、排水、电力、电信、环卫等各项市政配套基础设施建设完善，拟建地块附近无尘埃、煤烟、恶臭气味等工业废气污染，并与污水处理场、垃圾填埋场等等有害气体产生地距离较远，用地周边无易燃、易爆物品的生产和储存区，距离区域高压线路及其设施较远，项目不涉及饮用水源保护区，采取相应的污染防治措施后，项目产生的废气、废水、噪声均能达标排放，对周边的环境影响较小，同时外环境对本项目影响也较小。 综上，本项目满足区域城市总体规划和用地规划，拟建地周边环境质量良好，交通便利，基础设施完善，满足医院选址要求；本项目在确保各项污染物达标排放、在事故状态做好环境风险应急处理措施的情况下，项目不会对周边环境及敏感目标产生明显不利影响，从环保角度而言，本项目的选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 原祁东瑞华医院有限公司位于湖南省祁东县灵官镇大同市殿和岭，原院址为租赁用地，床位数为35张，因战略发展和结构优化的需要，搬迁至祁东县朝阳路与莲花西路交叉口南140米，将原开福大酒店楼房重新装修作为新院址，原开福大酒店旧址属于建设单位自有用地，搬迁后床位数增加至90张。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的要求，本项目应进行环境影响评价。根据生态环境部发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）有关规定，本项目属于“四十九、卫生84”的“108医院841中其他（住院床位20张以下的除外）”，因此本项目应当编制环境影响报告表。 为此，祁东瑞华医院有限公司委托湖南昊烁环境评估有限公司承担了本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘和相关资料的收集、核实和分析工作，并在此基础上，根据国家法律法规和建设项目环境影响评价相关技术导则、规范和标准等，编制完成了本环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：祁东瑞华医院有限公司搬迁项目 建设单位：祁东瑞华医院有限公司 建设性质：新建（搬迁） 总投资：投资总额 万元 建设地点：衡阳市祁东县朝阳路与莲花西路交叉口南140米（原开福大酒店） 建设进度：计划2023年12月开工，2024年3月底前全面竣工 项目总用地面积 m2，共设90张床位，项目不设传染科室，故无传染性废水产生；放射科仅有放射诊断，无放射同位素治疗，医学影像采用激光打印胶片，因此，不产生放射废水和洗印含银废水、废显影液；项目不设牙科及口腔科，不产生含汞、银废水；项目不设地下停车场，项目详细建设内容如下： 表2-1 项目主要建设内容一览表 类别; 建设内容及规模. 主体 工程; 一楼门诊设置; 改造 装修. 二楼医技科室、手术室. 三至七楼住院部. 八楼会议室以及行政办公. 辅助 工程; 食堂; 1层，200m2，位于地块中部，作为员工及病人食堂；; 改造 装修. 污水处理站; 新建. 公用 工程; 供水系统; 市政供水管网; 新建. 排水系统; 市政污水管网排入祁东县渔陂污水处理厂; 新建. 供电系统; 市政供电系统; 新建. 环保 工程; 废水; 污污分流制排水，办公生活区污水经隔油池、化粪池处理后排入污水处理站和医疗废水经40m3/d自建污水处理站处理（处理工艺为“预消毒+二级处理+消毒”）后，通过市政纳污管道引至祁东县渔陂污水处理厂; 新建. 废气; 污水处理站在室内封闭，恶臭采用除臭剂处理; 新建. 备用柴油发电机燃油废气以无组织形式排放; 新建. 化验、检验废气，由于产生量较少，均以无组织的形式排放; 新建. 食堂油烟废气通过抽油烟机+专用烟道引至楼顶排放; 新建. 汽车尾气通过绿化消减、大气扩散后无组织形式排放; 新建. 噪声; 通过合理布局，选用低噪声设备，通过厂房隔声吸声并加强日常的维护和管理; 新建. 固废; 生活垃圾：分类收集，环卫部门清运； 餐厨垃圾：收集后委托有资质单位处置； 污水处理站污泥：定期清掏，采用石灰消毒并降低含水率后妥善收集，采用防渗漏的危废收集桶密封储存，定期交由有资质单位处置。 医疗废物：分类收集暂存于医疗废物间，委托有资质单位处理处置。; 新建. 3、项目运营规模 本项目建成后运营规模见下表。 表2-2 项目运营规模一览表 序号; 名称; 数量. 1; 门诊人次; 一年三万人次. 2; 住院人次; 一年4000人次. - 4、主要生产设备 - 根据业主提供资料，本项目主要设备如下。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. - 1; DR数字摄像系统; 1; 台. - 2; CT; 1; 台. - 3; 全自动生化分析仪; 1; 台. - 4; 彩超; 1; 台. - 5; 血球、尿液分析、电解质分析仪; 3; 台. - 6; 心电图机; 2; 台. - 7; 心电监护; 5; 台. 备注：项目使用的计算机断层扫描(CT)和全景、X射线数字化成像系统属于Ⅲ类射线装置，要求建设单位严格按照国家有关规定要求，对各辐射装置X射线机房进行辐射防护设计及施工，并另行进行环评审批报建，因此本环评不再对项目X射线污染及防护进行评价。 - 5、主要原辅料 根据业主提供的资料，本项目主要原辅料用量如下： 表2-4 本项目主要原辅料一览表 序号; 物料名称; 成分; 规格; 年用量; 最大暂存量. 1; 医用氧气; O2; 40L; 3000L; 500L. 10L; 200L; 100L. 2; 次氯酸钠消毒液; 次氯酸钠; 3%; 50瓶; 10瓶. 1%; 100瓶; 20瓶. 3; 碘仿; 三碘甲烷; 20g; 200g; 100g. 4; 安尔碘消毒液; 0.2％±0.02％ 有效碘、0.45%±0.045 %醋酸氯己定、 65％±5％乙醇; 60mL; 1200mL; 240mL. 5; 鲁沃夫洗手液碱洗涤剂; 氢氧化钠; 4L; 32L; 8L. 6; 酒精; 75%乙醇; 500mL; 5000mL; 1500mL. 95%乙醇; 2500mL; 2500mL; 2500mL. 7; 柴油; /; /; 0.05t; 0.05t. 8; 二氧化氯消毒饼; 二氧化氯; /; 100块; 50块. 9; 水; /; /; 7230.65; /. 10; 电; /; /; 800万kWh/a; /. - 7、公用工程 （1）给排水 医院污水指医院门诊、病房、手术室、各类检验室等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当办公、食堂等排水与上述污水混合排出时亦视为医院污水。根据建设单位提供资料，本项目不设病理解剖室及洗衣房（医院被服全部委托洗涤）。项目不设传染科室，故无传染性废水产生；放射科仅有放射诊断，无放射同位素治疗，医学影像采用激光打印胶片，因此，不产生放射废水和洗印含银废水、废显影液；项目不设牙科及口腔科，不产生含汞、银废水；医院直接购进成套的试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所需的全部试剂，其中药品的主要成分包括生物酶、有机物和缓冲液等，不含氰化物和重金属，使用时直接加入检验设备中，不需自制检验试剂，化验室废水主要是仪器设备及容器清洗废水，不使用含铬化学品，不产生含氰、含铬废水。 本项目营运期用水量参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）、《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）等标准和技术规范推荐的系数或用水定额进行核算，按医院最大病床数和最大就诊病人数计算，具体情况如表2-5所示。 本项目采用雨、污分流制，建设雨污水管网，雨水经收集后排入雨水管网；办公生活区污废水经隔油池、化粪池处理后排放至污水处理站，和医疗废水经污水处理站处理后排入市政污水管网。 表2-5 营运期用水量及排水量核算表 类型; 区域; 产生系数; 规模; 用水量m3/d; 用水量m3/a; 排污系数; 排水量m3/d; 排水量m3/a. 医疗区; 住院部; 300L/床·d; 90床; 27; 9855; 0.9; 24.3; 8870. 门诊; 10L/人·次; 100人; 1; 365; 0.9; 329. 医务人员; 150L/人·班; 40人; 6; 2190; 5.1; 1971. 办公生活区; 后勤职工; 50L/人·d; 28人; 1.4; 511; 1.26; 460. 食堂用水; 25L/人·d; 158人; 4.0; 1460; 3.6; 1314. 合计; 39.4; 14381; /; 35.16; 12944. - 8、劳动定员和工作制度 本项目劳动工定员68人，其中医务工作人员40人，后勤职工28人，年工作365天；三班制，每班工作时间平均8小时。 - 9、平面布局 本项目位于祁东县朝阳路与莲花西路交叉口南140米，项目由一栋长方形的建筑物组成，其中楼高7层，院区主要出入口位于东面，裙楼主要为门诊、国医所、办公室等，主楼主要为手术室、病房，污水处理站位于院区西北角，周边以绿化环绕，整体布局功能分区明确，总体上看，本项目总平面布置较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程：建设方租赁已建成的楼房开展业务，项目施工内容主要为楼房装修及设备安装，项目施工流程及污染工序如下图所示： 图1 施工工艺流程及产污节点图 - 二、营运期生产工艺 - （1）生产工艺流程图 - 图2-1 工艺流程图 基本流程说明： 就诊病人先挂号后在候诊区候诊，医生按顺序接诊病人，对病人病症进行诊断，对症开药，根据病情进行直接治疗或住院治疗，本项目主要为医疗项目，同时涉及办公生活和配套设备的部分产生的污染物。 表2-6 主要产污环节及产污情况 类别; 生产工序/产污环节; 主要污染物名称. 废气; 污水处理站; 臭气浓度、NH3、H2S. 食堂; 油烟废气. 发电机燃料废气; SO2、NOx、颗粒物. 地下停车场尾气; CO、NOx、非甲烷总烃、THC、颗粒物. 废水; 办公生活区废水; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油. 医疗废水; CODcr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等. 噪声; 各类设备; 等效连续A声级. 固废; 医疗; 医疗废物. 污水处理; 污泥. 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 原祁东瑞华医院有限公司位于湖南省祁东县灵官镇大同市殿和岭，共设置35张床位，原院址为租赁用地；现开福大酒店已停产，基于医院结构优化需要，将院区搬迁至祁东县朝阳路与莲花西路交叉口南140米，将原开福大酒店楼房重新装修改造，作为医院用房，并将床位数由35张增加至90张。 原项目在运营过程中产生的污染主要为： - （1）大气污染物 本项目原有污染源产生的废气主要为检查、化验等诊疗过程中药品散发产生的医疗废气无组织排放；车辆来往产生的汽车尾气；备用发电机燃油废气。 （2）噪声 本项目原有污染源产生的噪声主要为设备噪声及来往医院人群噪声。 （3）固废 本项目原有污染源产生的固废主要为就诊过程中产生的医疗废物、污水处理站污泥以及职工日常生活中产生的生活垃圾。 - （4）废水污染物 本项目原有污染源产生的废水主要为门诊治疗、化验、检验产生的清洗废水、患者在院区住院治疗、医务人员办公生活产生的废水、食堂废水等。 处理方式：现有医疗废水经氯片消毒后排入市政管网；食堂废水、生活污水经化粪池处理后进入市政管网； 现有污染情况及主要问题见下表。 表2-7 项目现有污染情况及主要问题 治理对象; 污染物; 现有处理方式; 主要问题; 解决措施. 废气; 检验、化验废气; 异味; 无组织形式排放; 无; /. 汽车; 尾气; 绿化消减、大气扩散; 无; /. 备用发电机燃油; 废气; 无组织形式排放; 无; /. 废水; 医疗废水; 病房、门诊 废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、石油类、总余氯; 氯片消毒后进入 市政管网; 无; 搬迁后增设污水处理站. 生活 污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 化粪池处理后进入市政管网; /; /. 噪声; 各机械设备; LeqA; 减振、隔声; 无; /. 固体废物; 医疗废物; 医疗废物; 危废暂存间防风、防雨、防晒、防流失、防渗漏；并设置有警示标牌；交由有资质单位处理; /; /. 职工生活; 生活垃圾; 设垃圾桶、环卫部门集中清运; 无; /. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1基本因子 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，项目位于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。为了解建设项目所在地的大气环境状况，本评价收集了2023年度祁东县环境质量中污染物浓度数据，详见表3-1。 表3-1 2023年度祁东县环境空气监测结果统计 污染物; 评价指标; 单位; 浓度值; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均浓度; ug/m3; 7; 60; 11.67%; 达标. NO2; ug/m3; 11; 40; 27.5%; 达标. PM10; ug/m3; 47; 70; 67.14%; 达标. PM2.5; ug/m3; 31; 35; 88.57%; 达标. CO; 第95百分位数浓度; mg/m3; 1.1; 4; 27.5%; 达标. O3; 日最大8h平均值 （第90百分位数）; ug/m3; 123; 160; 76.88%; 达标. - 由上表数据分析，2023年祁东县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7μg/m3、11μg/m3、47μg/m3、31μg/m3，CO日均值（第95百分位浓度）为1.1mg/m3，O3日最大8h平均值（第90百分位浓度）为123μg/m3，均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，因此祁东县属于环境空气达标区。 1.2特征因子 为了解项目所在区域环境空气中NH3和H2S等特征污染因子的现状浓度，本次评价引用《祁东康福精神医院择地新建项目》中对项目所在区域NH3和H2S监测的数据进行评价。引用现状数据为近三年有效数据，且均位于项目边界5km范围内，项目引用现状监测数据有效、可行。 （1）监测项目：NH3、H2S （2）监测点布设：G1曙光村居民点，位于本项目西南650m；G2曙光小学，位于本项目西南890m。 （3）监测时间：2021年06月11日至06月13日。 （4）监测结果统计与评价：监测及评价结果见表3-3。。 （5）评价标准：氨和硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”。 （6）监测结果统计：大气污染物在监测点的监测数据统计见表3-2。 表3-2 环境空气现状检测结果一览表 监测点; 监测项目; 浓度范围; 最大超标 倍数; 超标率（%）; 标准值. G1; 硫化氢; 0.002-0.004; 0; 0; 0.01. 氨; 0.05-0.07; 0; 0; 0.20. G2; 硫化氢; 0.004-0.005; 0; 0; 0.01. 氨; 0.07-0.09; 0; 0; 0.20. 根据监测数据显示，监测点位氨和硫化氢的浓度值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”要求，未有超标现象，表明区域环境空气质量良好。 3、声环境质量现状调查与评价 本环评委托湖南谱实检测技术有限公司于2024年1月16日~17日对项目所在地进行了为期2天的噪声监测，本次共设4个点位，分别为项目厂界东侧、南侧、西侧、厂界北侧外1m处（N1~N4），项目所在区域为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。噪声评价结果及统计分析见表3-4。 表3-4 声环境质量监测结果统计 监测点位; 监测结果dB（A）; 标准限值dB（A）; 是否达标. 2024.1.16; 2024.1.17. N1 厂界东侧外 1m 处; 昼间; 53; 52; 60; 达标. 夜间; 43; 41; 50; 达标. N2 厂界南侧外 1m 处; 昼间; 51; 50; 60; 达标. 夜间; 41; 40; 50; 达标. N3 厂界西侧外 1m 处; 昼间; 51; 52; 60; 达标. 夜间; 40; 41; 50; 达标. N4 厂界北侧外 1m 处; 昼间; 50; 51; 60; 达标. 夜间; 40; 41; 50; 达标. 根据上表监测数据可知，监测期间项目四个监测点位噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境现状 本项目位于祁东县朝阳路与莲花西路交叉口南140米，属于城市建成区，项目用地范围无生态环境保护目标。 5、地下水、土壤环境 本项目周边院区边界外500m范围内无地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊的资源，可不开展土壤、地下水环境现状调查。 6、电磁辐射 本项目设备所涉及电磁辐射由建设单位另行委托有资质的单位进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目厂界外500米范围内环境空气保护目标详见表3-5。 表3-5 主要环境空气保护目标 名称; 坐标/°; 性质及规模; 相对厂区方位及 距离; 环境功能区. 东经; 北纬. 开福苑; 112.076268; 26.795502; 居住，180户900人; 西，5~330m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 华湘城; 112.078499; 26.795299; 居住，30户150人; 东，30~250m. 新丰幼儿园; 112.073853; 26.794488; 学校，100人; 西南，420m. 朝阳小区; 112.077093; 26.797514; 居住，200户480人; 北，130~350m. 华韵华泰小区; 112.077656; 26.792353; 居住，150户420人; 东南，330~450m. 2、声环境保护目标 项目厂界外50米范围内声环境保护目标详见表3-6。 表3-6 主要声环境保护目标 名称; 坐标/°; 保护对象; 相对厂区 方位及距离; 环境功能区. 东经; 北纬. 开福苑; 112.07685282; 26.795610147; 居住，180户900人; 西，5~50m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准. 华韵新峰苑; 112.077499237; 26.795341927; 居住，15户40人; 东，10~50m. 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 污水处理站无组织恶臭污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关标准；备用柴油发电机废气排放执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值。 表3-7 废气污染物排放标准限值 污染物; 标准限值; 标准来源. 排放浓度; 排放速率. 臭气浓度; 10; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准限值. 硫化氢; 0.03mg/m3; /. 氨气; 1.0mg/m3; /. 油烟; 2.0mg/m3; /; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 二氧化硫; 0.4mg/m3; /; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值. 氮氧化物; 0.12mg/m3; /. 颗粒物; 1.0mg/m3; /. - 2、废水 - 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005），医疗机构建的办公区、非医疗生活区等污水与病区污水合流收集时，其综合污水排放均执行本标准，本项目生活污水、医疗废水合流收集，污水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准。 表3-8 废水污染物排放标准限值（单位mg/L） 序号; 污染物种类; 预处理标准（mg/L）. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 2; 肠道致病菌; －. 3; 肠道病毒; －. 4; pH值; 6~9. 5; 化学需氧量（COD）浓度（mg/L）; 250. 6; 生化需氧量（BOD）浓度（mg/L）; 100. 7; 悬浮物（SS）浓度（mg/L）; 60. 8; 氨氮（mg/L）; －. 9; 总余氯（mg/L）; －. 10; 动植物油; 20. 11; 阴离子表面活性剂; 10. - 3、噪声 - 运营期场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表3-9 噪声污染物排放标准限值 标准值; 标准来源. 昼间; 60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值. 夜间; 50dB（A）. - 4、固体废物 一般工业废物储存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；化粪池污泥和污水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国家环境保护“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量指标控制为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量指标控制为VOCs。 本项目医疗废水通过院内自建的污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后标准后排入市政污水管网。 本项目废气为污水处理设施产生的恶臭，产生量少且无组织排放，本项目大气不设总量控制指标； 外排废水中：COD：0.647t/a、NH3-N：0.103t/a。此部分总量指标建议直接从祁东县鱼陂污水处理厂调配，不再另行申请 表3-10 “三本账”统计情况 项目; 污染物; 现有工程总排放量（t/a）; 改扩建工程总排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 总排放量（t/a）; 增减量变化（t/a）. 废水; COD; 1.553; 0.603; -1.553; 0.603; -0.95. BOD; 0.97; 0.121; -0.97; 0.121; -0.849. SS; 0.777; 0.121; -0.777; 0.121; -0.656. 氨氮; 0.194; 0.096; -0.194; 0.096; -0.098. 废气; 氨气; 0.002; 0.006; -0.002; 0.006; +0.004. 硫化氢; 0.00007; 0.0002; -0.00007; 0.0002; +0.00013. 固体废物; 废包装材料; 0.2; 0.5; -0.2; 0.5; +0.3. 医疗废物; 6; 18.25; -6; 18.25; +12.25. 污泥; 0.108; 0.36; -0.108; 0.36; +0.252. 生活垃圾; 16; 48.91; -16; 48.91; +32.91. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为室内及室外装修，不涉及挖方填方。 - 1、施工扬尘 建议施工单位可采取以下措施：在建筑工地设置围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工（施工时间为9：00-18：00）、禁止夜间施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施；施工现场的主要道路要进行硬化处理；裸露的场地应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施；在采取以上措施后项目施工期扬尘对周围环境影响较小。 - 2、废水 - 施工人员均为项目建设区域附近居民，食宿均不在施工场内，施工废水主要为施工生产废水和工人生活污水。施工生产废水经沉淀池处理后，将处理后的废水用于施工过程和场地洒水等，不外排；施工人员生活废水为租用居民家现有生活废水处理方式处理。 - 3、噪声 - 施工期噪声主要来源于室内装修机械设备，噪声源强值约在65-80dB（A）之间。采用低噪声施工设备，合理安排人员，使他们有条件轮流操作，减少接触高噪声时间，合理安排施工时间等。施工机械噪声往往具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的的特点，影响较为短暂，一旦施工作业结束，施工噪声和振动也就随之结束。 - 4、固体废物 - 项目施工过程中建筑垃圾经分类处理，部分回收利用，其他无法回收利用的建筑垃圾由施工方委托有资质的专业渣土公司及时清运处置，且在运输过程中须采用密闭式防尘网遮盖（或采用封闭式运输车辆），避免对环境产生影响；生活垃圾收集至垃圾桶，不乱扔乱放，统一收集后交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 1.1 废气污染源强分析 项目营运期废气主要为污水处理站恶臭、检验、化验废气、汽车尾气、发电机燃料废气、食堂油烟。 （1）污水处理站恶臭 污水处理站废气主要成分为恶臭，恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。污水处理站中恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要污染物为：H2S、NH3、硫醇、丙酸等。本项目污水处理站位于院区西北角，项目恶臭污染源源强类比美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。 本项目BOD5去除量约为2.05t/a，由此可计算NH3产生量为6.82kg/a，H2S产生量为0.263kg/a，项目污水处理站为密闭室内状态、周边有适量绿化、定期喷洒除臭剂后废气产生量较少，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中排放标准，对周围环境影响不大。 根据《排污许可证申请与核发技术规范—医疗机构》（HJ1105-2020）中表1—废气产生环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施表可知，废气污染治理设施名称为无组织排放控制措施，项目为污水处理站为地埋式，周边有适量的绿化，并喷洒除臭剂，氨气、硫化氢均为无组织形式排放，项目废气防治措施可行。 （2）检验、化验废气 化验/检验科室仅进行常规和生化检查，无病理和生物检测。检验主要采用一次性快速检验试剂盒，基本无试剂调配，故检验科室产生的药品及试剂挥发气味量很少，无病原微生物的气溶胶产生。检查、化验等诊疗过程中，各药品及试剂气味散发量很小且较为分散，均以无组织的形式排放；通过保持相关科室内良好通风，医疗废气对医院建筑外大气环境的影响较小。 （3）汽车尾气 本项目设置一处地面停车场，汽车尾气中主要污染因子有CO、THC、NOX、SO2等，根据汽车废气污染物排放特点，汽车在行驶过程中汽油燃烧较为充分，气态污染物外排量较小，且本项目道路平坦、扩散条件好，地面停车区汽车启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散。间歇性出现的汽车尾气经露天扩散及周围绿化带吸收净化后，不会对大气环境产生明显的影响。 （4）备用柴油发电机尾气 本项目设置了柴油发电机，作为应急备用电源，仅停电时使用，其释放的废气主要污染物为烟尘、SO2、NOX、CO等，本项目备用发电机废气经设备自带的排烟管以无组织形式排放。根据建设单位提供的统计资料，备用发电年均运行时间不足4h，采用0#柴油做为燃料，废气产生量较少，对大气环境影响是暂时性的，对周围不会造成明显的影响。 （5）食堂油烟 本项目食堂内就餐总人数为158人，根据建设单位提供的资料及类比同类型项目可知，食用油日用量为30g/人•d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%，则年消耗食用量4.74kg/d（1.73t/a），挥发量为0.052t/a，食堂厨房工作按每天10小时计算，风机风量按3000m3/h计，油烟净化设施去除效率为75%，则本项目油烟废气产生浓度为4.746mg/m3，经油烟净化器处理后的油烟排放浓度为1.19mg/m3，经油烟净化器处理后由15m排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关标准，对周围环境影响较小。 表4-1 项目废气产排情况一览表 污染物; 污染源; 产生量; 处置措施; 排放量; 排放方式. 恶臭; 氨气; 6.82kg/a; 处理构筑物采用地埋式、喷洒除臭剂; 2.046kg/a; 无组织. 硫化氢; 0.263kg/a; 0.079kg/a. 油烟; 食堂油烟; 0.052t/a; 油烟净化器; 0.013t/a; 15m排气筒. 汽车尾气; CO、THC、NOX、SO2; /; 绿化、自然扩散; /; 无组织. 柴油发电机; 烟尘 SO2 NOX; /; /; 无组织. /; /. /; /. 根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范—医疗机构》（HJ1105-2020）等标准规定的排放口及污染物最低频次提出本环评建议的废气监测计划。 表4-2 无组织废气监测方案表 类别; 污染源; 监测因子; 排放类型; 监测频次; 执行标准. 废气; 污水处理站边界; 臭气浓度、H2S、 NH3、甲烷、氯气; 无组织; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. - 2、废水 （1）废水源强分析 根据工程分析章节，项目外排废水分为医疗区污水、办公生活区污水。 非医疗区污水（办公生活污水）经化隔油池、化粪池处理后排放至污水处理站，和医疗区污水一同经污水处理站处理后排入市政污水管网。 - 根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010），排水为用水定额的0.85-0.95，本项目废水排放系数以0.9计，办公生活区污水排放量为4.86m3/d，1774m3/a，经隔油池、化粪池处理后排入污水处理站；医疗区污水排放量为30.3m3/d，11170m3/a，经污水处理站处理后排入市政污水管网，污水处理站工艺采用“格栅+沉淀+二氧化氯消毒”处理方式，处理能力为50m3/d，污水处理站处理后的污水纳入祁东县渔陂污水处理厂处理。 表4-3 项目外排废水产排情况一览表 污水类型; 指标; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 院区排放浓度mg/L; 院区排放量t/a; 祁东县渔陂污水处理厂; 处理设施. 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 办公生活区污水; 水量; /; 1774; /; 1774; /; 1774; 隔油池、化粪池、污水处理站. COD; 350; 0.621; 200; 0.355; 50; 0.089. BOD5; 250; 0.444; 80; 0.142; 10; 0.018. SS; 200; 0.355; 40; 0.071; 10; 0.018. 氨氮; 40; 0.071; 20; 0.035; 8; 0.014. 动植物油; 25; 0.044; 5; 0.009; 1; 0.002. 医疗区污水; 水量; /; 11170; /; 11170; /; 11170; 污水处理站. COD; 500; 5.585; 200; 2.234; 50; 0.558. BOD5; 250; 2.792; 80; 0.894; 10; 0.112. SS; 150; 1.676; 40; 0.447; 10; 0.112. 氨氮; 80; 0.894; 20; 0.223; 8; 0.089. 粪大肠菌群; 5.0×109个/L; /. （2）自建污水处理站设施技术可行性分析 本项目拟在项目设置一个污水处理站，处理规模50t/d，工艺采用《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）表A.2中的可行技术，一级处理+消毒工艺，具体如下： 图4-1项目污水处理站工艺流程图 隔油池：利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性油类物质。 化粪池：污水在化粪池中的停留时间不小于36h，污水中的粪便、虫卵等悬浮杂质，被化粪池截留下来并进行厌氧分解，污水达到初步处理。 格栅井：截留并去除较大颗粒的悬浮物和漂浮物，对水泵及后续处理单元起保护作用。 沉淀池：去除悬浮于污水中可以沉淀的固体悬浮物。 消毒池：采用二氧化氯消毒工艺对废水进行消毒。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）：格栅+沉淀池+二氧化氯消毒为处理医疗废水的推荐工艺，该处理工艺相对成熟，污染物能够稳定达标，医疗废水经处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准。 （3）污水处理厂受纳可行性分析 祁东县渔陂污水处理厂，厂区具体位于湖南衡阳市祁东县洪桥镇渔陂村，距离县城5.5公里，一期工程设计处理能力为日处理污水2万立方米，配套管网长54公里，服务面积16.5平方公里，主要服务祁东县城城区人口15万人。祁东县渔陂污水处理厂自2009年11月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排入白河。 依据《祁东县污水管网总体布置图》，本项目所处位置属于祁东现状污水管网布局范围，所排放的废水可以排入现有市政污水管网系统，经市政污水支管最终汇入污水总管，排放渔陂污水处理厂。祁东县渔陂污水处理厂可接纳本项目废水。同时项目污水经预处理后，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准，不会对祁东县渔陂污水处理厂的运行造成冲击。目前，祁东县渔陂污水处理厂运行正常，项目周边管网已建成，且本项目位于祁东县渔陂污水处理厂纳污范围内，故项目废水排入祁东县渔陂污水处理厂可行。 本项目废水经市政污水管网纳入祁东县渔陂污水处理厂处理，不直接排入地表和地下水环境，不会对项目所在区域地表水环境和地下水环境造成影响。 表4-4 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 总排口; 112.826645592; 26.411812882; 进入城市污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定; 祁东县渔陂污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 8. 动植物油; 20. 粪大肠菌群数; ≤1×103. 表4-5 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准; 250; 一般排放口; COD; 一周一次. BOD5; 100; BOD5; 一季度一次. SS; 60; SS; 一周一次. 氨氮; 35; 氨氮; 一季度一次. 动植物油; 20; 动植物油. 粪大肠菌群; 5000MPN/L; 粪大肠菌群; 一月一次. - 3、噪声 拟建项目营运期噪声主要为设备噪声、进出车辆交通噪声及院内就诊、医务等人员的喧哗声。 一、噪声源强分析 1）设备噪声 项目运营期设备噪声污染源主要为水泵、发电机、空调冷却塔机电等设备噪声，声源强度介于75-90dB（A），其噪声源强见下表。 表4-6 项目主要噪声源及源强 序号; 噪声源; 所在位置; 噪声值 dB（A）; 排放特性; 声源类型; 防噪措施. 1; 水泵; 污水处理站; 85; 持续; 点声源; 优选设备、隔声、减震、距离衰减. 2; 污水站鼓风机; 污水处理站; 85; 持续; 点声源. 3; 空调室外机组; 室外墙; 75; 间歇; 点声源. 4; 风机; 机械通风口; 80; 间歇; 点声源. 5; 进出车辆; 停车场; 80; 间歇; 线声源; 限速禁鸣、设置减速路障、绿化. 6; 进出项目区域人员; 全场地; 70; 间歇; --; 墙体隔声. 2）车辆交通噪声 项目建成后，汽车交通噪声主要来源于小型车辆进出医院和在院区道路的行驶的交通噪声。项目院区内的车辆类型以小型轿车为主，正常工况下的噪声大约在 50~65dB（A）之间，汽车鸣笛的噪声源强为78~84dB（A）。 3）人员喧哗声 项目运营期院内就诊、陪护和医务等人员的喧哗声声级大多不超过80dB（A），人群普通会话的声级范围大多为60~65dB（A）。 二、声环境影响分析 1）预测声源 项目运营期设备噪声污染源主要来自水泵、发电机、空调等设备均为室外声源，各个设备噪声源的位置相对固定，其噪声源强为75-90dB（A）。 2）噪声预测模式 运营期机械设备噪声采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）导则推荐的预测模式进行影响预测。具体预测模式如下： ①户外声传播衰减模式为： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）--预测点 r 处的声压级，dB（A）； Lp（r0）--预测点 r0 处的声压级，dB（A）； Adiv--几何发散衰减，dB（A）； Aatm--大气吸收衰减，dB（A）； Abar--屏障衰减，dB（A）； Agr--地面效应衰减，dB（A）； Amisc--其他多方面效应衰减，dB（A）； r--预测点距噪声源距离，m； r0--参考位置距噪声源距离，m。 ②几何发散衰减公式： Adiv=20lg(r/r0) ③大气吸收衰减公式： Aatm=a(r-r0)/1000 ④地面效应衰减公式： Agr=4.8-(2hm/r)[17+300/r] ⑤屏障衰减公式： Abar=-10-lg[1/(3+20N1)+1/(3+20N2)1/(3+20N3)] 在任何频带上，屏障衰减 Abar 在单绕射情况下，衰减最大取20dB(A)， 在双绕射情况下，衰减最大取25dB(A)。 本评价仅考虑几何发散衰减，对声能量传播造成的损失，其余的认定 Aatm、Agr、Amisc、Abar 衰减值均为零。则公式①可简化为： LA(r)=LA(r0)-Adiv ⑥多声源叠加计算公式为： ÷ 式中：Lepg—建设项目声源在预测点的贡献值，等效声级 Leq(dB(A))； Lepb—预测点的背景值，dB（A）。 （3）预测结果及分析 考虑到本项目噪声分散在不同位置，因此本项目综合噪声以80dB计，源强简化为位于项目区域中心。 表4-10：项目噪声预测结果一览表 污染源; 北侧厂界; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界. 噪声源; 噪声级; 80. 与预测点距离; 60; 80; 40; 50. 贡献值; 44.44; 41.94; 47.96; 46.02. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 2 类标准; 昼间; 60. 夜间; 50. 经过预测分析，在采取了有效的降噪措施，拟建项目运营期厂界昼间、夜间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 为降低项目运营过程产生的噪声对周边声环境的影响，本环评要求建设单位采取如下措施： ①选用低噪声生产设备，调整平面布局，将产生噪声相对较大的噪声设备设置在地下室。 ②车辆进出禁止鸣笛，避免产生高噪声影响。 ③各类泵设置于污水站泵房内，采取隔振基础，安装橡胶隔振垫，管道采取减振处理等； ④空调外机合理布局，尽量安置在远离大楼及居民一侧，采取隔振基础，安装橡胶隔振垫，对进、出风口和排烟口安装消声器等综合措施； 本项目设备采取减振、隔声等措施，加强厂界绿化带建设后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边声环境影响较小。 表4-7 噪声排放信息 噪声类别; 执行排放标准名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 稳态噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界四周; 连续等效A声级; 每季度一次. - 4、固废 4.1 固体废物污染源强分析 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、废包装材料、医疗垃圾、污水处理站污泥。 - 生活垃圾 项目产生的生活垃圾包括住院病人及家属产生的生活垃圾、医务人员产生的办公垃圾、门诊产生的生活垃圾等。项目设置90张病床，产生的生活垃圾按照1kg/床位·d计算，一年营运365天，则项目产生的生活垃圾为32.85t/a。本项目每天接待门诊量约100人，类比同类项目，门诊产生的生活垃圾按0.1kg/人次•日计算，一年营运365天，则门诊生活垃圾量约3.65t/a。医务人员、后勤职工68人，其产生的办公垃圾按0.5kg/人·d计算，则产生的办公垃圾量为12.41t/a，垃圾桶收集，委托环卫部门清运处理。 （2）废包装材料 项目药品及医疗耗材废包装材料产生量约0.5t/a，经收集后交由物资回收单位回收。 （3）医疗垃圾 - 本项目在营运过程中会产生一定的医疗垃圾，主要来自病房、治疗室、药房、消毒供应室、手术室等，根据《国家危险废物名录》（2016年）和《医疗废物分类目录》，本项目产生的医疗废物（HW01）主要有感染性废物（831-001-01）、损伤性废物（831-002-01）、病理性废物（831-003-01）、化学性废物（831-004-01）、药物性废物（831-005-01）等。参考《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T177—2005），门诊部医疗垃圾产生系数取0.05kg/人次•d，医院床位医疗垃圾产生系数取0.5kg/床•d，门诊按最大设计人数100人/d计，病床使用率按满负荷100%即90张床位计算，医院年运营365天，则本项目门诊医疗垃圾产生量约1.825t/a，病房医疗垃圾产生量约16.425t/a。根据建设单位提供资料，化验室化学试剂废液产生量约0.1t/a，属于医疗废物，需单独收集。综上所述，本项目医疗垃圾产生量约为18.25t/a。 - 医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至医疗废物暂存间。医疗废物暂存间设置于项目一楼楼梯间，暂存间面积10m2，有效容积约15m3，设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物暂存时间为2天，医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，常温保存，废物暂存间内做全封闭处理，并定期喷洒消毒液消毒、清洁。医疗废物经收集后将由有相应接收资质的公司收集处置。 - （4）污水处理污泥 院内污水处理站在废水处理过程中会产生污泥，经类比同类型项目可知，处理1万吨污水可产生0.3吨污泥，本项目污水处理量为12056吨，则项目污泥产生量约0.386t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），该污泥属于危险废物（编号HW01），投加石灰加以消毒后随医疗废物一并收集后将由有资质的公司收集处理。 拟建项目固体废物产生量及治理措施见表4-8。 表4-8 拟建项目固体废物产生量及治理措施 名称; 类别及代码; 产生量 (t/a); 采取的处理处置方式; 综合利用量(t/a); 处置量 （t/a）. 生活垃圾; 一般废物; 48.91; 交环卫部门统一清运处理; 0; 48.91. 废包装材料; 一般废物; 0.5; 收集后外售物资回收单位; 0; 0.5. 医疗废物; 危险固废 HW01 841-001-01; 18.25; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位清运处理; 0; 18.25. 污水处理站污泥; 危险固废 HW01 841-001-01; 0.386; 定期交由有资质单位清运处理; 0; 0.386. 4.2固体废物环境影响分析 （1）固体废物分类处理方式 对于项目产生的固体废物，严格按照《固体废物污染环境防治法》，根据固废的性质和类别，采用综合利用方法予以处理处置，危险废物交由有相关处理资质的单位进行处理，生活垃圾交由环卫部门清运处理。 - （2）固体废物的收集、贮存、处置及可行性分析 A、医疗废物收集贮存要求： ①本项目产生的医疗废物必须按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内； ②盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密； ③运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具； ④医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 B、管理要求： ①建设单应设置专人管理医疗废物，并负责医疗废物管理登记、记录及相关职业防护等相关职责； ②加强员工培训，禁止转让、买卖医疗废物；禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾； ③医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理； ④建设单位必须设置医疗废物安全处置的规章制度，并定期对相关人员培训。 项目危废间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求的主要建设指标建设危险废物暂存间，危险废物妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。项目危险废物暂存间应区分各危险废物来源，区分存放，并贴有危废标示。 - C、医疗废物暂存间要求 - 建设单位在住院楼1#一楼建设一间约50m2封闭的医疗废物暂存间（具体位置见附图4），设计贮存时间不超过一天，满足《医疗废物管理条例》（2021版）及《医疗废物集中处置技术规范（试行）》中不得超过2天的要求，选址可行，构筑物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容；并设置有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断；对于不同性质的医疗废物严格按照管理规定进行分类收集处理，以不同颜色标识区分放置，易腐败的应采取冷藏措施。在采取上述处理措施后医疗废物暂存间对外环境的影响较小。 - 为保障项目医疗废物暂存间卫生，减少蚊虫滋生，医院对医疗废物暂存间定期消毒。医疗垃圾经收集后暂存于医疗废物暂存间内，医院医疗废物定期经医院内部通道运出，委托有资质单位定期清运。运输人员应按照规定的时间和路线将本项目产生的医疗废物运出，同时避免污物收集和转运过程中的医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故。 - 采取上述措施，本项目医疗废物储存、转运能符合国务院第 380 号《医疗废物管理条例》（2021版）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》以及中华人民共和国卫生部令第36号《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相关要求，对环境影响可控。 - 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，不会对外环境产生二次污染，对区域环境影响较小。 - 5、地下水、土壤 项目营运期可能造成地下水、土壤污染的途径主要为医疗废物暂存间、污水处理站未进行防腐、防渗处理。 为防止污染地下水、土壤，建设单位应采取以下措施： ①医疗废物暂存间作为重点防渗区，应采用地面刷环氧树脂等防腐、防渗措施，各防渗措施的设计渗透系数不大于1×10-10cm/s。敷设耐腐蚀的材料硬化地面，且表面无裂隙。 ②污水处理站作为一般防渗区，污水处理站地面采用粘土夯实及进行水泥硬化处理。 在采取以上措施后，可有效防止污染物进入地下水体、土壤，从而减轻乃至杜绝对地下水、土壤环境的影响。 - 6、环境风险 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B所列出的物质，本项目涉及突发环境事件风险物质主要为柴油、酒精、次氯酸钠等。 表4-9 项目突发环境事件风险物质Q值确定表 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值qn/Qn. 酒精; /; 0.006; 500; 0.000012. 次氯酸钠; /; 0.002; 5; 0.0004. 柴油; /; 0.05; 2500; 0.00002. Q值∑; 0.000432. 由上表可知，本项目风险物质最大储存量均低于临界量，总Q值=0.000432<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C，直接判定本项目环境风险潜势为I，故本评价仅对本项目环境风险做简单分析。 （2）环境敏感目标概况 经现场勘查，本项目周边范围内的敏感点主要是居民和学校。 （3）风险识别 ①物质风险 本项目风险主要来源于柴油、酒精、次氯酸钠及危险废物，风险单元为仓库及危废暂存间。 本项目物质风险类型为：液态风险物质包装破裂，发生泄漏和火灾爆炸事故，造成水体水质污染。 ②事故风险 1）危险废物暂存过程中发生泄漏，受到雨水冲刷，造成二次污染；以及转移过程中遗失于环境中造成水体或土壤污染。 2）液态风险物质包装破裂，发生泄漏和火灾爆炸事故，造成水体水质污染。 项目使用的原辅材料在生产过程、储存过程中存在火灾、泄漏等事故危险。一旦碰到明火、震动、雷击作用时发生火灾，引起燃烧放出大量烟雾；容器破裂时，原材料泄漏将污染环境。 本项目风险事故为火灾、泄漏。一旦发生火灾事故，燃烧产生的烟雾会对环境造成不良影响。灭火消防时产生的消防废水如果不经处理排入周围水体也会影响水体水质。同时泄漏挥发气体也将影响环境及人体健康。 （4）风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。 ①储存、管理安全防范措施 1）危化品设置禁烟禁火等安全警示标志及安全标志和应急疏散标志。应牢固、醒目耐久并标示编号、允许存放产品名称、安全存量、危险等级等项目。 2）暂存配备吸附棉、沙土、备用空桶等，发生泄漏时，立即将收集的危化品转移至备用空桶中，无法收集的油污使用沙土、吸附棉吸附处理泄漏物料，不得用水冲洗。 3）危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设；危废转运过程中入驻企业应委托第三方有资质的运输单位进行。 ②环境应急预案 根据国家环保总局环发【2005】152号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应指定重大环境污染事故发生时的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。为此环评建议建设单位应根据储存的危险化学品及危险废物编制应急预案，定期进行演练，提高相关人员的应急能力。 表4-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 祁东瑞华医院有限公司搬迁项目. 建设单位; 祁东瑞华医院有限公司. 建设地点; 衡阳市祁东县朝阳路与莲花西路交叉口南140米（原开福大酒店）. 地理坐标. 主要危险物质及分布; 仓库、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 危化品泄露后，可通过地表径流进入地表水或通过土壤渗透至地下水，污染区域地表水、地下水和土壤环境，如因泄露引起火灾，灭火产生的消防废水会污染区域地表水和土壤环境。. 风险防范措施要求; ①企业领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体员工的责任感，使生产操作人员熟记各种工艺控制参数及发生事故时应急处理措施； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③严格执行防火、防爆和防毒害等各项要求； ④建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ⑤在生产区入口处设立警告牌（严禁烟火）；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，在采取本报告提出的风险防范措施后，本项目环境风险水平在可接受范围内。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站恶臭 | 臭气浓度、氨气、硫化氢 | 绿化、定期喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 抽油烟机+专用烟道引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18484-2001） |
|  | 备用柴油发电机 | 二氧化硫、氮氧化物及烟尘 | 加强通风 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值 |
| 地表水环境 | 办公生活区污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池、化粪池、污水处理站 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准 |
|  | 医疗区污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群 | 污水处理站 |  |
| 声环境 | 设备 | 厂界噪声 | 厂房隔声、设备 减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 本项目营运期产生生活垃圾由环卫部门清运处理，医疗废物、污泥等集中收集后暂存于危废暂存间交由具有危险废物处理资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 仓库、危废暂存间地面进行防渗处理，加强对环保设施的日常维护和检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 为确保本项目营运期环境保护措施落实到位，建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），定期委托有资质单位对污染源排放进行检测，确保污染物达标排放； 项目建设必须严格执行环境保护的制度，一期项目建设时应同时考虑二期项目的环保设施建设内容，各项环保措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，采取的环保措施基本可行，环境风险水平可接受；按照我国环保法的规定，凡从事建设项目，其防治污染的环保处理措施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设方应严格执行“三同时”的规定，同时全面落实本报告提出的各项环境保护措施，并采取严格的环保治理和管理手段，确保环境影响可得到最大程度的减缓。因此，从环保角度看，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气 | 0.002 | / | / | 0.006 | 0.002 | 0.006 | +0.004 |
|  | 硫化氢 | 0.00007 | / | / | 0.0002 | 0.00007 | 0.0002 | +0.00013 |
| 废水 | COD | 1.553 | / | / | 0.647 | 1.553 | 0.603 | -0.95 |
|  | BOD | 0.97 | / | / | 0.13 | 0.97 | 0.121 | -0.849 |
|  | SS | 0.777 | / | / | 0.13 | 0.777 | 0.121 | -0.656 |
|  | 氨氮 | 0.194 | / | / | 0.103 | 0.194 | 0.096 | -0.098 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0.2 | / | / | 0.5 | 0.2 | 0.5 | +0.3 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 6 | / | / | 18.25 | 6 | 18.25 | +12.25 |
|  | 污泥 | 0.108 | / | / | 0.386 | 0.108 | 0.36 | +0.252 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 16 | / | / | 48.91 | 16 | 48.91 | +32.91 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；废气污染物排放量单位：t/a；废水污染物排放量单位：t/a。固体废物污染物排放量单位：t/a。