建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  祁东县玉泉加油站项目

建设单位（盖章）： 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司

编制日期：  2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	72

六、结论	76

建设项目污染物排放量汇总表	77

附件：

附件1 环评委托书

附件2 企业营业执照

附件3 项目备案证明

附件4 湖南省新建加油站（点）申报表

附件5 建设用地规划许可证

附件6 环境质量检测报告

附图：

附图1 项目地理位置

附图2 项目平面布置情况

附图3 项目与祁东县城市总体规划关系图

附图4 项目与衡阳市环境管控单元关系图

附图5 项目与祁东县生态红线关系图

附图6 环境保护目标

附图7 项目区域地表水系图

附图8 地下水分区防渗图

附图9 项目周边情况

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 祁东县玉泉加油站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | - |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈建文 | 联系方式 | 18942017268 |
| 建设地点 |  | 湖南省衡阳市祁东县圣云大道与星洪大道交叉路口往北约330米 |  |  |
| 地理坐标 |  | 112度3分39.289秒E，26度46分40.549秒N |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | F5264机动车燃料零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业中的“119加油、加气站”中“城市建成区新建、扩建加油站” |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 祁东县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 祁发改字[2011]99号 |
| 总投资（万元） |  | 360 | 环保投资（万元） | 29.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 8.19 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3046 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）可知，本项目属于F5265 机动车燃油零售。 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修订）内容，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类项目。 本项目已于2011年8月5日在祁东县发展和改革局进行了备案，备案文号为祁发改字[2011]99号。 综上所述，本项目符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 2.1 用地合理性分析 本项目位于衡阳市祁东县圣云大道与星洪大道交叉路口往北约330米，项目用地已取得建设用地规划许可证，批准用地文号为（2014）政国土字第974号。 根据祁东县城市总体规划图可知，项目所在地为商业用地，详见附图3。 综上所述，本项目用地符合国家政策。 2.2 选址合理性分析 本项目为新建项目，于油罐区设有4个埋地卧式SF双层油罐：1个 30m3 0#柴油罐、1个 30m3 92#汽油罐、1个 30m3 95#汽油罐、1个 30m3 98#汽油罐，柴油罐容积折半计入油罐总容积，经计算，本项目油罐总容积为 105 m3 。 结合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.9内容，本项目属于二级加油站。 本项目与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）站址选择符合性分析情况见表1-1。 表1-1 项目与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）站址选择符合性分析情况 序号; 标准要求; 实际情况; 符合情况. 1; 汽车加油加气加氢站的站址选择，应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地方。; 本项目用地已取得建设用地规划许可证，批准用地文号为（2014）政国土字第974号；根据祁东县城市总体规划图可知，项目所在地为商业用地；本项目东临星洪大道，南临学府路，西侧为安置区，北侧为空地，符合环境保护和防火安全的要求，且交通便利、用户使用方便。; 符合. 2; 在城市中心区不宜建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。; 本项目为二级加油站。; 符合. 3; 城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 本项目位于祁东县圣云大道与星洪大道交叉路口往北约330米处，靠近城市道路，但不位于城市干道的交叉路口附近。; 符合. 4; 加油站、各类合建站的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4 中规定。; 本环评要求项目汽油、柴油工艺设备与站外建{构}筑物的安全间距，不小于表4.0.4 中规定。详情见表1-2。; 符合. 5; 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。; 根据现场勘查，加油站作业区域无架空电力线路。; 符合. 6; 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围。; 根据建设单位提供资料及现场勘查情况，本项目用地范围下无可燃介质管道。; 符合. 根据上述内容可知，本项目符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）站址选择要求。 根据建设单位提供《祁东县玉泉加油站项目规划设计方案》可知，项目汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距情况见表1-2。 表1-2 项目汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距情况 站外建（构）筑物; 站内汽油设备 (拟设卸油和加油油气回收系统). 埋地油罐; 加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置. 二级站; 标准值; 项目设计值. 标准值; 项目设计值. 重要公共建筑物; 35（25）; 无; 35（25）; 无. 明火地点或散发火花地点; 17.5（12.5）; 无; 12.5（10）; 无. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 14（6）; 无; 11（6）; 无. 二类保护物; 11（6）; 无; 8.5（6）; 无. 三类保护物; 8.5（6）; 53.6（56.7）; 7（6）; 50.4（50.4）. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 15.5（11）; 无; 12.5（9）; 无. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐; 11（9）; 无; 10.5（9）; 无. 室外变配电站; 15.5（12.5）; 无; 12.5（12.5）; 无. 铁路、地上城市轨道线路; 15.5（15）; 无; 15.5（15）; 无. 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路; 5.5（3）; 39.1（39.1）; 5（3）; 35.9（35.9）. 城市次干路、支路和三级公路、四级公路; 5（3）; 25.0（25.0）; 5（3）; 9.0（9.6）. 架空通信线路; 5（5）; 无; 5（3）; 无. 架空电力线路; 无绝缘层; 1.0（0.75）H，且≥6.5m; 34.3（27.0）; 6.5（6.5）; 18.2（18.6）. 有绝缘层; 0.75（0.5）H，且≥5m; 无; 5（5）; 无. 根据上述内容可知，本项目设计符合汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距要求。 综上所述，本项目位于衡阳市祁东县圣云大道与星洪大道交叉路口往北约330米处，符合相关规划要求，周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护等环境敏感因素。项目所在地环境各要素质量满足环境功能区相关的国家标准要求，对本项目建设制约小。本项目与周围环境相融，从环保的角度看，本项目的选址合理可行。 3、与“三线一单”符合性分析 3.1 生态保护红线符合性分析 本项目位于衡阳市祁东县圣云大道与星洪大道交叉路口往北约330米，属于洪桥街道。根据湖南省人民政府 2018年7月25日发布的《湖南省人民政府生态保护红线》和《衡阳市生态保护红线划定方案》，项目与祁东县生态保护红线位置关系见附图5，本项目不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 3.2 环境质量底线符合性分析 项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。 本项目大气环境、地表水环境、声环境质量均能够满足相应的标准要求；本项目废气、废水、噪声经治理后能够做到达标排放，固废可做到无害化处理、处置。项目自身产生的三废均能有效处理，因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击，项目的建设运营不会降低区域环境质量，满足环境质量底线要求。 3.3 资源利用上线符合性分析 项目使用资源主要为水、电等，本项目给水系统在用地范围内新建，接通市政供水管网供水；供配电系统在用地范围内新建。本项目建成运营后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。项目用地不涉及基本农田。项目资源利用满足要求。 3.4 生态环境准入负面清单符合性分析 根据《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》以及《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，祁东县未在负面清单范围内。 本项目位于衡阳市祁东县圣云大道与星洪大道交叉路口往北约330米，属于洪桥街道。 根据衡阳市环境管控单元图可知，项目属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43042620003，详情见附图4。 表1-3 生态空间管控区域规划保护内容 环境管控单元编码; ZH43042620003. 行政区划; 省; 湖南省. 市; 衡阳市. 县; 祁东县. 单元分类; 重点管控单元. 单元面积（km2）; 52.77. 涉及乡镇（街道）; 洪桥街道/永昌街道/玉合街道. 主体功能定位; 国家层面农产品主产区（县城属于《湖南省主体功能区划》中附表5重点开发乡镇）. 经济产业布局; 铁矿采选、农副产品加工、生态农业、旅游、畜禽养殖等。. 主要环境问题; 农村垃圾收集处理系统有待完善，城镇污水管网建设不完善。. 本项目与衡阳市“三线一单”文件管控要求符合性分析情况见表1-4。 表1-4 项目与衡阳市“三线一单”文件管控要求符合性分析情况 管控维度; 环境准备及管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。; 本项目不属于养殖业。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）加快补齐县城污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升县城生活污水集中收集效能，落实《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》，实现全县乡镇污水处理设施全覆盖。加快实施城市黑臭水体治理工程，突出抓好控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工作。; 初期雨水经初期雨水收集池收集，再经隔油沉淀池（TW001）处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排；场地清洗废水经隔油沉淀池（TW001）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排；生活污水经隔油池TW002+化粪池TW003处理后用作农肥; 符合. （2.2）完成“散乱污”企业及集群综合整治工作，全面推进清洁生产技术改造；新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施；加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；辖区内涉气型污染企业应配置废气收集与净化处理装置，减少无组织排放，废气达到国家或地方排放标准要求；禁止露天烧烤直排；禁止露天焚烧农作物秸秆、枯枝、落叶、杂草及生活垃圾。; 本项目设有油气回收系统，对废气排放进行严格削减与控制，可实现达标排放; 符合. （2.3）建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在全县建成区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。; 本项目固废处置率100%，可保持场地清洁卫生。; 符合. 环境风险防控; （3.1）管控农用地土壤污染风险。推动完成受污染耕地安全利用和结构调整工作，在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。; 根据衡阳市生态环境局印发的《衡阳市污染地块名录（第一批）》、《衡阳市污染地块名录及开发利用负面清单（第二批）》、《衡阳市建设用地污染地块开发利用负面清单（第三批）》、《衡阳市建设用地污染地块开发利用负面清单（第四批）》文件可知，本项目用地不在衡阳市污染地块名录中; 符合. （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。; 本项目为F5265 机动车燃油零售，不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业；本项目使用能源为电能。; 符合. （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 本项目为F5265 机动车燃油零售，不属于高水耗行业。; 符合. 根据上述内容可知，本项目符合衡阳市“三线一单”文件管控要求。 4、平面布局合理性分析 本项目根据站区地理位置、建设规模、交通运输等条件，本着有利生产、方便管理、确保安全、保护环境等原则进行平面布置，严格遵守《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）、《建筑设计防火规范》（2018修订版）等要求，确保站内设备与站内外建筑物安全间距满足相关规范要求。 加油东北侧设置1个入口（接星洪大道），西南侧设置1个出口（接学府路）；站房位于东北侧入口西侧；罩棚（含油罐区，储油罐为埋地卧式，SF双层油罐；配套4台四枪加油机）位于站房南侧；卸油平台位于罩棚南侧；充电桩及配套停车位位于罩棚西侧；厢变（箱式变压器）位于站区西北侧，罩棚西北侧。 本项目与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）站内平面布置符合性分析情况见表1-5。 表1-5 项目与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）站内平面布置符合性分析情况 汽车加油加气加氢站技术标准; 项目实际情况; 是否符合. 车辆入口和出口应分开设置; 加油东北侧设置1个入口（接星洪大道），西南侧设置1个出口（接学府路）。; 符合. 单车道宽度≥4m，双车道宽度≥6m; 本项目单车道宽度≥4m，双车道宽度≥6m; 符合. 加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面; 拟采用混凝土路面; 符合. 加油作业区与辅助服务区之间应有界线标识; 本环评要求加油区和辅助服务区分开，并设置界线标识。; 符合. 加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”; 根据建设单位提供资料，加油作业区内无明火地点和散发火花地点。; 符合. 电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内; 本项目充电桩及配套停车位位于罩棚（加油区）西侧。; 符合. 加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口; 厢变（箱式变压器）位于站区西北侧，罩棚（作业区）西北侧; 符合. 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时,建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。 第14.2.10条的规定：站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300 m2，且该站房内不得有明火设备。; 本项目站房位于加油区北侧，本环评要求站房内不得有明火设备。; 符合. 当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。; 本项目不设置经营性餐饮、汽车服务等设施，司机休息室位于站房，本环评要求加油站内各设施禁止使用明火设备。; 符合. 根据上述内容可知，本项目平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）站内平面布置相关要求。 另外考虑到加油枪工作时车辆进入应畅通无阻，站内罩棚加油岛之间采用双车道设计，进出站口的转弯半径大于等于15m，满足加油车及消防车的转弯半径要求，站内道路按0.5%坡度设计，槽车卸车位及加油罩棚内车位处均不设坡度。 5、与相关政策符合性分析 本项目与《湖南省环境保护条例》、《重点行业挥发性有机物治理方案》（环大气[2019]53号）、《VOCs环境整治专项行动方案》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）等相关技术政策符合性分析情况见表1-6。 表1-6 项目与相关技术政策符合性分析情况 相关政策文件; 要求; 项目实际情况; 是否符合. 《湖南省环境保护条例》; （1）鼓励发展环境保护产业，对资源的综合利用和防治污染的技术改造项目实行优惠政策。（2）一切单位和个人必须执行国家和本省的环境质量标准和污染物排放标准。本省的污染物排放标准严于国家标准的，执行本省标准。（3）禁止在风景名胜区、自然保护区、森林公园、城市规划确定的居民区和饮用水源地以及其他需要特别保护的区域内，兴建污染和破坏环境的工程、设施。（4）按水域功能区划保护湘江、资江、沅江、澧水和洞庭湖及其它水域，使水质符合规定用途的水质标准。; 本项目位于衡阳市祁东县圣云大道与星洪大道交叉路口往北约330米，污染物经处理后可达到国家或地方的相应排放标准。; 符合. 《重点行业挥发性有机物治理方案》（环大气[2019]53号）; （五）油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。; 本项目设1个 30m3 0#柴油罐、1个 30m3 92#汽油罐、1个 30m3 95#汽油罐、1个 30m3 98#汽油罐。根据建设单位提供信息，拟安装1套加油油气回收装置、1套卸油油气回收装置、1套储油油气回收装置，同时进行以密闭为基础的储油作业。 本环评建议加油站定期委托有资质单位对油气回收系统的技术参数进行检测，同时储油罐中安装电子液位检测仪和渗漏检测器，防范突发环境事件对环境造成污染。; 符合. 《VOCs环境整治专项行动方案》; 密闭管道或密闭容器输送；鼓励企业采用多种适用技术组合工艺，提高VOCs治理效率；全面推行泄漏检测与修复制度；加强储存、装卸过程中逸散排放控制。; 本项目拟设4个埋地卧式SF双层油罐，并配套双层输送管线；采用自封式加油枪、自流密闭卸油等措施，减少加油、卸油及油气回收过程油气挥发；定期委托有资质的单位对油气回收系统的技术参数进行检测；要求加油站销售满足国六标准的车用汽柴油，完成油品置换和标识更新工作。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）; 储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；采用固定罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。; 本项目拟设4个埋地卧式SF双层油罐，并配套双层输送管线；采用自封式加油枪、自流密闭卸油等措施，减少加油、卸油及油气回收过程油气挥发；定期委托有资质的单位对油气回收系统的技术参数进行检测。; 符合. 根据上述内容可知，本项目符合《湖南省环境保护条例》、《重点行业挥发性有机物治理方案》（环大气[2019]53号）、《VOCs环境整治专项行动方案》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）等相关技术政策要求。 6、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）符合性分析 本项目与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）符合性分析情况见表1-7。 表1-7 项目与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）符合性分析情况 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。; 本项目拟采用的油气回收系统回收方式为密闭收集; 符合. 2; 加油站应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护采样口或采样测试平台。; 本环评要求建设单位按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护采样口或采样测试平台。; 符合. 3; 油气回收系统、油气处理装置、在线监测系统应采用标准化连接。; 本项目拟采用标准化练级的油气回收系统、在线监测系统; 符合. 4; 应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于 200 mm。; 本项目拟采用浸没式卸油方式，且卸油管出油口距罐底高度小于200mm; 符合. 5; 卸油和油气回收接口应安装公称直径为 100 mm 的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径连接。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 6; 连接软管应采用公称直径为 100 mm 的密封式快速接头与卸油车连接。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 7; 所有油气管线排放口应按 GB 50156 的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 8; 连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%，管线公称直径不小于 50 mm。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 9; 卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。; 本项目卸油油气回收系统密闭，本环评要求建设单位操作按规范执行。; 符合. 10; 卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 11; 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 12; 采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 13; 埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。; 本项目拟采用电子式液位计进行汽油密闭测量。; 符合. 14; 应采用符合 GB 50156 相关规定的溢油控制措施。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 15; 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。; 本项目油气采用真空辅助方式密闭收集。; 符合. 16; 油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 17; 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。; 本项目加油软管拟配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。; 符合. 18; 当辖区内采用 ORVR 的轻型汽车达到汽车保有量的 20%后，油气回收系统、在线监测系统应兼容 GB 18352.6 要求的轻型车 ORVR 系统。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 19; 新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入 10 L 汽油并检测液阻。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 根据上述内容可知，本项目符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相关要求。 7、与《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》符合性分析 本项目与《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》符合性分析情况见表1-8。 表1-8 项目与《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》符合性分析情况 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 需使用油气回收型加油枪，有密封罩，且密封罩完好无损。; 本项目拟采用自封式加油枪，且密封罩完好无损。; 符合. 2; 应采用真空辅助方式密闭收集加油油气，加油时油气回收泵需正常工作。; 本项目油气采用真空辅助方式密闭收集。; 符合. 3; 需将密封罩紧密贴在汽车油箱加油口进行加油作业。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 4; 当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 5; 应配备具有拉断截止阀的加油软管，加油时不得溢油、滴油。油气回收管线上的开关应常开，检测口开关应常闭。; 本项目加油软管拟配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。; 符合. 6; 加油机内油气回收相关管路、接头不得有跑冒滴漏现象。; 本环评建议建设单位按要求执行，定期检测维修。; 符合. 7; 油气回收检测口安装合理，有控制开关、堵头，周围空间方便检测操作。; 本环评建议建设单位设置有控制开关、堵头，周围空间方便检测操作的油气回收检测口。; 符合. 8; 给摩托车加油时，应由加油枪直接为摩托车加油，禁止使用油壶或油桶等容器。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 9; 卸油口和油气回收接口应安装截流阀（或密封式快速接头)和帽盖。; 本环评建议建设单位在卸油口和油气回收接口应安装截流阀（或密封式快速接头)和帽盖。; 符合. 10; 连接软管应采用密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 11; 所有油气管线排放口应设置压力/真空阀。; 本环评建议建设单位在所有油气管线排放口处设置压力/真空阀。; 符合. 12; 卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油罐汽车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 13; 卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管﹐卸油软管和油气回收软管内应没有残油。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 14; 卸油全过程要在视频监控下进行，视频角度应能观测到两根管道的连接状况。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 15; 卸油完毕后，应确保油气回收阀及卸油阀关严关实。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 16; 埋地油罐应采用电子式液位计进行油气密闭测量,避免人工量油的情况，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。; 本项目拟采用电子式液位计进行汽油密闭测量。; 符合. 17; 所有影响储油油气密闭性的部件,包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件应保证不漏气。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 18; 对于未安装后处理装置的加油站，应将顶部安装了真空/压力阀（P/V阀）的油气排放管上的阀门保持常开;原顶部安装了防火罩的油气排放管上的阀门应保持常闭;对于按照油气回收后处理设施的，原有真空/压力阀（P/V阀)和防火罩的有油气排放管上的阀门均需保持关闭。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 根据上述内容可知，本项目符合《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》相关要求。 8、与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析 本项目与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析情况见表1-9。 表1-9 项目与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析情况 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求，设置时可进行自行检查，检查内容见附录。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。; 本项目拟设4个埋地卧式SF双层油罐，并配套双层输送管线；同时，本环评要求双层油罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求；建议建设单位开展渗漏检测，并设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。; 符合. 2; 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施; 本环评建议建设单位将可能发生油品渗漏的部位，均拟采取相应的防渗措施。; 符合. 3; 采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934）; 本项目拟设4个埋地卧式SF双层油罐，并配套双层输送管线；同时，本环评要求双层油罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求；本环评要求建设单位按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934）相关要求进行设计施工。; 符合. 4; 地下水日常监测：（1）处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区的加油站，设两个地下水监测井；在保证安全和正常运营的条件下，地下水监测井尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过 30m。（2）处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。（3）当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。（4）当现场需要布设两个地下水监测井时，第二个地下水监测井宜设在埋地油罐区地下水流向的上游，作为背景监测井。在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。（5）地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域 10 年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井设置的其他要求可参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T 25.2）执行。（6）地下水监测指标及频率：1）定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次；2）定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测 1 次，具体监测指标见下表。; 本环评建议建设单位按要求执行。; 符合. 5; 应急响应：若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在 1 天内向环境保护主管部门报告，在 5 个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。; 本环评建议建设单位编制突发环境事件应急预案，并制定相应的环境预警和应急响应机制。; 符合. 根据上述内容可知，本项目符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着市场经济的发展和改革开放的不断深入，社会经济与城市建设得到迅速发展，近年来机动车保有量快速增长，成品油的消费量也在逐年递增，我国成品油零售行业面临严峻的需求压力。通过建设加油站，以适应社会经济发展的需要，逐步建立起与国民经济发展相适应、满足广大消费者需求的、布局科学合理、竞争有序、功能完善的现代化成品油销售网络服务体系。 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司拟投资360万元，于湖南省衡阳市祁东县圣云大道与星洪大道交叉路口往北约330米处新建“祁东县玉泉加油站项目”。项目总占地面积为3046 m2，总建筑面积为662.58 m2，加油站规模为4台四枪加油机。主要建设内容为：站房、加油罩棚、罐区油罐4个（1个 30m3 0#柴油罐、1个 30m3 92#汽油罐、1个 30m3 95#汽油罐、1个 30m3 98#汽油罐），油罐总容积为 105 m3 ，充电桩及配套停车位5个及相关附属设施；配套建设：消防设施、强弱电系统、给排水系统、道路硬化、绿化、环保设施等。 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.9内容，本项目属于二级加油站。预计年销售汽油2400吨、柴油1600吨。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于五十、社会事业与服务业中的“119加油、加气站”中“城市建成区新建、扩建加油站”类别，按要求应编制环境影响评价报告表。现中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司委托湖南中晟绿景环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担“祁东县玉泉加油站项目”环境影响评价的工作，分析评价该项目对环境造成的影响，为行政主管部门决策提供依据。 我公司接受委托后，组织有关技术人员，对工程建设所在地进行了实地勘察、收集了近年来有关环境背景资料、现状监测资料、工程资料及与工程相关的其他资料，在分析工程对环境影响的基础上，编制完成了《祁东县玉泉加油站项目环境影响报告表》。 2、项目基本情况 （1）项目名称：祁东县玉泉加油站项目； （2）建设单位：中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地址：湖南省衡阳市祁东县圣云大道与星洪大道交叉路口往北约330米； （5）项目投资：总投资360 万元； （6）项目用地：总占地面积3046 m²，总建筑面积662.58 m²； （7）建设规模：项目建成后，年销售汽油2400 吨、柴油1600 吨。 3、建设内容及建设规模 本项目占地面积为3046 m2，总建筑面积662.58 m2，其中1栋2层站房建筑面积362.58 m2，1座加油站罩棚投影面积300.00 m2，另设置储油罐区、化粪池、隔油池、卸油平台等功能区域及配套建设给排水、供配电、消防、环保等公用设施。 本项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容 工程内容; 设施名称; 建设内容及规模. 主体工程; 罩棚; 1座，投影面积300.00 m2，钢筋混凝土立柱H=8.55 m，钢结构顶棚. 加油区; 罩棚下，设四枪加油机4台，四枪加油机配套IC卡潜油泵型、带油气回收功能. 辅助工程; 站房; 1栋2层，建筑面积362.58 m2，高6.75 m，砖混结构. 充电桩及配套停车位; 占地62.5 m2，一共可停留5辆汽车充电. 储运工程; 储油罐区; 设有4个埋地卧式SF双层油罐：1个 30m3 0#柴油罐、1个 30m3 92#汽油罐、1个 30m3 95#汽油罐、1个 30m3 98#汽油罐. 运输; 站外：由站外油罐车运输；站内：由加油站内供油管网输送. 公用工程; 给水; 接市政给水管网. 排水; 初期雨水经初期雨水收集池收集，再经隔油沉淀池（TW001）处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排；场地清洗废水经隔油沉淀池（TW001）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排；生活污水经隔油池TW002+化粪池TW003处理后用作农肥. 供电; 接市政电力管网，站区内设一台30 kw的备用柴油发电机. 消防; 设置消防器材箱，每个加油岛配手提式干粉灭火器；罐区附近配置推车式干粉灭火器、灭火毯，消防沙箱内配消防沙；站房内配置若干手提式灭火器. 泄漏监测仪; 站区设有泄漏监测仪，带有警报系统. 环保工程; 废气治理设施; 卸油区、储油罐、加油区油气：设置三次油气回收装置，对卸油、储油和加油三个工序进行油气回收. 进出车辆尾气：站区绿化. 备用柴油发电机尾气：收集后通过发电机配套排气筒引出发电机房后排放. 食堂运行油烟废气：采用家用抽油烟机抽吸后由排气管引至食堂所在建筑屋顶排放. 废水治理设施; 初期雨水经初期雨水收集池收集，再经隔油沉淀池（TW001）处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排；场地清洗废水经隔油沉淀池（TW001）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排；生活污水经隔油池TW002+化粪池TW003处理后用作农肥. 噪声治理设施; 选用低噪声设备；加油机底部设置减震垫，加强维护，加油机壳体隔声；加油车辆严禁鸣笛，减速慢行，加油时熄火，平稳启动等. 固废治理设施; 生活垃圾：集中收集后由环卫部门定期统一清运. 未分类收集的废含油抹布或手套：生产过程未进行分类收集，全过程不按危险废物管理，与生活垃圾一起集中收集，由环卫部门定期统一清运. 清罐油泥：由清罐公司带走处置，不在站内暂存. 隔油沉淀池浮油及油泥、废消防沙：暂存于危废暂存间（5 m2），交有资质的单位进行处理. 地下水防治; 本项目油罐选用 SF 双层储罐，即钢制强化塑料制双层油罐，双层油罐渗漏检测采用在线监测系统实时监测。油罐罐池建议采用 300mm 厚级配碎石垫层夯实，100mm 厚 C15 混凝土垫层浇筑，300mm 厚 C30 混凝土浇筑完工后，罐体和安装地空隙用缓冲沙填充；罐池内壁采用 250mm 厚 C30 混凝土浇筑后，内壁采用 1：2 防水砂浆抹面 20mm 厚，分层紧密连续涂抹，每层的接缝上下左右错开；或其它符合防渗层渗透系数小于 1×10-10cm/s，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行的措施；加油管道拟采用热塑性塑料双层管道，其他管道均采用 20#无缝钢管，焊接并做防腐、防静电处理，埋地敷设。加油站的卸油管道、通气管、油气回收管道均采用符合现行国家标准《输出流体用无缝钢管》（GB/T8163-2008）相关要求的无缝钢管，采用在线渗漏监测系统。埋地加油管道采用双层管道；或其它符合防渗层渗透系数小于 1×10-10cm/s，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行的措施；一般地面硬化；卸油区地面、加油区地面、隔油沉淀池、输油管线、隔油池+化粪池等拟采取粘土铺底，上层为 300mm 厚 C30混凝土浇筑层硬化或其它符合等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s；或参照 GB16889 执行的措施；设置1个常规地下水监测井. 环境风险防范措施; 泄漏事故风险防范措施：地埋储油罐已采用专业厂家制作的合格产品，并进行防腐处理；油罐罐池采用 300mm 厚级配碎石垫层夯实，100mm 厚 C15 混凝土垫层浇筑，300mm 厚 C30 混凝土浇筑完工后，罐体和安装地空隙用缓冲沙填充；出油管道进行防腐处理；装设高液位自动监控系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能； 火灾及爆炸事故风险防范措施：采用地埋式双层油罐埋地设置配套防渗池；配备消防设备（消防沙、灭火器等），并保证灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故能及时启动，进行灭火。加油站内设置有醒目的防火、禁止吸烟及明火标志；培训专业人员，根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）对本站安全管理要求进行完善。. 其他; 绿化; 周边绿化覆盖，覆盖率18.10 %. 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.9内容，加油站等级划分要求见表2-2。 表2-2 加油站等级划分要求 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积、柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 本项目于油罐区设有4个埋地卧式SF双层油罐：1个 30m3 0#柴油罐、1个 30m3 92#汽油罐、1个 30m3 95#汽油罐、1个 30m3 98#汽油罐，经计算，本项目油罐总容积为 105 m3 。 综上所述，本项目属于二级加油站。 本项目主要技术经济指标见表2-3。 表2-3 项目主要技术经济指标 名称; 单位; 数量; 备注. 总用地面积; m2; 3046.00; -. 总建筑面积; m2; 662.58; -. 其中; 站房; m2; 362.58; 2F建筑. 罩棚; m2; 300.00; 24.0 m×25.0m，网架罩棚算半面积. 建筑占地面积; m2; 754.41; 网架罩棚算全面积. 容积率; /; 0.217; ≤0.8. 建筑密度; %; 24.77; ≤40%. 绿地率; %; 18.10; ≥15%. 4、产品方案 本项目产品方案见表2-4。 表2-4 项目产品方案 序号; 产品名称; 年销售量（t/a）; 油品密度; 备注. 1; 0#柴油; 1600; 0.87～0.90; 外购，由专用罐车运输入站. 2; 92#汽油; 1680; 0.70～0.79. 3; 95#汽油; 480. 4; 98#汽油; 240. 5; 合计; 4000; /; /. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 原辅料名称; 年用量; 来源. 1; 0#柴油; 1600; 向有资质的油库购买. 2; 92#汽油; 1680. 3; 95#汽油; 480. 4; 98#汽油; 240. 5; 水; 430.500 m3; 接市政给水管网. 6; 电; 5万kw·h; 由当地供电电网接入，站区内设一台30 kw的备用柴油发电机. 项目成品汽油执行国标《车用汽油》（GB17930-2016）标准。项目成品柴油执行国标《车用柴油（IV）》（GB 19147-2016）标准。 项目主要原辅材料理化性质见表2-6、表2-7。 表2-6 汽油理化性质 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m³小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m³. 表2-7 柴油理化性质 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.90. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 毒理学资料. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 6、项目主要设备 本项目主要设备情况见表2-8。 表2-8 项目主要设备情况 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 0#柴油罐; 30 m3; 个; 1; SF双层储罐，加强级防腐. 2; 92#汽油罐; 30 m3; 个; 1; SF双层储罐，加强级防腐. 3; 95#汽油罐; 30 m3; 个; 1; SF双层储罐，加强级防腐. 4; 98#汽油罐; 30 m3; 个; 1; SF双层储罐，加强级防腐. 5; 四枪四油品加油机 （潜油泵式）; --; 台; 4; 自带油气回收装置. 6; 潜油泵; --; 台; 4; 防爆等级：EXdIIAT3. 7; 缷油油气回收系统; --; 套; 1; /. 8; 加油油气回收系统; --; 套; 1; /. 9; 储油油气回收系统; --; 套; 1. 10; 液位报警仪; --; 套; 1; /. 11; 泄漏监测仪; 4个油罐检测探棒及若干管道检测探棒; 台; 1; /. 12; 静电报警仪; --; 套; 1; /. 13; 视频监控系统; --; 套; 1; /. 14; 柴油发电机; 30kw; 台; 1; /. 7、公用工程 7.1 给排水 （1）给水 本项目用水主要为生活用水（站内员工生活用水及进站加油车辆司乘人员生活用水）及站区地面冲洗用水，取自市政给水管网。 本项目用水情况见表2-9。 表2-9 项目用水情况 序号; 用水工序; 用水量m³/d; 用水量m³/a; 损耗m³/a; 污、废水产生量m³/a. 1; 生活用水; 1.140; 416.100; 83.220; 332.880. 2; 场地清洗用水; 0.600; 14.400; 1.440; 12.960. 3; 总量合计; 1.740; 430.500; 84.660; /. 4; 初期雨水; 374.040 m3; /; 374.040. 5; 新鲜用水; 总用水量（430.500 m3/a）. （2）排水 本项目初期雨水经初期雨水收集池收集，再经隔油沉淀池（TW001，5 m3）处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排；场地清洗废水经隔油沉淀池（TW001，5 m3）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排；生活污水经隔油池TW002+化粪池TW003处理后用作农肥。 （3）水平衡 本项目水平衡情况见图2-1。 图2-1 项目水平衡情况 单位：m3/a 7.2 供电 本项目用电接市政电力管网，站区内设一台30 kw的备用柴油发电机。 7.3 能源 本项目不设置锅炉，办公室设置空调进行供热和供冷。 7.4 防雷、防静电 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关设计要求：（1）钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶(组)储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地,接地点不应少于两处；（2）汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω；（3）埋地钢制油罐、埋地LPG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地；（4）加油加气加氢站的油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪；（5）防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω；（6）油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险1区。 7.5 消防 按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求配备消防器材，拟于每座加油岛设置 5Kg 手提式干粉灭火器 2 只，每两台加油机设置两只 5Kg 手提式干粉灭火器，成组存放。设置 35Kg 推车式干粉灭火机 1 只。地下储油罐卸油棚应备有灭火毯 5 块，砂子 2 立方。加油站房建筑根据其面积和耐火等级及功能配置 2*MFZ-ABC5 型磷酸氨盐灭火器 4 具，地上摆设。 7.6 防震设计 根据《中国地震烈度分析》（2001），项目所在地地震基本烈度为小于Ⅵ级，本工程采用钢筋砼框架，在建设时应当满足相应的抗震要求。 7.7 安全设施 本项目主要经营的汽油、柴油属于易燃易爆危险品，目前加油站拟采取的措施如下： ①各建（构）筑物保持安全距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施； ②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施； ③储罐区、加油区、站房等根据规范要求，拟设置一定数量的灭火器材； ④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护按照《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定和要求进行设计。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，三班制，每班工作8h，年工作365天，年工作8760h，站内设食堂及值班室。 9、平面布置 本项目根据站区地理位置、建设规模、交通运输等条件，本着有利生产、方便管理、确保安全、保护环境等原则进行平面布置，严格遵守《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）、《建筑设计防火规范》(2018修订版)等要求，确保站内设备与站内外建筑物安全间距满足相关规范要求。 加油东北侧设置1个入口（接星洪大道），西南侧设置1个出口（接学府路）；站房位于东北侧入口西侧；罩棚（含油罐区，储油罐为埋地卧式，SF双层油罐；配套4台四枪加油机）位于站房南侧；卸油平台位于罩棚南侧；充电桩及配套停车位位于罩棚西侧；厢变（箱式变压器）位于站区西北侧，罩棚西北侧。 详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期主要内容包括：基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工序，施工过程中将产生废气、废水、噪声、建筑垃圾、生活垃圾等污染物。 本项目施工期工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点 工艺流程简述： （1）基础工程：主要包括土方工程和地基建设等。土方工程包括挖掘、填筑和运输等过程以及排水、降水、土壁支撑等准备和辅助工程，通常有：场地平整、基坑（槽）开挖、地坪填土、路基填筑及基坑回填土等；地基建设包括地基钻探、管网开挖布设、道路铺设、土地平整、景观绿化等。 （2）主体工程：主要包括结构工程和砌筑工程。砌筑工程是指砖、石块等砌块的施工，包括砂浆制备、材料运输、脚手架搭设和墙体砌筑等。 （3）装修工程：用建筑材料、装修及装饰材料，对建筑物室内外进行装潢和修饰。 （4）设备安装：包括生产设备和环保设备的安装调试。通过汽车将设备运输至项目所在地后，安装工人将设备安装在固定位置上，再由调试工人将安装好的设备进行调试，直至生产设备可以投入正常运行。 （5）工程验收：指在工程竣工之后，根据相关行业标准，对工程建设质量和成果进行评定的过程。 2、运营期 本项目为成品油销售项目，运营期工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 运营期工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）卸油过程：成品油经站外油罐车运送至加油加气站卸油平台，油罐车通过卸油软管、卸油管道将成品油经自流方式密闭卸油到埋地式储油罐中。油罐车在加油加气站卸油时，随着新的油料进入地下油罐，罐中的油蒸气就会排入空气中（G1）。 （2）加油过程：车辆加油时，开启加油机和潜油泵，潜油泵将成品油由地埋油罐中通过输油管道吸到加油机中，成品油经加油机计量后由加油枪加至需加油汽车油箱。本项目加油采用潜油泵进行油品输送，加油枪自带封头，加油的同时，油箱排出的油气经加油油气回收系统吸至埋地油罐内。该过程存在油蒸气排入空气（G3）。 （3）地埋油罐油气储存过程中存在油蒸气逸散至空气（G2）。 本项目缷油油气回收系统、加油油气回收系统、储油油气回收系统拟采用三次油气回收技术，详情如下： ①一次油气回收系统（卸油油气回收）：汽油卸油时罐车自带卸油油气回收密闭系统（即一次油气回收系统），卸油油气回收系统回收效率95%，其原理为：卸油时采用密封式卸油，卸油过程中，储油车内压力减少，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过导管输送到油罐车内，完成油气循环的卸油过程，回收的油气运回储油库经过冷凝、膜处理等方法进行处理。 图2-4 一次油气回收系统示意图 ②二次油气回收系统（加油油气回收）：汽油加油机设置分散式回收系统（即二次油气回收系统），油气回收系统回收效率95%，其原理为：通过真空泵使加油机产生一定真空度，将加油过程产生的油气通过油气回收油枪及管线等设备抽回汽油储罐内，由于加油机抽取一定真空度，因此二级油气回收系统按卸出1L汽油，回收1.2L油气的比例进行油气回收，由回收枪再通过和同轴皮管、油气回收管等油气回收设备将原本由汽车油箱逸散于大气中的油气进行回收。 图2-5 二级油气回收系统示意图 ③三次油气回收系统（油气排放处理装置）：由于二次回收过程回收到地下储罐的油气体积经常比出油量大（气液比＞1），以及由于小呼吸等因素造成罐压上升，此时油气将通过储罐呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前端加装汽油回收装置，对这部分油气的处理称为三级油气回收。 图2-6 三级油气回收系统示意图 3、产污情况汇总 本项目产污情况见表2-10。 表2-10 项目产污情况 类别; 排放源; 污染物种类. 废气; 卸油、储油、加油过程; 非甲烷总烃. 进出车辆; CO、NOx、THC. 备用柴油发电机; SO2、NOx和烟尘. 食堂; 油烟. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油. 地面冲洗废水; COD、SS、石油类. 噪声; 加油机、潜油泵、进场车辆等; Leq（A）. 固体废物; 员工办公、生活; 生活垃圾. 油罐; 清罐油泥. 隔油沉淀池; 污泥、浮油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场勘察，项目西北侧为大坪村居民安置区，南侧为居民临时安置板房，东侧为星洪大道，周边为荒地，故不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，祁东县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，详见表3-1、表3-2。 表3-1 2022年12月及1-12月衡阳市各县市所在城镇环境空气污染物浓度情况 表3-2 祁东县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质浓度; 7; 60; 12; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1100; 4000; 28; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 141; 160; 88; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 83; 达标. 根据上述内容可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度，CO百分位数日平均质量浓度、O3百分位数8h平均质量浓度均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，因此，祁东县环境空气质量属于达标区。 （2）特征污染物环境质量现状评价 为进一步了解本项目运行后所排放的特征污染因子非甲烷总烃对周围环境的影响，本次环境影响评价委托湖南乾诚检测有限公司于2023年11月19日~21日对项目周围环境特征污染因子非甲烷总烃进行了监测，监测报告详见附件6。 （1）监测因子：非甲烷总烃； （2）监测点位：站区下风向G1； （3）监测时间：2023年11月19日~21日连续3天； （4）评价标准：执行《大气污染物综合排放标准详解》标准； （5）监测结果与评价 监测期间气象参数见表3-3，特征污染物环境质量现状监测结果见表3-4。 表3-3 监测期间气象参数 日期; 温度（℃）; 大气压（kpa）; 风速（m/s）; 风向; 天气. 2023.11.19; 10.9~20.5; 100.2~100.5; 2.5~2.8; 西南; 阴. 2023.11.20; 11.1~20.2; 100.3~100.5; 2.2~2.5; 东北; 晴. 2023.11.21; 10.5~22.7; 100.2~100.6; 2.1~2.4; 东; 阴. 表3-4 特征污染物环境质量现状监测结果 点位名称; 监测日期; 监测项目及结果（mg/m3）. 非甲烷总烃. 站区下风向G1; 2023.11.19; 1.04~1.15. 2023.11.20; 1.07~1.13. 2023.11.21; 1.07~1.12. 标准限值; 2.0. 执行《大气污染物综合排放标准详解》标准要求. 根据上述内容可知，项目所在区域非甲烷总烃环境质量现状监测数据可以满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。 2、地表水环境质量现状 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知，2022年1-12月，我市纳入考核、评价、排名的44个断面中，Ⅱ类水质断面37个，Ⅲ类7个。其中13个交界断面中Ⅱ类水质10个，Ⅲ类3个；13个国考断面中Ⅱ类12个，Ⅲ类1个。 距离本项目最近的地表水监测断面为石门水库监测断面（NE 4600m），其水质监测情况见表3-5。 表3-5 2022年1-12月衡阳市地表水水质情况 根据上述内容可知，监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 本评价委托了湖南乾诚检测有限公司于2023年11月19日~20日对厂界西北侧大坪山居民安置区Z1、厂界南侧居民临时安置点Z2处进行的现场监测，详情见表3-6。 表3-6 声环境质量现状监测结果 监测日期; 监测点位; 测量值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2023.11.19; 厂界西北侧大坪山居民安置区Z1; 54.5; 46.7. 厂界南侧居民临时安置点Z2; 52.9; 44.4. 2023.11.20; 厂界西北侧大坪山居民安置区Z1; 55.4; 46.2. 厂界南侧居民临时安置点Z2; 53.1; 43.9. 标准限值; 60; 50. 是否达标; 是; 是. 标准限值来源《声环境质量标准》（GB30 96-2008）表1中2类标准限值。. 根据上述内容可知，项目周边声环境敏感点噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于湖南省衡阳市祁东县圣云大道与星洪大道交叉路口往北约330米，区域生态环境受人类活动的影响较大，植被和生物多样性程度低，项目周围区域内无珍稀动植物存在。 综上所述，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、土壤和地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求：“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”，结合本项目工程分析，项目可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目环境保护目标及对象见表3-7。 表3-7 项目环境保护目标及对象 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目厂界位置/m. X; Y. 大气环境; 605456.068; 2963541.791; 大坪山居民安置区; 居民，约80户240人; 二类区; NW; 35~80. 605494.512; 2963410.732; 居民临时安置点; 居民，约60户180人; S; 15~55. 605442.327; 2963269.999; 曹家塘散居点1; 居民，约6户18人; SW; 130~200. 605308.650; 2963431.773; 曹家塘散居点2; 居民，约3户10人; SW; 115~180. 605389.369; 2963606.034; 大坪山居民散居区; 居民，约20户60人; NW; 100~250. 605513.429; 2963829.404; 大坪山居民散居点; 居民，约4户12人; N; 310~330. 605785.347; 2963789.468; 居民散居点1; 居民，约8户24人; NE; 320~400. 605775.322; 2963393.162; 石灰塘居民散居区1; 居民，约15户45人; SE; 52~340. 605610.455; 2963200.362; 曹家塘居民散居点3; 居民，约25户75人; SE; 210~330. 606133.574; 2963748.691; 枣子坪; 居民，约50户150人; NE; 500~720. 606074.501; 2963412.314; 石灰塘居民散居区2; 居民，约40户120人; E; 370~500. 606020.193; 2963207.357; 朱家村居民聚居区1; 居民，约30户100人; SE; 440~500. 605955.112; 2962950.590; 木子塘居民散居点1; 居民，约5户15人; SE; 500~700. 605696.505; 2962991.824; 木子塘居民散居区1; 居民，约14户42人; SE; 420~650. 605332.324; 2963023.860; 祁东·红星美凯龙; 商住混用，约2000人; SW; 370~600. 声环境; 605456.068; 2963541.791; 大坪山居民安置区; 居民，约80户240人; 2类功能区; NW; 35~80. 605494.512; 2963410.732; 居民临时安置点; 居民，约60户180人; S; 15~55. 地下水环境; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目用地范围内不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期 本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。详情见表3-8。 表3-8 施工期废气排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放; 执行标准. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排气筒高度m; 浓度限值 mg/m3. 颗粒物; -; -; -; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2-无组织排放监控浓度限值. （2）运营期 本项目运营期厂界废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），加油站内无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的要求，详情见表3-9；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001），详情见表3-10。 表3-9 运营期废气排放标准 污染物; 标准要求; 执行标准. 油气处理装置的油气排放; 排放浓度1小时平均浓度值应≤25 g/m3; GB20952-2020. 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 4.0 mg/m3; 监控点处1小时平均浓度值; 加油站企业边界; GB20952-2020. 非甲烷总烃; 10 mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; GB37822-2019. 30 mg/m3; 监控点处任意一处浓度值. 表3-10 饮食业油烟排放标准 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除率（%）; 标准来源. 类型; 基准灶头数. 小型; ＜3; 2.0; 60; （GB18483-2001）. 2、废水 （1）施工期 本项目施工期废水主要为建筑工人的生活污水、进出车辆冲洗废水和浇注砼后的冲洗水等。 本环评建议在施工现场设置临时废水沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后用于洒水抑尘，不外排；生活污水依托周边居民生活污水系统处理后作为农肥。 （2）运营期 本项目运营期初期雨水经初期雨水收集池收集，再经隔油沉淀池（TW001）处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排；场地清洗废水经隔油沉淀池（TW001）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排；生活污水经隔油池TW002+化粪池TW003处理后用作农肥。 综上所述，本项目无废水排放标准。 3、噪声 （1）施工期 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详情见表3-11。 表3-11 施工期噪声排放标准 排放标准值; 执行标准. 类别; 昼间; 夜间; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 限值; 70; 55. （2）运营期 本项目运营期北厂界、西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准，南厂界、东厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区标准，详情见表3-12。 表3-12 运营期噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别; 时段; 备注. 昼间dB(A); 夜间dBA). 2类; 60; 50; 北厂界、西厂界. 4类; 70; 55; 南厂界、东厂界. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）内容；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）内容；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气 本项目运营期挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放总量为0.748 t/a，本项目不属工业企业，属于社会服务行业，且排放量小，不必通过排污权交易获得。 2、废水 本项目无生产废水、生活污水外排。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 施工期大气污染源主要来自于土地平整、建筑垃圾搬运及露天堆放的风力扬尘、土石方和建筑材料运输所产生的道路扬尘（包括施工区内工地道路和施工区外道路）以及排放的机械设备尾气。 为降低施工期扬尘对外环境的影响，施工期应特别注意扬尘的防治问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。结合《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘政发〔2018〕17号）等相关要求，坚决落实施工工地“六个百分百”标准，详情见表4-1。 表4-1 “六个百分百”要求 工作标准; 工作要求. 六个百分之百; 施工工地周边100%围挡; 施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡；围挡底部应设置30cm防溢座，防止泥浆外漏；房屋建筑工程施工期在30天以上的，必须设置不低于25m的围挡，工期在30天以内的可设置彩钢围挡。市政道路、桥梁、各类管线敷设工程在城市主要干道、景观地区、繁华区域及车站广场施工的，其边界应设置不低于2m的定型化、工具化、坚固安全的连续封闭式围挡，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙. 物料堆放100%覆盖; 施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖. 出入车辆100%冲洗; 施工现场的出入口均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢板，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；应建立车辆冲洗台账；不具备设置冲洗台条件的，在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施. 施工现场地面100%硬化; 施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑制剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要. 拆迁工地100%湿法作业; 旧建筑物拆除施工应严格落实文明施工和作业标准，配备洒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘，拆除的垃圾必须随拆随清运. 渣土车辆100%密闭运输; 进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出，不逸撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60公里. （1）施工作业扬尘 施工期扬尘的起尘量与许多因素有关，如挖土机挖坑深度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等。根据类比调查，在不采取任何防治措施的情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在200n以内，物料露天堆放主要受风速影响，影响范围在50~200m之间，而在采取一定的防护措施后（如洒水降尘、封闭围挡、物料堆放遮盖），在不同的风速和稳定度下，施工扬尘的浓度会大幅下降，施工扬尘影响区域一般在施工现场100m以内，在施工现场100m以外基本上满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（1.0 mg/m3）。 （2）机械设备废气 项目在建设施工过程中施工车辆、挖掘机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类、TSP等空气污染物对项目区域环境空气也会产生一定影响，但由于施工中燃油设备的使用率不高，此类污染物排放量不大，且为间歇性排放，可以预见，燃油废气对区域大气环境的影响较小。 本环评建议选用符合国家标准的施工机械及车辆，同时加强对施工机械及车辆的维护保养，可有效控制尾气中各污染物排放浓度。 （3）道路运输扬尘 施工期车辆运输施工物料及建筑垃圾，在施工区内以及施工区外道路上行驶必然会产生动力扬尘，若不采取一定防护措施，施工区内施工活动以及车辆运输共同产生的扬尘会对区域大气环境及施工人员产生不利影响，而施工车辆运输至施工区外道路时产生的扬尘也会对道路沿线企业厂区人员造成一定影响。 本环评建议对施工工地道路硬化，设置进出车辆冲洗平台，进出工地车辆采取密闭车斗或用苫布盖严捆实等措施。 在严格落实以上措施后，施工期产生的大气污染将得到有效控制，对施工人员以及周边环境的影响基本可接受，对区域大气环境影响不大。此外，施工期大气环境影响是暂时的、局部的，随着工程的建成完工而消失。 2、废水 本项目建设期的废水主要产生于建筑工人的生活污水、进出车辆冲洗废水和浇注砼后的冲洗水等。 现场施工人员产生的生活污水是施工期废水的主要污染源。施工期不同阶段施工人数不尽相同，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮等。 施工人员产生的生活污水和建筑施工废水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放，应有组织地收集、处理后回用。 建议在施工现场设置临时废水沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘，不外排；生活污水依托周边居民生活污水处理系统处理后用作农肥。 综上所述，项目施工期废水经处置后对周围环境影响不大。 3、噪声 施工期噪声主要来自施工现场的挖掘机、电锯、电钻、卷扬机等施工机械设备以及运输车辆，其噪声源产生强度75~90dB(A)。为了防止施工期噪声对项目周边环境的影响，环评要求建设方采取以下措施： （1）高噪声设备施工应尽量安排在昼间6:00~12:00、14:00~22:00 期间进行。若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工； （2）制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工； （3）合理布局高噪声设备，电锯、打桩机等高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高； （4）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 （5）项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 项目施工过程中采取上述措施后可使施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的要求，对区域声环境影响较小。 4、固体废物 本项目施工期的固体废物主要为建筑垃圾、弃土石方、生活垃圾等。 为减轻施工期产生的固废对周边环境的影响，本环评要求建设单位采取以下措施： （1）生活垃圾应及时清运出场交环卫部门处置，不得长期堆放，以免污染环境，影响公共卫生； （2）建筑垃圾和土石方可在施工现场定点堆放，定期外运至指定地点填埋或及时进行场地回填，不得随意丢弃。 （3）施工结束后，要及时清理施工现场，拆除临时工棚等临时建筑物，废弃的建筑材料必须送到指定地点处置。 项目施工期固废经合理处置后，施工固废对环境影响较小。 5、生态环境 本项目土建施工项目较少，考虑到土建施工使表土裸露呈松散状态，抗蚀能力减弱，致使土壤侵蚀模数增大，从而增大区域内水土流失趋势。同时，施工中大量散状物如砂、石、水泥堆积产生的扬尘，砂石料冲洗和混凝土养护工程等均可能产生新的水土流失。 因此，本环评建议建设方采取以下水土流失防治措施： ①建设过程中产生的弃土方以及施工材料临时堆场须在距离道路较远的平整场地，并采取相应遮挡措施，禁止向其它任何地方倾倒、堆置弃土弃渣； ②施工期间开挖土方用于回填场地及铺设道路，其实施过程应合理衔接，尽量避免土方堆置，若需堆置则应合理堆置，要求与周边道路保持一定距离，避免其流入周边管网； ③合理安排作业时段并适时加快施工进度，施工结束应及时清理场地，按照规划对项目土壤裸露区域进行硬化或绿化，尽量将水土流失的影响降到最低。 在采取上述措施后，施工期的水土流失影响将得到有效控制。此外，施工场地的水土流失现象将随施工期的结束而结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 污染源分析 本项目运营期废气主要为卸油、加油、储油等过程挥发到大气环境中的油气（非甲烷总烃）及汽车尾气、备用柴油发电机废气以及食堂油烟等。 （1）油气 本项目在卸油、储存、加油作业等过程会产生一定的油气排放，主要大气污染物为非甲烷总烃。 ①卸油过程 本项目采用自流密闭卸油方式卸油。油料因位差自流进入埋地油罐内，罐内油气便因正压排出油罐进入油槽车内。 根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89），卸油过程中汽、柴油会分别产生0.23%、0.05%的油气，按照年销售汽油2400 t、柴油1600 t计算，得出项目卸油过程中汽油油气产生量为5.520 t/a，柴油油气产生量为0.800 t/a。 本项目拟采用一次油气回收系统对卸油过程油气进行处理，类比同类采用自流密闭卸油方式卸油系统的加油站，此次油气回收率取95%。 经计算，卸油过程油气排放量为0.316 t/a（汽油油气0.276 t/a、柴油油气0.040 t/a）。 ②加油过程 汽车加油过程中因加油箱都是敞开式，加油流速较快，油气排放量较大。据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89），若没有二次油气回收系统，加油过程中汽、柴油会产生0.29%、0.08%的油气排放。按照年销售汽油2400 t、柴油1600 t计算，本项目加油过程汽油油气产生量为6.960 t/a，柴油油气产生量为1.280 t/a。 本项目拟设置二次油气回收系统，回收效率按95%计。经计算，加油过程油气排放量为0.412 t/a（汽油油气0.348 t/a、柴油油气0.064 t/a）。 ③储油过程 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。本项目拟采用双层防渗漏地埋式储油罐，油罐密闭性好，顶部和周围有一定厚度的覆土，能够确保储油罐罐室内温度比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89），储油过程会产生0.01%的油气排放，按照年销售汽油2400 t、柴油1600 t计算，本项目储油过程汽油油气产生量为0.240 t/a，柴油油气产生量为0.160 t/a。 由于二次回收过程回收到地下油罐的油气体积经常比出油量大（气液比＞1），以及由于小呼吸等因素造成罐压上升，此时油气将通过储罐呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前端加装油气回收装置，即三次油气回收。油气回收效率按95%计。经计算，储油过程油气排放量为0.412 t/a（汽油油气0.012 t/a、柴油油气0.008 t/a）。 本项目油气（非甲烷总烃）产排情况见表4-2。 表4-2 项目油气（非甲烷总烃）产排情况 项目; 排放系数; 年销售量; 产生量（t/a）; 油气回收装置回收率（%）; 排放量 （t/a）; 排放 强度（kg/h）. 卸油过程; 汽油卸油油气损失; 0.23%/汽油量; 2400; 5.520; 95; 0.276; 0.032. 柴油卸油油气损失; 0.05%/柴油量; 1600; 0.800; 95; 0.040; 0.005. 加油过程; 汽油加油油气损失; 0.29%/汽油量; 2400; 6.960; 95; 0.348; 0.040. 柴油加油油气损失; 0.08%/柴油量; 1600; 1.280; 95; 0.064; 0.007. 储油过程; 汽油储油油气损失; 0.01%/汽油量; 2400; 0.240; 95; 0.012; 0.001. 柴油储油油气损失; 0.01%/柴油量; 1600; 0.160; 95; 0.008; 0.001. 合计; /; 14.960; /; 0.748; 0.085. 工作时间：每班工作8h，年工作365天，年工作8760h. （2）进出车辆尾气 运营期在项目区内行驶的汽车将产生一定浓度的汽车尾气。汽车尾气中主要成分为CO、NOx和总碳氢化合物（THC），其中CO是汽油燃烧的产物，THC是汽油不完全燃烧的产物，NOx是汽油爆裂时，进入空气中氮与氧化合而成的产物，它们的浓度与汽车行驶条件有很大关系，尤其在怠速和慢速行驶时，汽车尾气中污染物含量最高。在怠速状态下，CO是主要的污染物。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别，难以定量计算，故本环评只做定性分析。 （3）备用柴油发电机尾气 项目配备1台功率为30 kw的柴油发电机用作项目运营期间的应急备用电源，主要是用于临时停电的应急供电。在发电机的运行过程中由于柴油的燃烧将会产生一定量的废气，该类废气中的主要污染物为SO2、NOx和烟尘。发电机只是作为项目应急电源，产生废气收集后通过发电机配套排气筒引出发电机房后排放，对大气环境影响较小。 （4）食堂油烟 本项目劳动定员6人，食堂将设1个灶头。按人均用油量 30g/人·d 计，则食用油用量约65.700 kg/a，一般油烟挥发量占总耗油量的 2-4%，本评价取 4%，则油烟废气产生量为2.628 kg/a、0.004 kg/h（年工作365天，每天开灶时间约 2 小时）。 根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 中的小型规模标准，基准风量为2000 m3/h，油烟产生浓度2.000 mg/m3。本项目采用家用抽油烟机抽吸后由排气管引至食堂所在建筑屋顶排放，油烟处理效率约60%，油烟排放量为1.051 kg/a，油烟排放浓度为0.800 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求（2.0 mg/m3）。 1.2 废气产排情况 本项目废气产排情况见表4-3。 表4-3 项目废气产排情况 废气; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放执行标准. 产生浓度 mg/m³; 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m³; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 油气; 非甲烷总烃; /; 1.708; 14.960; 三次油气回收装置; /; 0.085; 0.748; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）无组织排放浓度限值. 食堂油烟; 油烟; 2.000; 0.004 kg/h; 2.628 kg/a; 油烟净化器; 0.800; 0.001; 1.051 kg/a; 《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001). 1.3 污染物排放量核算 （1）无组织排放量核算 本项目大气污染物无组织排放量核算情况见表4-4。 表4-4 大气污染物无组织排放量核算 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m³. 1; /; 卸油、加油、储油; 非甲烷总烃; 三次油气回收; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 4.0; 0.748. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.748. （2）大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算情况见表4-5。 表4-5 大气污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 非甲烷总烃; 0.748. 1.4 废气收集处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范-储油库与加油站》（HJ1118-2020）表F.1 加油站排污单位废气治理推荐可行技术清单，本项目采用废气治理技术与可行技术清单对比情况见表4-6。 表4-6 项目采用废气治理技术与可行技术清单对比情况 污染源/产污环节; 大气污染物; 可行技术; 实际情况; 是否符合. 卸油; VOCs（以非甲烷总烃计）; 油气平衡; 一次油气回收; 符合. 加油; 油气平衡; 二次油气回收; 符合. 储油; 油气平衡; 三次油气回收; 符合. 1.5 非正常工况下污染物排放情况 本项目非正常工况下污染物排放情况见表4-7。 表4-7 项目非正常工况下污染物排放情况 序号; 非正常工况; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 1; 三次油气回收装置故障; 非甲烷总烃; 14.960; 1.708. 为避免非正常工况下对环境空气的影响，建设单位应切实加强废气处理设施管理，确保废气处理设备设施运行正常，确保废气处理设施处理效率不下降，杜绝污染事故的发生。一旦发现环保设备出现故障，应立即组织专业维修人员进行抢修，确保环保设施的运行正常。 1.6 监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）要求，本项目废气监测内容及频次见表4-8。 表4-8 废气监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020）. 企业边界; 非甲烷总烃; 1次/年. 1.7 大气环境影响分析 1.7.1 油气环境影响分析 油品挥发气体主要成分为非甲烷总烃，根据《湖南省落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》（2013.12.23），重点任务中第一条“实施综合治理，强化多污染物协同减排”中明确“实施挥发性有机物污染综合治理工程。到2014年底，长株潭三市完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理，到2015年底，其它城市完成治理任务”。因此，本项目必须安装油气回收装置。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），本项目生产应按如下要求进行： （1）基本要求： ①加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制； ②加油站应建立油气回收施工图纸、油气回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案，制定加油站油气回收系统管理、操作规程，定期进行检查、维护、维修并记录留档； ③加油站应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护采样口或采样测试平台； ④油气回收系统应采用标准化连接； ⑤在进行包括加油油气排放控制在内的油气回收设计和施工时，应将监测系统等设备管线预先埋设。 （2）卸油油气排放控制： ①应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm； ②卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖； ③连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接； ④所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态； ⑤连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%，管线公称直径不小于 50mm； ⑥卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业； ⑦卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。 （3）储油油气排放控制： ①所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求； ②采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏； ③埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量； ④应采用符合GB 50156相关规定的溢油控制措施。 （4）加油油气排放控制 ①加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集； ②油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中； ③加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油； ④当辖区内采用ORVR的轻型汽车达到汽车保有量的20%后，油气回收系统应兼容GB 18352.6要求的轻型车ORVR系统； ⑤新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。 安装三次油气回收装置，并严格按照上述措施操作，运营期产生的油气对周边大气环境影响较小。 1.7.2 进出车辆尾气环境影响分析 运营期在项目区内行驶的汽车将产生一定浓度的汽车尾气，汽车尾气中主要成分为CO、NOx和总碳氢化合物（THC）。进出车辆尾气排放具有间歇性，且项目所在区域场地空旷，利于尾气扩散，再加上厂界处绿色植物对车辆尾气的吸收，故进出车辆尾气对周边大气影响较小。 1.7.3 备用柴油发电机尾气环境影响分析 项目配备1台功率为30 kw的柴油发电机用作项目运营期间的应急备用电源，主要是用于临时停电的应急供电。本环评要求选用符合国家标准的设备，备用柴油发电机尾气对周边大气影响较小。 1.7.4 食堂油烟环境影响分析 本项目采用家用抽油烟机抽吸后由排气管引至食堂所在建筑屋顶排放，油烟处理效率约60%，油烟排放量为1.051 kg/a，油烟排放浓度为0.800 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求（2.0 mg/m3）。故项目食堂油烟排放对周边大气影响较小。 综上所述，本项目运营期间，废气对项目所在区域的影响是可接受的。 2、废水 2.1 污染源分析 本项目运营期废水主要为：初期雨水、场地清洁废水、生活污水。 （1）初期雨水 初期雨水为降雨形成地面径流后10~15min 的污染较大的雨水量，此处取15 min。 暴雨强度可按下述公式进行计算： 式中：Q：雨水流量，L/s； Ψ：径流系数，取0.8； F：汇流面积（公顷），汇水面积约0.250公顷； q：暴雨量，L/s·ha，参考衡阳市暴雨强度公式计算。 式中P：设计降雨重现期（a），取2年； t：暴雨降雨历时取60分钟。 经计算，q为103.9 L/s·ha。本项目汇流面积取2494.674 m2（总用地面积-绿地面积），经计算，Q为20.78 L/s，初期雨水收集前15分钟雨水，故初期雨水产生量为18.702 m3/次。年暴雨次数取20次（不含连续雨天），则初期雨水年产生量为374.040 m3。初期雨水含石油类和悬浮物浓度较高，主要污染因子为SS、石油类，浓度分别为500 mg/L、80 mg/L。 本环评建议设初期雨水收集池（20 m3）、隔油沉淀池（TW001，5 m3）对初期雨水进行收集处理，经处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排。 （2）场地清洗废水 本项目拟对罩棚下区域地面进行冲洗，需冲洗面积为300.000 m2，年冲洗24次（每月冲洗两次），清洗用水量以2L/m2·次计，地面冲洗用水量为14.400 m3/a、0.600 m3/d（即每次冲洗用水量），废水产生量按用水量的90%计，则废水产生量为12.960 m3/a、0.540 m3/d。 场地清洗废水中COD浓度约为200 mg/L，石油类浓度约为20～70 mg/L，悬浮物浓度约为600 mg/L。 经隔油沉淀池（TW001，5 m3）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排。 （3）生活污水 本项目生活污水主要为工作人员生活污水及进站加油车辆司乘人员上洗手间产生的生活污水。 本项目工作人员共计6人，在站内食宿，年有效工作日365天，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2020），用水定额按90L/人·d计，则项目员工生活用水量为0.540 m³/d，197.100 m³/a。根据《生活源产排污系数及使用说明》（2010年修订），产污系数按80%计算，则生活污水产生量为0.432 m³/d，157.680 m³/a。 项目设有一公共卫生间，公共卫生间每天最大服务人数为60人次，用水定额约为10L/人·d计，用水量为0.600 m³/d、219.000 m³/a，产污系数按80% 计算，产生的污水量为0.480 m³/d、175.200 m³/a。 本项目生活用水量为1.140 m³/d、416.100 m³/a，生活污水产生量为0.912 m³/d、332.880 m³/a。 本项目生活污水产排情况见表4-9。 表4-9 项目生活污水产排情况 废水量; 污染物种类; 产生量; 处理措施; 排放量; 去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 332.880 m³/a; COD; 300; 0.100; 隔油池TW002+化粪池TW003; 250; 0.083; 经隔油池+化粪池处理后用作农肥，不外排. BOD5; 250; 0.083; 200; 0.067. SS; 200; 0.067; 60; 0.020. NH3-N; 30; 0.010; 24; 0.008. 动植物油; 20; 0.007; 10; 0.003. 2.2 废水产排情况 本项目废水产排情况见表4-10。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-10 项目废水产排情况 序号; 产污环节; 污染物种类; 废水量m3/a; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理能力t/d; 治理工艺; 治理效率%; 是否为可行性技术; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 1; 初期雨水; SS; 374.040; 500; 0.187; 2.5; 隔油沉淀池; 80; 是; /; 0; 经隔油沉淀池（TW001，5 m3）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排. 石油类; 80; 0.030. 2; 地面冲洗废水; COD; 12.960; 200; 0.003; 2.5; 隔油沉淀池; 80; 是; /; 0; 经隔油沉淀池（TW001，5 m3）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排. 石油类; 70; 0.001. SS; 600; 0.008. 3; 生活污水; COD; 332.880; 300; 0.100; 1.5; 隔油池+化粪池; 16.67; 是; /; 0; 经隔油池TW002+化粪池TW003处理后用作农肥，不外排. BOD5; 250; 0.083; 20.00; /; 0. SS; 200; 0.067; 70.00; /; 0. NH3-N; 30; 0.010; 20.00; /; 0. 动植物油; 20; 0.007; 50.00; /; 0. 2.3 废水治理设施及排放口信息 本项目运营期废水不外排。 废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-11。 表4-11 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息 序号; 废水 类别; 污染 物种 类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 初期雨水、场地清洗废水; SS、石油类; 经隔油沉淀池收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排; /; TW001; 隔油沉淀池; 隔油、沉淀; /; /; /. 2; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 生活污水经隔油池TW002+化粪池TW003处理后用作农肥。; 间断排放; TW002; 隔油池; 隔油、化粪 池; /; /; /. TW003; 化粪池. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.4 废水处理措施可行性分析 2.4.1 初期雨水、场地清洗废水处理措施可行性分析 本项目初期雨水、场地清洗废水污染物均为石油类、SS，且产生浓度较低。经隔油沉淀池（TW001）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排。本项目运营期初期雨水产生量为374.040 m3/a、地面冲洗废水产生量为12.960 m3/a，绿化面积为551.326 m2，可完全消纳经处理后的初期雨水、场地清洗废水。 2.4.2 生活污水处理措施可行性分析 本项目生活污水经隔油池TW002+化粪池TW003处理后用作农肥。隔油池、化粪池作为生活污水的预处理设施，技术成熟可靠，在只有生活污水的情况下，其处理效率可靠、运行稳定，措施可行。 本项目生活污水产生量为0.912 m3/d，加油站站区绿化面积为551.326 m2，可消纳经隔油池、化粪池处理后的生活污水。 2.5 监测计划 本项目无生产废水、生活污水外排，无需制定废水监测计划。 3、噪声 3.1 噪声源源强分析 本项目运营期噪声主要来自设备噪声（潜油泵、加油机）、备用柴油发电机、加油车辆、进出站车辆噪声。 详情见表4-12。 表4-12 主要设备噪声源一览 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 源强; 主要控制措施; 治理后噪声降噪量; 治理后噪声; 运行时间. 1; 潜油泵; 75; 选用低噪声设备，液体和地面隔声; 15~20; 60; 24h. 2; 加油机; 65; 选用低噪声设备，加油机底部设置减震垫，加强维护，加油机壳体隔声; 50. 3; 加油车辆; 75; 严禁鸣笛，减速慢行，加油时熄火，平稳启动; 60. 4; 进出站车辆; 65; 严禁鸣笛，减速慢行; 50. 5; 备用柴油发电机; 85; 选用低噪声设备，基础减震; 70; 停电. 3.2 环境影响分析 （1）预测模式 设备噪声经选用低噪声设备、基础减震、隔声后，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的噪声预测模式进行预测，噪声衰减公式： ①点声源衰减公式 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB（A）； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量。 ②项目声源在预测点产生的等效声级贡献值 式中：Loct，1（T）——预测点处的倍频带声压级叠加值，dB（A）； N——噪声源个数； ③预测点预测的等效升级 预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leq——预测点的预测等效声级，dB（A）； Leqg——声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值dB（A）。 ④预测结果 本项目噪声预测结果见表4-13。 表4-13 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界; 昼间; 46.25; -; 46.25; 70. 夜间; 46.25; -; 46.25; 55. 南厂界; 昼间; 44.84; -; 44.84; 70. 夜间; 44.84; -; 44.84; 55. 西厂界; 昼间; 46.78; -; 46.78; 60. 夜间; 46.78; -; 46.78; 50. 北厂界; 昼间; 47.34; -; 47.34; 60. 夜间; 47.34; -; 47.34; 50. 厂界西北侧大坪山居民安置区; 昼间; 36.88; 55.4; 55.46; 60. 夜间; 36.88; 46.7; 47.13; 50. 厂界南侧居民临时安置点; 昼间; 37.79; 53.1; 53.23; 60. 夜间; 37.79; 43.9; 44.85; 50. 项目北厂界、西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准； 项目南厂界、东厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区标准； 声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准. 根据上述内容可知，本项目运营期北厂界、西厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准；南厂界、东厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区标准；声环境敏感点处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准。 （2）噪声治理措施 考虑到本项目周边50m范围内存在声环境敏感点，为了进一步降低该项目噪声对环境的影响，本环评建议采取以下措施来降低噪声： ①采购低噪声设备，高噪声设备采取隔音降噪措施，避免集中分布在西北侧、南侧； ②站区内、外加强绿化，进一步降低噪声影响； ③潜油泵置于埋地油罐内，位于厂区中部远离西北侧、南侧敏感点，且经油罐及地表覆土隔声后，其噪声很小； ④对于站内运营中产生的汽车噪声，可通过加强管理，降低汽车进出站区的车速，禁止站内车辆鸣笛等措施加以解决。 3.3 监测计划 本项目运营期噪声监测计划见表4-14。 表4-14 项目运营期噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 东厂界外1m; 昼、夜间Leq(A); 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区标准. 南厂界外1m. 西厂界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准. 北厂界外1m. 厂界西北侧大坪山居民安置区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准. 厂界南侧居民临时安置点. 4、固体废物 4.1 固体废物产生及处置情况 （1）生活垃圾 本项目劳动定员6人，三班制，每班工作8h，年工作365天，年工作8760h，站内设食堂及值班室。员工生活垃圾按0.5kg/人.d计，故员工生活垃圾产生量为0.003 t/d、1.095 t/d。 根据建设单位提供资料，站内最大客流量按40人计，垃圾产生量按0.1kg/人.d计，则顾客垃圾产生量为0.004 t/d、1.460 t/a。 生活垃圾集中收集后由环卫部门定期统一清运。 （2）未分类收集的废含油抹布或手套 加油站日常运营中如遇到设备检修、跑冒滴漏处理等情况会产生废含油抹布或手套，其产生量约为0.040 t/a。 根据《国家危险废物管理名录》（2021版），废含油抹布或手套属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。生产过程未进行分类收集，全过程不按危险废物管理，与生活垃圾一起集中收集，由环卫部门定期统一清运。 （3）清罐油泥 加油站储油罐长时间使用后会产生储罐油泥，须定期对储罐底部进行清理。类比同类加油站项目，储油罐每3年清理1次，每个油罐每次清罐油泥产生量约200 kg，则4个储油罐产生清罐油泥0.800 t/次。 根据《国家危险废物管理名录》（2021版），清罐油泥属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-221-08。由清罐公司带走处置，不在站内暂存。 （4）隔油沉淀池浮油及油泥 本项目拟对加油站地面清洗废水、初期雨水进行隔油沉淀处理，隔油沉淀池浮油及油泥产生量约为0.260 t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版），隔油沉淀池浮油及油泥属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-210-08。隔油沉淀池每月定期进行清理，清理过程中所产生的隔油沉淀池浮油及油泥暂存于危废暂存间，交有资质的单位进行处理。 （5）废消防沙 当加油站有油品洒、漏到地面上时，需要使用消防沙将油品吸附后再进行下一步清理，废消防沙产生量约为0.050 t/a。 根据《国家危险废物管理名录》（2021版），废消防沙属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-042-49。废消防沙暂存于危废暂存间，交有资质的单位进行处理。 本项目运营期间产生的固体废物分析及处置情况见表4-15，固体废物处理处置情况见表4-16。 表4-15 固体废物分析及处置情况 产生环节; 固废名称; 固废属性 及代码; 主要有毒有害物质; 物理 性状; 环境危险特性. 员工、顾客; 生活垃圾; -; -; 固态、液态; -. 设备检修、跑冒滴漏处理等情况; 未分类收集的废含油抹布或手套; HW49其他废物（全过程豁免）-900-041-49; 废矿物油; 固态、液态; T/In. 储罐底部清理过程; 清罐油泥; HW08废矿物油与含矿物油废物-900-221-08; 废矿物油; 固态、液态; T，I. 隔油沉淀池清理过程; 隔油沉淀池浮油及油泥; HW08废矿物油与含矿物油废物-900-210-08; 废矿物油; 固态、液态; T，I. 油品洒、漏处理; 废消防沙; HW49其他废物-900-042-49; 废矿物油; 固态、液态; T/C/I/R/In. 表4-16 固体废物处理处置情况 固废名称; 年产生量（t）; 贮存方式; 处理、处置方式; 最终 去向; 处理、处置量（t）. 生活垃圾; 2.555; /; 集中收集后由环卫部门定期统一清运; 2.555. 未分类收集的废含油抹布或手套; 0.040; /; 生产过程未进行分类收集，全过程不按危险废物管理，与生活垃圾一起集中收集，由环卫部门定期统一清运; 0.040. 清罐油泥; 0.800 t/次; /; 由清罐公司带走处置，不在站内暂存; 0.800 t/次. 隔油沉淀池浮油及油泥; 0.260; 危废暂存间（5 m2）; 交有资质的单位进行处理; 0.260. 废消防沙; 0.050; 交有资质的单位进行处理; 0.050. 4.2 固体废物管理 项目产生的生活垃圾、未分类收集的废含油抹布或手套集中收集后由环卫部门定期统一清运；清罐油泥由清罐公司带走处置，不在站内暂存；隔油沉淀池浮油及油泥、废消防沙暂存于危废暂存间，交有资质的单位进行处理。 危废暂存间必须封顶，并做好防雨防水工作，场内须做好防渗措施，要做好危废暂存间的防腐、防渗、防泄漏工作。危废间地面需采取双层防渗结构，基础防渗层为2 mm厚高密度聚乙烯（HDPE，渗透系数≤10-10cm/s），然后在基础防渗层上进行100 mm厚的混凝土地面硬化，最后在硬化地面涂2 mm厚的环氧树脂涂料（渗透系数≤10-8cm/s）。危险废物贮存需满足以下要求：①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 综上所述，本项目固体废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 5.1 污染源及污染物类型 本项目储罐破裂、输油管破裂、加油机等的跑冒滴漏，以及隔油沉淀池渗漏、危废暂存间的各类含油危险废物泄露等，均会导致地下水、土壤污染，主要污染物为石油类。 5.2 污染途径识别 正常状况下，为有效防止液态污染物对区域土壤、地下水产生影响，加油区、油罐区（采用SF双层罐）、隔油沉淀池、危废暂存间等采取分区防渗措施，埋地加油管道采用双层管道，污染源从源头上可以得到控制，同时加强对输油管道的维护和管理，防治油类的跑、冒、滴、漏。因此，正常状况下不应有物料暴露而发生渗漏导致地下水、土壤污染的情景。 当加油区、油罐区（采用SF双层罐）、隔油沉淀池、危废暂存间等区域因防渗层老化、腐蚀等原因达不到设计要求时，以及埋地加油管道老化、腐蚀时，存在污染物通过非正常途径造成土壤、地下水污染。 5.3 污染防控措施 （1）源头控制措施 加油站应加强日常设备、储油罐等贮罐、池体（如隔油沉淀池）及管线等的巡检和检漏，减少污染物的跑、冒、滴、漏，制定相应的管理制度。 管理制度如下： ①加油站环境保护管理部门指派专人负责地下水和土壤污染防治管理工作。本项目储油罐按照重点防渗要求防渗，正常情况下不会出现渗漏情况。建议加油站应通过视频监控、加强巡检等管理手段实时监控储油罐状态，发现渗漏及时处理； ②按要求制定突发环境事件应急预案并备案，在制定预案时要根据本加油站环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，按要求组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善； ③根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中要求，双层油罐和管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。采用液体传感器的检测精度不应大于 3.5 mm。其他设置要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934）。依照排污许可证的要求指定地下水和土壤跟踪监测计划，委托具有监测资质的单位定期开展监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告并归档； ④在日常例行监测中，一旦发现地下水水质或土壤监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告当地安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注加油站各类设施的运行情况，为防止地下水及土壤污染采取措施提供正确的依据。 （2）工程防渗措施和分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函[2020])72 号）的要求，并结合项目实际情况，拟对项目区域进行分区防控。 1）工程防渗措施 本环评要求建设单位按规范对加油站内储油罐区、卸油区做防渗处理； ①管道防泄漏措施：本项目加油管道拟采用热塑性塑料双层管道，其他管道均采用 20#无缝钢管，焊接并做防腐、防静电处理，埋地敷设。加油站的卸油管道、通气管、油气回收管道均采用符合现行国家标准《输出流体用无缝钢管》（GB/T8163-2008）相关要求的无缝钢管，采用在线渗漏监测系统。埋地加油管道采用双层管道； ②油罐的人孔井、卸油口、加油机防渗措施：内表面衬环氧树脂的防渗层，外表面采用改性沥青做防水处理，防止雨水和外部泄漏油品的渗入； ③储罐防渗漏措施：根据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》等法律法规要求，加油站的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。依据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。本项目油罐选用 SF 双层储罐，即钢制强化塑料制双层油罐，双层油罐渗漏检测采用在线监测系统实时监测。油罐罐池建议采用 300mm 厚级配碎石垫层夯实，100mm 厚 C15 混凝土垫层浇筑，300mm 厚 C30 混凝土浇筑完工后，罐体和安装地空隙用缓冲沙填充；罐池内壁采用 250mm 厚 C30 混凝土浇筑后，内壁采用 1：2 防水砂浆抹面 20mm 厚，分层紧密连续涂抹，每层的接缝上下左右错开，符合防渗要求； ④加强对罐区和输油连接管线的监测和管理工作，定期检查，及时发现、修补，将污染物跑、冒、滴、漏现象减至最少。 2）分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函[2020])72号）的相关要求，本项目分区防渗情况见表4-17。 表4-17 项目分区防渗情况 防渗级别; 防渗区域; 防渗技术要求; 防渗措施. 重点防渗区; 危废暂存间; 防渗层渗透系数小于 1×10-10cm/s，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行; 地面和四周围挡防渗层渗透系数小于 1×10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求. 埋地加油管道; 埋地加油管道沟采用粘土铺底，C30 混凝土浇筑完工后，底部和侧壁采用 1:2防水砂浆抹面 20mm 厚，符合防渗要求. 储油罐; 油罐罐池采用 300mm 厚级配碎石垫层夯实，100mm 厚 C15 混凝土垫层浇筑，300mm 厚 C30 混凝土浇筑完工后，罐体和安装地空隙用缓冲沙填充；罐池内壁采用 250mm 厚 C30 混凝土浇筑后，内壁采用 1:2 防水砂浆抹面 20mm 厚，分层紧密连续涂抹，每层的接缝上下左右错开，符合防渗要求. 一般防渗区; 卸油区地面、加油区地面、隔油沉淀池、输油管线、隔油池+化粪池等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s；或参照 GB16889 执行; 拟采取粘土铺底，上层为 300mm 厚 C30混凝土浇筑层硬化. 简单防渗区; 重点防渗区和一般防渗区以外的其它区域; 一般地面硬化; 一般地面硬化. 5.4 地下水及土壤监测计划 本环评参照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中要求，要求建设单位于储油罐区地下水流向的下游设置 1 眼跟踪监测井（最好位于加油站内，方便取样）。地下水、土壤监测计划见表4-18。 表4-18 地下水、土壤监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 频率. 地下水; 储油罐区地下水流向下游30 m内监测井; pH、溶解氧、氧化还原电位、电导率、色、嗅和味、浑浊度；萘；苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯；甲基叔丁基醚；总石油烃（TPH 总）; 1次/季度. 综上所述，本项目采取完善的地下水和土壤防治措施后，对地下水、土壤环境影响较小。 6、生态环境 本项目位于湖南省衡阳市祁东县圣云大道与星洪大道交叉路口往北约330米，区域生态环境受人类活动的影响较大，植被和生物多样性程度低，项目周围区域内无珍稀动植物存在。 7、环境风险 本项目主要风险来自汽油、柴油的泄漏和火灾可能带来的环境影响。本环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。 7.1 风险调查 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。本项目主要涉及的风险评价因子为汽油、柴油。其主要物化性质和危险特性见表2-6、表2-7。 7.2 环境风险评价等级 本项目运营期涉及名录中的危险物质有汽油、柴油等。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B内容，本项目危险物质的危险类别、储存量、储存临界量等情况见表4-19。 单元内存在的危险物质为多种时，则按下式计算Q ： 式中：q1、q2 …… qn ——每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2 ……Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。再综合所属行业及生产工艺特点（M）另行判定。 表4-19 环境风险物质分布及主要危险物质一览 序号; 物料名称; 危险类别; 最大储存质量（t）; 临界量（t）; qn/Qn. 1; 柴油; 油类物质; 27.000; 2500; 0.011. 2; 汽油; 油类物质; 71.100; 2500; 0.029. 合计; 0.040. 备注：汽油罐总容积 90 m3，汽油密度以 0.79 t/m3 计；柴油罐容积 30 m3，柴油密度以 0.90 t/m3 计。. 本项目Q为0.040，小于1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C确定，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表（详情见表4-20）可知，本项目潜势为Ⅰ，环境风险仅进行简单分析即可。 表4-20 风险评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 7.3 环境风险识别 本项目为加油站项目，汽油、柴油均有易燃易爆性，风险类型有泄漏、火灾、爆炸三种类型。 （1）储油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生储油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染土壤及地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 加油站内应安装设置非甲烷总烃浓度自动报警装置，随时监控非甲烷总烃浓度。在汽油、柴油储罐发生泄漏或爆炸事故后，应做好应急监测工作，根据当时的气象条件及事故情况，立即派分析人员到环境敏感点，监测空气中特征污染因子的浓度，并做好紧急疏散工作。 （2）火灾与爆炸 有资料表明，储油罐中液位下降时，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油气爆炸。 储油罐若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件： ①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火：只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于 3.1×10-5 次/年。 7.4 环境风险影响分析 （1）泄漏事故环境影响分析 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 非事故泄漏往往最常见，主要是油罐阀门与管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其泄漏量很小，但对地表水的影响也是不能轻视的，地下水一旦遭到油类物质的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种泄漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的油类物质，土壤层吸附的油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 本项目地埋储油罐已采用专业厂家制作的合格产品，并进行防腐处理；油罐罐池采用 300mm 厚级配碎石垫层夯实，100mm 厚 C15 混凝土垫层浇筑，300mm 厚 C30 混凝土浇筑完工后，罐体和安装地空隙用缓冲沙填充；出油管道进行防腐处理；装设高液位自动监控系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能。 采取上述措施后，油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。 （2）火灾及爆炸事故环境影响分析 本项目主要危险物质为汽油、柴油，储存在双层埋地卧式储罐中，埋地分布在加油站地面以下。如果油罐破裂，汽、柴油泄漏遇到火源燃烧而形成池火或引起爆炸，产生的危害和破坏主要是热辐射、冲击波和拋射物造成的后果，不仅会使地表植被遭到破坏，同时还会威胁附近居民的人身财产安全；爆炸燃烧过程会产生CO等有毒有害气体，通过空气扩散途径影响周边大气环境。虽然火灾与爆炸事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现即可瞬间完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。 项目采用地埋式双层油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50456-2012），采用地埋式双层油罐埋地设置配套防渗池后比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置的前提下，发生火灾的几率很小。即使油罐发生着火，也容易扑救。且项目设置相应有效的消防设施以及站内严禁烟火的安全管理措施，同时项目周边建筑物及设施与加油站区的安全防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），确保发生火灾爆炸的概率降至最低。 7.5 事故风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，项目运营期应按以下方面不断加强安全管理： （1）工程设计风险防范措施 本项目为防止事故的发生，建设单位应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行设计与施工，采取相应的防治措施，其中主要包括： ①总布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离； ②按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014） 和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92） 的规定； ④在管沟敷设油品管道始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置。本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，应采取较大的抗震结构保险系数，增加加油站的抗震能力； ⑤油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等；油罐的各结合处设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理；对储罐、阀门等进行定期检测；埋地油罐设置防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池采用防渗混凝土浇注为一体； ⑥配备消防设备（消防沙、灭火器等），并保证灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故能及时启动，进行灭火。加油站内设置有醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 （2）火灾、爆炸风险防范措施 ①做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火； ②加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志； ③从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）对本站安全管理要求进行完善。 7.6 环境风险评价结论 本次环境影响评价要求企业按要求对本项目进行安全评价，在企业开展安全评价后，本环评认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故引发的环境事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。环评认为项目环境风险可接受。 建设项目环境风险简单分析内容见表4-21。 表4-21 建设项目环境风险简单分析 建设项目名称; 祁东县玉泉加油站项目. 建设地点; 衡阳市祁东县圣云大道与星洪大道交叉路口往北约330米. 地理坐标; 经度; 112°3′39.289″E; 纬度; 26°46′40.549″N. 主要危险物质及分布; 柴油; SF双层地埋油罐. 汽油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 汽（柴）油泄漏，进入雨水管网可能对周边地表水及地下水带来危害；汽（柴）油泄漏，垂直下渗会污染土壤及地下水；汽（柴）油遇火会产生一氧化碳等污染物，对大气环境会带来一定的危害. 风险防范措施要求; 泄漏事故风险防范措施：地埋储油罐已采用专业厂家制作的合格产品，并进行防腐处理；油罐罐池采用 300mm 厚级配碎石垫层夯实，100mm 厚 C15 混凝土垫层浇筑，300mm 厚 C30 混凝土浇筑完工后，罐体和安装地空隙用缓冲沙填充；出油管道进行防腐处理；装设高液位自动监控系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能； 火灾及爆炸事故风险防范措施：采用地埋式双层油罐埋地设置配套防渗池；配备消防设备（消防沙、灭火器等），并保证灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故能及时启动，进行灭火。加油站内设置有醒目的防火、禁止吸烟及明火标志；培训专业人员，根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）对本站安全管理要求进行完善。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： ①风险物质识别：依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”； ②Q值：项目Q=0.040＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。. 8、电磁辐射 本环评不涉及电磁辐射。 9、环保投资 本项目环保投资情况见表4-22。 表4-22 项目环保投资 环保项目; 项目建设内容; 投资 （万元）. 运行期; 废气治理; 油气：设置三次油气回收装置，对卸油、储油和加油三个工序进行油气回收。; 10.0. 备用柴油发电机尾气：收集后通过发电机配套排气筒引出发电机房后排放。. 食堂油烟废气：采用家用抽油烟机抽吸后由排气管引至食堂所在建筑屋顶排放。. 废水治理; 初期雨水：经隔油沉淀池（TW001）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排。; 5.0. 地面冲洗废水：经隔油沉淀池（TW001）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排。. 生活污水：经隔油池TW002+化粪池TW003处理后用作农肥，不外排。. 噪声治理; 选用低噪声设备；加油机底部设置减震垫，加强维护，加油机壳体隔声；加油车辆严禁鸣笛，减速慢行，加油时熄火，平稳启动等。; 2.0. 固废治理; 生活垃圾：集中收集后由环卫部门定期统一清运。; 5.0. 未分类收集的废含油抹布或手套：生产过程未进行分类收集，全过程不按危险废物管理，与生活垃圾一起集中收集，由环卫部门定期统一清运。. 清罐油泥：由清罐公司带走处置，不在站内暂存。. 隔油沉淀池浮油及油泥、废消防沙：暂存于危废暂存间（5 m2），交有资质的单位进行处理. 地下水防治; 本项目油罐选用 SF 双层储罐，即钢制强化塑料制双层油罐，双层油罐渗漏检测采用在线监测系统实时监测。油罐罐池建议采用 300mm 厚级配碎石垫层夯实，100mm 厚 C15 混凝土垫层浇筑，300mm 厚 C30 混凝土浇筑完工后，罐体和安装地空隙用缓冲沙填充；罐池内壁采用 250mm 厚 C30 混凝土浇筑后，内壁采用 1：2 防水砂浆抹面 20mm 厚，分层紧密连续涂抹，每层的接缝上下左右错开；或其它符合防渗层渗透系数小于 1×10-10cm/s，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行的措施； 加油管道拟采用热塑性塑料双层管道，其他管道均采用 20#无缝钢管，焊接并做防腐、防静电处理，埋地敷设。加油站的卸油管道、通气管、油气回收管道均采用符合现行国家标准《输出流体用无缝钢管》（GB/T8163-2008）相关要求的无缝钢管，采用在线渗漏监测系统。埋地加油管道采用双层管道；或其它符合防渗层渗透系数小于 1×10-10cm/s，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行的措施； 一般地面硬化； 卸油区地面、加油区地面、隔油沉淀池、输油管线、隔油池+化粪池等拟采取粘土铺底，上层为 300mm 厚 C30混凝土浇筑层硬化或其它符合等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s；或参照 GB16889 执行的措施； 设置1个常规地下水监测井（加粗部分为环保投资，其余内容为项目主体建设内容，故不纳入环保投资）; 4.0. 环境风险防范措施; 使用双层储油罐和双层管道；按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷等措施，配置足够的消防设备；设置在线监测系统和监测井（加粗部分为环保投资，且监测井可利用常规地下水监测井，其余内容为项目主体建设内容，故不纳入环保投资）; 3.5. 合计; 29.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | 卸油区、储油罐、加油区 | 非甲烷总烃 | 设置三次油气回收装置，对卸油、储油和加油三个工序进行油气回收 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）无组织排放浓度限值 |
|  |  | 进出车辆 | CO、NOx、总碳氢化合物（THC） | 站区绿化 | - |
|  |  | 备用柴油发电机 | SO2、NOx、烟尘 | 收集后通过发电机配套排气筒引出发电机房后排放 | - |
|  |  | 食堂运行 | 油烟废气 | 采用家用抽油烟机抽吸后由排气管引至食堂所在建筑屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001) |
| 地表水环境 |  | 初期雨水 | SS、石油类 | 经隔油沉淀池（TW001）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排 | / |
|  |  | 地面冲洗废水 | COD、石油类、SS | 经隔油沉淀池（TW001）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排 | / |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经隔油池TW002+化粪池TW003处理后用作农肥，不外排 | / |
| 声环境 |  | 厂界 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；加油机底部设置减震垫，加强维护，加油机壳体隔声；加油车辆严禁鸣笛，减速慢行，加油时熄火，平稳启动等 | 东、南厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区标准； 西、北厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 生活垃圾：集中收集后由环卫部门定期统一清运； 未分类收集的废含油抹布或手套：生产过程未进行分类收集，全过程不按危险废物管理，与生活垃圾一起集中收集，由环卫部门定期统一清运； 清罐油泥：由清罐公司带走处置，不在站内暂存； 隔油沉淀池浮油及油泥、废消防沙：暂存于危废暂存间（5 m2），交有资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 本项目油罐选用 SF 双层储罐，即钢制强化塑料制双层油罐，双层油罐渗漏检测采用在线监测系统实时监测。油罐罐池建议采用 300mm 厚级配碎石垫层夯实，100mm 厚 C15 混凝土垫层浇筑，300mm 厚 C30 混凝土浇筑完工后，罐体和安装地空隙用缓冲沙填充；罐池内壁采用 250mm 厚 C30 混凝土浇筑后，内壁采用 1：2 防水砂浆抹面 20mm 厚，分层紧密连续涂抹，每层的接缝上下左右错开；或其它符合防渗层渗透系数小于 1×10-10cm/s，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行的措施； 加油管道拟采用热塑性塑料双层管道，其他管道均采用 20#无缝钢管，焊接并做防腐、防静电处理，埋地敷设。加油站的卸油管道、通气管、油气回收管道均采用符合现行国家标准《输出流体用无缝钢管》（GB/T8163-2008）相关要求的无缝钢管，采用在线渗漏监测系统。埋地加油管道采用双层管道；或其它符合防渗层渗透系数小于 1×10-10cm/s，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行的措施； 一般地面硬化； 卸油区地面、加油区地面、隔油沉淀池、输油管线、隔油池+化粪池等拟采取粘土铺底，上层为 300mm 厚 C30混凝土浇筑层硬化或其它符合等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s；或参照 GB16889 执行的措施； 设置1个常规地下水监测井。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 泄漏事故风险防范措施：地埋储油罐已采用专业厂家制作的合格产品，并进行防腐处理；油罐罐池采用 300mm 厚级配碎石垫层夯实，100mm 厚 C15 混凝土垫层浇筑，300mm 厚 C30 混凝土浇筑完工后，罐体和安装地空隙用缓冲沙填充；出油管道进行防腐处理；装设高液位自动监控系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能； 火灾及爆炸事故风险防范措施：采用地埋式双层油罐埋地设置配套防渗池；配备消防设备（消防沙、灭火器等），并保证灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故能及时启动，进行灭火。加油站内设置有醒目的防火、禁止吸烟及明火标志；培训专业人员，根据《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）对本站安全管理要求进行完善。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目竣工环境保护验收 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 本项目竣工环境保护验收一览表见表5-1。 表5-1 项目竣工环境保护验收一览表 治理对象; 治理措施; 监测因子; 监测点位; 验收标准. 废气; 卸油区、储油罐、加油区; 设置三次油气回收装置，对卸油、储油和加油三个工序进行油气回收; 非甲烷总烃; 加油站企业边界; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）无组织排放浓度限值，4.0 mg/m3（监控点处1小时平均浓度值）. /; 非甲烷总烃; 油气处理装置的油气排放口; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 排放浓度1小时平均浓度值应≤25 g/m3. 废水; 初期雨水; 经隔油沉淀池（TW001）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排; /; /; /. 地面冲洗废水; 经隔油沉淀池（TW001）收集处理后作为站区内绿化区绿化用水，不外排; /; /; /. 生活污水; 经隔油池TW002+化粪池TW003处理后用作农肥，不外排; /; /; /. 噪声; 厂界噪声; 选用低噪声设备；加油机底部设置减震垫，加强维护，加油机壳体隔声；加油车辆严禁鸣笛，减速慢行，加油时熄火，平稳启动等; 等效连续A声级; 厂界四周; 东、南厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区标准； 西、北厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门定期统一清运; /; /; /. 未分类收集的废含油抹布或手套; 生产过程未进行分类收集，全过程不按危险废物管理，与生活垃圾一起集中收集，由环卫部门定期统一清运; /; /; /. 清罐油泥; 由清罐公司带走处置，不在站内暂存; /; /; /. 隔油沉淀池浮油及油泥; 暂存于危废暂存间（5 m2），交有资质的单位进行处理; /; /; /. 废消防沙; /; /; /. 2、根据《排污许可管理办法（试行）》，建设单位在取得建设项目环境影响评价审批意见后应进行排污许可证的申报，并按照排污许可证的规定排放污染物。 3、建设单位应制定突发环境事件应急预案，并报主管部门备案。 |

- 六、结论

1、结论 本项目符合国家和地方产业政策，选址布局合理，项目拟采用各项环境保护措施具有经济和技术可行性，可确保达标排放。本项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响不大。只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度考虑，建设项目在选定地址内实施是可行的。 2、建议 项目周边新建有关项目时，应严格遵守《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021）有关规定，严禁新建项目超过与加油站有关单元的最小安全防护距离。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.748 t/a |  | 0.748 t/a |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 0 t/a |  | 0 t/a |  |
|  | COD |  |  |  | 0 t/a |  | 0 t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 t/a |  | 0 t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | / |  |  |  | / |  | / |  |
| 危险废物 | 未分类收集的废含油抹布或手套 |  |  |  | 0.040 t/a |  | 0.040 t/a |  |
|  | 清罐油泥 |  |  |  | 0.800 t/次 |  | 0.800 t/次 |  |
|  | 隔油沉淀池浮油及油泥 |  |  |  | 0.260 t/a |  | 0.260 t/a |  |
|  | 废消防沙 |  |  |  | 0.050 t/a |  | 0.050 t/a |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 2.555 t/a |  | 2.555 t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①