祁东县第五人民医院建设项目

环境影响现状评价报告

（备案稿）

编制单位：湖南宏晟管家式环保服务有限公司

建设单位：祁东县第五人民医院

二〇二〇年十二月

前言

一、建设项目特点

祁东县地处衡阳西南部，湘江中游北岸。据湘桂交通要冲，扼衡阳市西南门户，交通区位优势独特，素有“湘桂咽喉”之称。近几年祁东县的卫生事业取得了很大的成就，但与全县人民对医疗卫生保健的需求仍有较大差距，还存在医疗资源总量不足、医疗资源布局不合理、卫生技术人员结构不合理以及医疗资源质量不高等问题。祁东县“十三五”时期医疗卫生服务体系规划的发展重点和主要任务为继续深化医药卫生体制改革、加强医疗卫生机构建设，完善医疗卫生服务体系、加强公共卫生工作，促进公共卫生服务均等化、大力提升医疗服务质量、增强医疗卫生服务能力、加强中医药体系建设，加快中医药事业发展。

祁东县第五人民医院又名祁东县步云桥镇卫生院，医院位于湖南省衡阳市祁东县步云桥镇岩前村，是一所政府承办的集医疗、预防保健的综合性中心卫生院，新型农村合作医疗定点医疗机构。院址位于祁东县步云桥镇岩前村，院内临床科室齐全，医疗设备完善，医技力量雄厚。祁东县第五人民医院现设急诊医学科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、预防保健科、全科医疗科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等临床医技科室，医院共设置床位数227床，牙椅2张，日接诊量120余人次。医院现有职工135人，其中高级职称4人，中级职称40人，初级职称45人。医院拥有GE螺旋CT扫描机、彩色B超机、进口数字化CR机、进口高档电子胃镜、全自动生化分析仪、尿常规自动分析仪、全自动血球分析仪、多普勒脑电图仪、红外线治疗仪、15道心电图机等大中型先进医疗设备，配套医疗设施较先进，整体医疗水平较高。

祁东县第五人民医院总占地20000m2，主要建筑有7栋，分别为门诊综合楼、急诊综合楼、办公综合楼、公租房、职工宿舍1、职工宿舍2、消毒供应室，建筑面积16600m2。祁东县第五人民医院始建于20世纪50年代，直接服务人口七万三千人，间接服务人口35万余人，医院后来又在占地范围内进行了多次改建、扩建工程。依据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号，2015年12月25日）以及衡阳市人民政府办公室《关于清理整治环保违规建设项目的实施方案的通知》（衡政办发[2016]9号）文件的要求，2016年12月28日祁东县环境保护局以祁环函[2016]84号文件对项目进行了环保违规建设项目备案。为了提高医院环境保护管理水平，祁东县第五人民医院主动申请补办环评手续，开展环境现状影响评价工作。为此，受祁东县第五人民医院委托，由湖南宏晟管家式环保服务有限公司作为祁东县第五人民医院建设项目环境影响现状评价的负责单位。

二、评估工作过程

《环境影响评价技术导则》的有关规定，收集基本资料，进行现场踏勘，分析判定建设项目选址、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划的符合性，并对项目的周围环境现状进行了调查、周边污染源进行了调查分析。

在项目现场调查、资料调研、污染源及环境质量现状监测、环境影响分析等工作的基础上，编制完成了《祁东县第五人民医院建设项目环境影响现状评价报告》，供建设单位提交环保行政主管部门审查和决策参考。

三、关注的主要环境问题

作为综合医院项目，本次评估主要关注的环境问题是建设项目营运期主要污染物的产生、治理措施以及环境达标情况。本项目关注的环境问题是：

（1）医疗废水对地表水环境的影响、治理控制措施及达标情况；

（2）废气对大气环境的影响、治理控制措施及达标情况；

（3）固废的综合利用及处置措施可行性；

（4）噪声的影响、控制措施及达标情况。

四、评估结论

符合国家产业政策，符合相关规划要求，项目选址合理、总体布置合理可行，项目建设对于促进当地经济发展和提高当地医疗卫生水平具有积极意义。项目在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施前提下，废气、废水及噪声可做到达标排放，固体废物能得到妥善处置，环境风险总体可控，项目营运期对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

目 录

1总论	1

1.1编制依据	1

1.2环境影响识别和评估因子筛选	3

1.3评估标准	4

1.4评价范围	7

1.5主要环境保护目标	8

2 项目概况	10

2.1工程概况	10

2.2工程分析	16

2.3污染排放总量	25

3 环境现状调查与评估	27

3.1 地理位置	27

3.2气候、气象	27

3.3地形、地貌	28

3.4水文状况	28

3.5生态环境	28

3.6项目厂址环境现状调查	29

3.7 区域环境功能区划	30

4 环境质量现状评估	31

4.1 环境空气质量现状评估	31

4.2地表水环境质量现状评估	31

4.3声环境质量现状	31

4.4生态环境现状评估	34

5 环境风险评价	35

5.1风险识别及分析	35

5.2风险防范措施	38

5.3环境风险事故应急预案	40

6污染防治措施有效性评估	42

6.1污染防治措施现状调查	42

6.2污染防治措施有效性评估	44

6.3污染防治措施评估结论及改进措施	47

7环境影响分析	49

7.1水环境影响分析	49

7.2 大气环境影响分析	50

7.3 声环境影响分析	52

7.4 固体废物影响分析	53

8环境管理与监测计划	56

8.1环境管理及监测制度现状调查	56

8.2环境管理及环境监测制度存在的问题及改进措施	56

8.3 环保投资	57

8.4 日常监管	58

9“五大原则”相符性分析	61

9.1 污染物排放达标性分析	61

9.2 相关规划符合性分析	61

9.3产业政策相符性分析	61

9.4选址合理性分析	62

9.5平面布置合理性分析	63

9.6环境安全隐患分析	63

10环境现状评估结论及建议	64

10.1环境现状评估结论	64

10.2建议	64

附图：

附图1  项目所在地地理位置图

附图2  项目所在地环境保护目标图

附图3  项目所在地地表水环境质量现状监测断面图

附图4  项目所在地声环境质量现状监测布点图

附图5  项目排水路径图

附图6  项目平面布置图

附件：

附件1  项目环评委托书

附件2  事业单位法人证书

附件3  法人身份证

附件4  执业许可证

附件5  国土证

附件6  污水处理设备验收监测报告

附件7：项目环保违规备案文件

附件8  医疗废物处置协议及运输协议

附件9  环境现状监测质保单

附件10：专家评审意见

附件11：专家签到表

# 1总论

- 1.1编制依据

- 1.1.1国家法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并实施）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并实施）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日修订并实施）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日施行）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》；

- 《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013年9月10日）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年04月02日）；

- 《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发[2012]77号，2012年7月3日）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号2014年4月29日开始实施）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（2013年12月4日国务院第32次常务会议修订通过，2013年12月7日起施行）

- 《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日起施行）；

- 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号，2003年10月15日施行）；

- 《医疗废物管理条例》（国务院380号令，2003年6月16日实施）；

1.1.2地方法律法规

- 《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》，湖南省人民政府办公厅文件，湘政办发〔2015〕111号。

- 《衡阳市人民政府办公室关于印发《关于清理整治环保违规建设项目的实施方案》的通知》，衡阳市人民政府办公室，衡政办发(2016)9号。

- 《衡阳市环境保护局关于进一步做好我市环保违规建设项目整治工作的指导意见》，衡阳市环境保护局，2016年9月13日。

- 《湖南省建设项目环境保护管理办法》，湖南省人民政府令（第215号）；

- 《湖南省“十三五”环境保护规划》，湘政办发〔2016〕25号；

- 《湖南省环境保护条例》，湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二次会议修订，2013年5月27日；

- 湖南省贯彻落实《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年），湘政发[2015]53号；

- 湖南省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法，2018年1月17日湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过；

- 《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日；

- 关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》的通知，湘政发[2018]17号；

- 湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，湘政发〔2018〕20号。

1.1.3技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）。

- 1.1.4相关文件

- 《委托书》，2020.06；

- 步云桥卫生院污水处理设备验收监测报告；

- 建设单位提供的其他材料。

- 1.2环境影响识别和评估因子筛选

通过对本工程环境影响因素及污染物排放分析，并结合同类工程的环境影响类比调查，本工程的环境影响要素筛选见表1.2-1。

表1.2-1 环境影响筛选距阵一览表

| 环境要素 |  | 空气环境 | 水环境 | 声环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 行 期 | 废气 | ● |  |  |  |
|  | 废水 |  | ● |  |  |
|  | 固废 |  | ● |  |  |
|  | 噪声 |  |  | ● |  |
|  | 工程建成后对国民经济的促进 |  |  |  | ○ |

注：○正影响；●负影响。

根据筛选结果确定本项目的评价内容及评价因子见表1.2-2。

表1.2-2  评价内容及评价因子一览表

| 环境要素 | 评价时段 | 评价内容 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运行期 | 正常工况下，废气对环境空气的影响 | NH3、H2S、臭气浓度 |
| 水环境 | 运行期 | 正常工况下，项目运营的医疗废水和生活污水对地表水双江的影响 | pH、COD、氨氮、SS、BOD5 |
| 声环境 | 运行期 | 正常工况下，设备噪声对公司厂界的影响 | LeqdB（A） |

- 1.3评估标准

- 1.3.1环境质量标准

1、大气：本项目所在地属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体见表1.3-1。

表1.3-1 环境空气质量标准

| 污染物名称 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 150 | ug/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 24小时平均 | 80 | ug/m3 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | ug/m3 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 | ug/m3 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 | ug/m3 |  |

2、地表水：项目东侧双江水功能区类型为农业灌溉用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体见表1.3-2。

表1.3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲

| 因子 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000个 |
| 因子 | 汞 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | / | / | / |
| 标准 | ≤0.0001 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.05 | / | / | / |

3、声环境：项目所在地属于居住、商业混杂区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，具体见表1.3-3。

表1.3-3 声环境质量标准 (GB3096-2008)     单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

- 1.3.2污染物排放标准

1、废气

一般废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；污水处理站废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求，见表1.3-4；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），详见表1.3-5；备用柴油发电机组尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）其他类别标准，详见表1.3-6。

表1.3-4  医疗机构废水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |

表1.3-5  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规 模 | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（％） | 60 | 75 | 85 |

表1.3-6 大气污染物综合排放标准限值

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3 ) | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒(m) | 二级(kg/h) | 监控点 | 浓度(mg/m3 ) |
| 1 | 颗粒物 | 120（其它） | 15 20 30 | 3.5 5.9 23 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 2 | NOx | 240 (硝酸使用和其它) | 15 20 30 | 0.77 1.3 4.4 |  | 0.12 |
| 3 | 非甲烷 总烃 | 120(使用溶剂汽油或其它混合烃类物质) | 15 20 30 | 10 17 53 |  | 4.0 |

2、废水：执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准，见表1.3-7；

表1.3-7  医疗机构水污染物排放限值

| 序号 | 控制项目 |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6～9 |
| 2 | COD | 浓度/（mg/L） | 60 |
|  |  | 最高允许排放负荷/（g/（床位·d）） | 60 |
| 3 | BOD | 浓度/（mg/L） | 20 |
|  |  | 最高允许排放负荷/（g/（床位·d）） | 20 |
| 4 | SS | 浓度/（mg/L） | 20 |
|  |  | 最高允许排放负荷/（g/（床位·d）） | 20 |
| 5 | 氨氮（mg/L） |  | 15 |
| 6 | 动植物油（mg/L） |  | 5 |
| 7 | 阴离子表面活性剂 |  | 5 |
| 8 | 粪大肠菌群数（MPN/L） |  | 500 |
| 9 | 总氰化物 |  | 0.5 |
| 10 | 总汞 |  | 0.05 |
| 11 | 总砷 |  | 0.5 |
| 12 | 总银 |  | 0.5 |
| 13 | 总镉 |  | 0.1 |
| 14 | 六价铬 |  | 0.5 |
| 15 | 总余氯 |  | 0.5 |

3、噪声

项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表1.3-8；

表1.3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值   单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

4、固体废物

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；医疗废物、栅渣、化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单标准；栅渣、化粪池和污水处理站污泥清掏前应进行监测，满足执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中的综合医疗和其他医疗机构污泥控制标准，见表1.3-9。

表1.3-9 医疗机构污泥控制标准（摘录）

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数 (MPN/g) | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其它医疗机构 | ≤100 | － | － | － | >95 |

- 1.4评价范围

- 1.4.1大气环境评估范围

本项目产生的废气主要为汽车尾气、污水处理站恶臭、食堂油烟废气以及备用发电机尾气。汽车尾气为露天无组织排放，排放量较少；医院污水处理站构筑物采用地埋式，产生的恶臭气体较少，且产生不稳定，污水处理站周边恶臭气体监测结果满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求；厨房油烟经处理后，可实现达标排放，且并无相应的环境质量标准；备用发电机使用频次小，发电机尾气产生量较少。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定的相关要求，本项目大气污染物除了无环境质量标准的油烟外，并无正常稳定排放的污染源、污染物及排放参数，无需采用附录A推荐模型中估算模型进行计算，大气评价工作等级直接判定为三级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第5.4.3条规定，三级评级项目不需设置大气环境影响评价范围。

1.4.2水环境评估范围

本项目地表水影响评价属于地表水三级A评价。依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）三级B项目评价范围应符合以下要求：

a) 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

b) 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

项目综合废水地表水受纳水体为东侧双江，双江本项目纳污河段的主要功能为农业灌溉用水区，确定本项目地表水评价范围为废水入双江排放口上游500m至下游约2km的河段。

1.4.3噪声评估范围

本项目厂址声环境功能为2类，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）要求，本项目噪声环境影响评价工作等级定为二级，噪声评价范围为厂界外200m范围内。

- 1.4.4风险评价范围

项目运营期内环境风险主要为污水事故排放，医疗垃圾收集、贮存和转运过程存在的风险等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，本项目使用、储存过程中涉及的突发环境事件风险的危险物质主要为柴油等，危险物质数量与临界量比值Q小于1，因此，本项目环境风险潜势等级为Ⅰ级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）第4.3条要求，只需进行简单分析评价。根据风险潜势判断，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表1评价工作级别的判别依据和方法，确定本项目风险评价等级为简单分析。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及评价等级，本项目环境风险评价等级为简单分析，不设评价范围。

- 1.5主要环境保护目标

本项目位于湖南省衡阳市祁东县步云桥镇岩前村，根据现场踏勘，项目周边主要为山林、居民区、商业区，项目西侧和北侧为山林地，东北侧为居民区、西侧和南侧为居民和商业混合区，项目西侧与步云桥镇乡村道路相连。项目区域属于环境空气功能二类区域；项目区域位于2类声环境功能区域，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准；项目受纳水体为东侧双江，为III类功能区域。

根据环境现状和区域规划，各环境要素环境保护目标具体见表1.5-1。

表1.5-1  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 坐标 |  | 方位及距离 | 功能及规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |
| 大气环境 | 东侧岩前村居民点 | 59.8 | -20.69 | E，10m~200m | 居住，约450户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 东北侧岩前村居民点 | 72.01 | 39.91 | NE，10m~200m | 居住，约50户 |  |
|  | 南侧岩前村居民点 | 14.12 | -63.82 | S，12m~350m | 居住，约330户 |  |
|  | 步云桥镇中学 | -21.75 | -172.7 | S，120m~200m | 学校，师生约900人 |  |
|  | 步云桥镇二小 | -90.11 | -163.66 | SW，150m~190m | 学校，师生约350人 |  |
| 声环境 | 东侧岩前村居民点 | 59.8 | -20.69 | E，10m~200m | 居住，约300户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
|  | 东北侧岩前村居民点 | 72.01 | 39.91 | NE，10m~200m | 居住，约450户 |  |
|  | 南侧岩前村居民点 | 14.12 | -63.82 | S，12m~200m | 居住，约190户 |  |
|  | 步云桥镇中学 | -21.75 | -172.7 | S，120m~200m | 学校，师生约900人 |  |
|  | 步云桥镇二小 | -90.11 | -163.66 | SW，150m~190m | 学校，师生约350人 |  |
| 地表水 | 双江 | / | / | 东，230m | 农业灌溉用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
| 生态环境 | 项目周边植被 | / | / | 周围200米区域范围 | / | 生长良好 |
| 注：项目保护目标坐标为以项目厂址为原点（UTM坐标为：X 575093.96 Y 2978808.43），以东西方向为X轴，南北方向为Y轴，相对于原点的坐标。 |  |  |  |  |  |  |

根据调查，本项目北侧、西侧为山林，东侧、南侧、东北侧均为居民及商铺，东侧与乡镇公路连接，周围无其他大型污染企业，因此，外界因素对医院环境的影响主要为东面的交通运输噪声和周边社会生活噪声对医院的影响。

- 2 项目概况

- 2.1工程概况

- 2.1.1工程基本情况

项目名称：祁东县第五人民医院建设项目

建设单位：祁东县第五人民医院

行业类别：乡镇卫生院

项目位置：湖南省衡阳市祁东县步云桥镇岩前村

投资总额：2000万元

建设性质：现状评价

建成时间：20世纪50年代

占地面积：20000m2

建设规模：共设置床位数227床，牙椅2张

建设内容：项目位于湖南省衡阳市祁东县步云桥镇岩前村，是一所政府承办的集医疗、预防保健的综合性中心卫生院，新型农村合作医疗定点医疗机构。项目占地面积20000m2，建筑面积16600m2，主要建筑有7栋，分别为门诊综合楼、急诊综合楼、办公综合楼、公租房、职工宿舍1、职工宿舍2、消毒供应室等。医院主要设置急诊医学科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、预防保健科、全科医疗科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等临床医技科室，医院共设置床位数227床，牙椅2张，并配套建设了消毒供应室、制氧间、办公楼、宿舍等辅助工程，污水处理站、医疗废物暂存间、垃圾桶、垃圾转运站等环保设施。

管理体制和定员：项目劳动定员135人，在医院内公共食堂用餐人数100人，在院内住宿人数100人，工作时间为一年365天，工作班制为三班制。

环评及验收情况：未办理环评手续，2016年12月28日祁东县环境保护局以祁环函[2016]84号文件对项目进行了环保违规建设项目备案。

- 2.1.2项目组成

项目工程内容及规模详见表2.1-1。

表2.1-1  主要工程项目组成一览表

| 序号 | 项目名称 |  |  | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 门诊综合楼 |  | 1F：门诊部；2F-3F：住院部；建筑面积5600m2 |
|  |  | 急诊综合楼 |  | 1F：急诊科；2F：住院部；建筑面积1500m2 |
| 2 | 辅助工程 | 消毒供应室 |  | 1F：消毒供应室；建筑面积350m2 |
|  |  | 制氧间 |  | 1层；建筑面积300m2 |
|  |  | 办公综合楼 |  | L型，2~3层；建筑面积1200m2 |
|  |  | 公租房 |  | 5层；建筑面积4250m2 |
|  |  | 职工宿舍1 |  | 4层；建筑面积1400m2 |
|  |  | 职工宿舍2 |  | 5层；建筑面积1700m2 |
|  |  | 食堂 |  | 1层；建筑面积300m2 |
| 3 | 公用工程 | 给水 |  | 供水水源为城市自来水，由城镇自来水管网供应 |
|  |  | 排水 |  | “雨污分流”，自建地埋式污水处理站（处理规模100m3/d），污水处理达标后通过乡镇污水管网排入东侧双江 |
|  |  | 供电 |  | 由祁东县国家电网供电，医院已配备变配电设备。医院设一台备用柴油发电机。 |
|  |  | 供热、制冷 |  | 医院热水供应采用电热水器，制冷/热采用分体式空调，食堂采用天然气为燃料 |
| 4 | 环保工程 | 废水处理 |  | 地埋式一体化污水处理站+消毒，处理规模100m3/d，医院东北角 |
|  |  | 废气处理 | 食堂油烟 | 油烟净化器+专用管道 |
|  |  |  | 污水处理站恶臭 | 地埋式污水处理站，四周设置绿化带隔离 |
|  |  | 噪声处理 |  | 设备隔声罩、围墙隔声，合理布局，减振措施 |
|  |  | 固废处理 |  | 垃圾桶、垃圾转运站、医疗废物暂存间（20m2） |

- 2.1.3生产设备

本项目所需主要医疗设备见表2.1-2。

表2.1-2  项目主要医疗设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四维彩色B超机 | 1 | / |
| 2 | GE螺旋CT扫描机 | 1 | / |
| 3 | 多功能救护车 | 1 | / |
| 4 | 微创机 | 1 | / |
| 5 | 腹腔镜 | 1 | / |
| 6 | DR机 | 1 | / |
| 7 | 纤维胃镜 | 1 | / |
| 8 | C臂机 | 1 | / |
| 9 | 大型制氧机 | 1 | / |
| 10 | 进口电子胃肠镜 | 1 | / |
| 11 | 全自动手术床 | 1 | / |
| 12 | 全自动血液生化分析仪 | 1 | / |
| 13 | 胃肠透视机 | 1 | / |
| 14 | CP机（网络系统） | 1 | / |
| 15 | 15道心电图机 | 1 | / |
| 16 | 200ma医用X光机 | 1 | / |
| 17 | X光成像系统 | 1 | / |
| 18 | 10项尿液分析仪 | 1 | / |
| 19 | C反应蛋白分析仪 | 1 | / |
| 20 | 多普勒脑电图仪 | 1 | / |
| 21 | 阴道镜 | 1 | / |
| 22 | 黑白B超 | 1 | / |
| 23 | 红外线治疗仪 | 1 | / |
| 24 | 胎心监测仪 | 2 | / |
| 25 | 全自动骨科牵引床 | 1 | / |
| 26 | 麻醉机 | 1 | / |
| 27 | 无影灯 | 1 | / |
| 28 | 可视无痛人流机 | 1 | / |
| 29 | 恒温箱（新生儿） | 1 | / |
| 30 | 康复理疗科设备 | 1 | / |
| 31 | 红外线乳透机 | 1 | / |
| 32 | 真空灭菌 | 1 | / |
| 33 | 牙床 | 2 | / |
| 34 | 高频电刀 | 1 | / |
| 35 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 | / |
| 36 | 超声波清洗机 | 1 | / |
| 37 | 脉动真空灭菌器 | 1 | / |
| 38 | 全自动清洗消毒器 | 1 | / |

- 2.1.4 原辅材料消耗

本项目主要能源消耗见表2.1-3。

表2.1-3 主要能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年耗量（单位） | 浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公辅工程 |  |  |  |  |
| 1 | 水 | 25000吨 | / | 自来水 |
| 2 | 电 | 600000度 | / | 当地电网 |
| 3 | 柴油 | 300 kg | / | 外购 |
| 污水处理站 |  |  |  |  |
| 1 | 氯化钠 | 2300kg | / | 电解制备二氧化氯 |
| 常用消毒类药剂 |  |  |  |  |
| 1 | 碘伏 | / | 5% | 用于手术部位皮肤及注射部位皮肤、手、口腔黏膜的消毒 |
| 2 | 皮肤泡沫消毒剂 | / | 乙醇35%、洗必泰45% | 用于外科手术消毒 |
| 3 | 3M免洗手消毒液 | / | 5g/L(0.5%w/v) | 快速手消毒 |
| 4 | 过氧化氢 | / | 3% | 外科伤口消毒 |
| 5 | 84消毒液 | / | 0.05% | 用于地面、物体表面的消毒 |
|  |  | / | 0.1% | 1 用于细菌芽孢、肝炎病毒、传染性疾病污染物消毒；2 浸泡细菌繁殖体污染物品的消毒 |

- 2.1.5 平面布置

祁东县第五人民医院项目位于湖南省衡阳市祁东县步云桥镇岩前村，项目占地面积为20000m2。医院设置2个入院大门，其中步行入院大门位于医院东侧偏北方向，车辆入院大门位于东南角；步行入院大门进入后向西先后布置L型门诊综合楼，急诊综合楼为东西向布置并与门诊综合楼北侧连接；步行入院大门南侧布置食堂和办公综合楼。车辆入院大门左侧沿东西方向分别布置职工宿舍2、职工宿舍1；车辆入院大门正北方为办公综合楼，办公综合楼西侧布置公租房。制氧间布置于公租房北侧，消毒供应室布置于医院最北角，医疗废物暂存间设置在门诊综合楼东北角1楼，废水处理站（地埋式）布置在医院东北角空地（项目平面布置情况详见附图6）。祁东县第五人民医院主要建筑物各楼层功能布置情况见表2.1-4。

表2.1-4  各楼栋楼层功能布局情况一览表

| 名称 | 楼层 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊综合楼 | 1F | 外科、内科、妇产科、五官科（眼科、耳鼻咽喉科）、口腔科、高血压、中医科、医学检验科、药房、收费室、输液室 | 共计病床227张，建筑面积4671.16m2 |
|  | 2F | B超室、检验科、胃镜室、碎石科、X光照片室、CT室、住院病房 |  |
|  | 3F | 仓库 |  |
| 急诊综合楼 | 1F | 急诊医学科、儿科、内科、小儿外科、皮肤科、隔离科 |  |
|  | 2F | 外科、妇产科、手术室、麻醉科、住院病房 |  |
| 办公综合楼 | 1F | 儿童保健科、妇女保健科、公卫办 |  |
|  | 2F | 各职能部门办公室 |  |
|  | 3F | 各职能部门办公室 |  |
| 公租房 | 1F | 中医科、预防保健科、康复医学科 |  |
|  | 2F-5F | 职工住房 |  |

- 2.1.6 生产情况

祁东县第五人民医院总占地20000m2，主要建筑有7栋，分别为门诊综合楼、急诊综合楼、办公综合楼、公租房、职工宿舍1、职工宿舍2、消毒供应室，建筑面积16600m2。祁东县第五人民医院始建于20世纪50年代，直接服务人口七万三千人，间接服务人口35万余人。院址位于祁东县步云桥镇岩前村，院内临床科室齐全，医疗设备完善，医技力量雄厚。祁东县第五人民医院现设急诊医学科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、预防保健科、全科医疗科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等临床医技科室，医院共设置床位数227床，牙椅2张，日接诊量120余人次。医院现有职工135人，其中高级职称4人，中级职称40人，初级职称45人。医院拥有GE螺旋CT扫描机、彩色B超机、进口数字化CR机、进口高档电子胃镜、全自动生化分析仪、尿常规自动分析仪、全自动血球分析仪、多普勒脑电图仪、红外线治疗仪、15道心电图机等大中型先进医疗设备，配套医疗设施较先进，整体医疗水平较高。现在所有单元都是已经正常生产工作。

- 2.1.7公用工程

（1）给水

本项目用水首层及首层以下由乡镇市政给水管网直接供给，二层及二层以上由给水加压设备加压供给，水量、水质均能满足项目的用水需求。建筑外设总水表计量，各栋建筑另设水表计量，消防各自独立给水系统。

消防用水依据《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》的规定：室内消火栓用水为20L/s，室外消火栓用水为20L/s，火灾延续时间为2h，自动喷洒用水为26L/s，火灾延续时间为1h考虑。

（2）排水

本项目排水系统设置为雨污分流制。雨水采用暗沟排入乡镇雨水管排系统。项目医院食堂废水先经隔油处理，再与其他医疗废水一起进入化粪池，然后经自建污水处理站（100m3/s）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后经城镇下水管网排入东侧双江。

经过现场调查了解，步云桥镇现已规划建设污水处理厂，本项目位于步云桥镇污水处理厂规划納污范围，步云桥镇污水处理厂建成投产后，本项目废水需经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后进入步云桥镇污水处理厂进一步处理，不得直接外排。

（3）供电

医院供电由步云桥镇供电所统一配电，由配套建设的配电间引入常用电源。为了满足突发停电用电负荷要求，本项目在车辆入院大门西侧设置了发电机房，设置一台30kW柴油发电机作为备用电源。

（4）冷暖供应工程

①热水：本项目不设供热锅炉房，热水采用电热水器供给。

②通风：室内通风采用自然送风和机械排风相结合的方式，各病房卫生间设排气扇，卫生间管井设垂直风管，天面设屋顶排风机。

③空调：院内各科室、病房、办公室等均设置柜式或壁挂式空调，无中央空调系统。

（5）消毒供应工程

医院在院内西北角设置消毒供应室，院内医疗器械灭菌消毒采用电加热高温高压设备进行消毒。

- 2.2工程分析

2.2.1工艺流程及排污节点分析

本项目已建成运行多年，施工期环境影响已经结束，本次环评仅考虑运营期环境影响。

1、运营期工艺过程及产污环节

本项目运营期阶段的基本工艺及产污节点如下图所示：

（1）就诊流程

病人入院

门诊治疗、取药

住院治疗

挂号

医生就诊

各项检查

诊疗结束

出院

无能力医治

转上级医院

图2.2-1  医院就诊流程图

工艺流程简述：

入院病人经检验诊断后进行治疗（对无能力医治的病人转送至上级医院治疗），无需住院病人治疗后离院，需住院病人住院治疗、护理，康复后复检出院。

（2）产污节点

项目营运期产生的污染物主要为废水、废气、噪声及固体废物等，项目营运期产污环节见图2.2-2。

医院（门诊、检验化验、住院、食堂等）

病人、陪护人员

职工

空调

噪声

隔声、减振、消声、合理布局

油烟废气

生活垃圾

医疗废物

废水

油烟净化装置处理

环卫部门

委托有资质的单位收集处置

污水处理站

污泥

废水

废气

达标排放

双江

达标排放

备用发电机

消烟除尘一体化柴油发电机

废气

图2.2-2　营运期污染物产污环节

- 2.2.2项目污染源及污染物产生与排放情况

（1）废水

项目运营后医院外排废水主要包括：医院职工、病人及家属产生的生活区污水，医院在诊疗过程产生的医疗区废水。根据院方提供的资料，本项目有X光机，X射线扫描片子均采用激光扫描仪打印，不会产生洗片废水；医院不开展同位素诊疗项目，不产生同位素诊疗放射性废水。

医院实验室内检验分析过程产生的高浓度废液，包括废酸、废碱、含氰废液、废配置试剂、失效的液态试剂以及含酸、碱、重金属容器的初期（涮洗前三次）洗涤水等，含氰及重金属废液主要来源于氰及重金属的标准物质溶液，重金属废液含有铅、镉、汞、砷等重金属离子。这些高浓度废液产生量小，处理难度较大，因此特殊废液按危险废物管理，本项目检验实验室产生的高浓度特殊污水纳入危险废物，产生量约1.2t/a，在实验室产生特殊废液区域设置有防渗、防腐专用收集桶，收集后作为医疗废物暂存于医疗废物暂存间内，定期交由有资质的单位处理。本项目实验室产生的高浓度特殊污水纳入危险废物，不计入项目污水。

1）医疗用水

本项目医疗废水主要包括：①门诊、病房等产生的常规医疗废水；②行政管理、办公室等产生的生活污水；③洗衣房废水。本项目医疗废水包括门诊、病房等产生的常规医疗废水；行政管理、办公室等产生的生活污水；洗衣房废水。废水主要污染因子为SS、COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群等。医疗废水直接进入医院内污水处理站经“二级处理+消毒”工艺处理后，通过乡镇污水管网排入东侧双江。

2）生活废水

医院职工人数为135人，在院内住宿人数约为100人，生活区污水为职工宿舍用水以及食堂用水，生活污水经隔油池、化粪池处理后进入医院内污水处理站处理达标后通过乡镇污水管网排入东侧双江。

由于项目已投入运营，本报告不再通过水平衡计算取得用水量和废水量，用水量可由医院的实际用水量进行计算。根据医院提供的资料，祁东县第五人民医院2019年全年用水量为33548t/a，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）的规定，医院废水量按用水量的85%～95%计（本次环评取平均值90%），则医院废水产生量为30193.2t/a（82.72t/d）。

本项目医院产生的生活污水、医疗废水混合后经“二级处理+消毒”工艺处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准后，经乡镇污水管网排入东侧双江。

3）废水水质分析

根据医院实际用水量，废水量以用水量90%计，营运期间废水产生量为30193.2t/a（82.72t/d）。2018年8月，祁东县卫生和计划生育局委托湖南中雁环保科技有限公司对步云桥卫生院（祁东县第五人民医院）污水处理设备进行了验收，并编制了《建设项目竣工环保设施验收监测报告》（详见附件5），验收总体结论为：项目符合国家相关产业政策和祁东县总体规划和土地利用规划，平面布置合理，项目对周围环境的影响较小。废水达到了国家各项污染物排放标准，各类环保设施也建设到位。

医院本次废水污染物源强核算参照步云桥卫生院污水处理设备竣工环保设施验收监测报告中本项目污水处理站进、出口污染物的平均浓度进行污染源强核算。医院综合废水及其污染物的产生情况见表2.2-2，排放情况见表2.2-3，削减情况见表2.2-4。

表2.2-2  医院综合废水产生情况表  单位：mg/L

| 指标 | 废水产生量（t/a） | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群数(MPN/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值（mg/L） | 30193.2 | 132 | 33 | 54.5 | 11.8 | 1983 |
| 产生量（t/a） |  | 3.986 | 0.996 | 1.646 | 0.356 | / |

表2.2-3  医院综合废水排放情况表

| 指标 | 废水排放量（t/a） | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群数(MPN/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值（mg/L） | 30193.2 | 46.5 | 9.5 | 20 | 4.52 | 26.5 |
| 排放量（t/a） |  | 1.404 | 0.287 | 0.604 | 0.136 | / |

表2.2-4  医院综合废水处理设施污染物削减情况表

| 指标 | 废水排放量（t/a） | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群数(MPN/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消减量（t/a） | 30193.2 | 2.582 | 0.710 | 1.042 | 0.220 | 1956.5 |
| 去除率（%） |  | 64.77 | 71.21 | 63.30 | 61.69 | 98.66 |

医院食堂废水经隔油预处理、与医院生活污水、医疗废水一起进入医院东北角设置的一体化污水处理设施处理达到《医疗机构污水污染物排放标准》中表2的排放标准，经乡镇污水管网排入东侧双江。

祁东县第五人民医院已在院内东北角空地设置了一个100t/d的污水处理站，并进行了环保设施竣工验收，目前污水处理站运行正常。污水处理站采用“二级处理（A/O）+消毒”处理工艺，处理规模为100t/d，污水处理站消毒采用二氧化氯消毒，二氧化氯通过氯化钠电解法制备。根据步云桥卫生院污水处理设备竣工环保设施验收监测报告的结论，本项目废水采用地埋式一体化污水处理设施（二级处理+消毒）处理后，经过二氧化氯消毒，出水水质可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的排放标准。经过对医院污水处理站进出水水质的现状监测结果可知，医院废水可以实现达标排放，污水处理站运行正常。综上可知，本项目污水处理站处理规模及处理工艺合理可行，医院食堂废水经隔油预处理、与医院生活污水、医疗废水一起进入医院东北角设置的一体化污水处理设施处理，排放水质可以达到《医疗机构污水污染物排放标准》中表2的排放标准，医院综合废水处理达标后经乡镇污水管网排入东侧双江。

（2）废气

医院内供热主要用电，不使用锅炉。本项目营运期产生的废气主要包括汽车尾气、污水处理站臭气、食堂油烟废气以及备用发电机尾气。

- 汽车尾气

汽车尾气主要来自车体的三个部位：排气管排出的内燃机燃烧废气，主要污染物为HC、CO、NOx；曲轴箱排出口气体，主要污染物为CO等；贮油箱、汽化器燃烧系统蒸发出来的废气，主要污染物为HC。机动车尾气所含的有机化合物约有120～200种之多，但以氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）等为代表。

本项目医院进出的燃油机动车主要为货车、小轿，排放的污染物主要是CO、THC和NOx，排放量采用污染系数法计算。单车排放CO、THC和NOx限值参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》，分别取2.3g/km、0.20g/km和0.15g/km。医院设置60个地面停车位，货车、小轿车等机动车进出次数按车位的4倍计，预计项目营运后小轿车等车辆进出约240车次，每车每次在医院内平均行驶500米计，车辆排放的尾气主要污染物计算结果列于表2.2-5。

表2.2-5  汽车尾气主要污染物排放量

| 排放源 | 停车位 | 车辆进出次数 | 污染物排放量(kg/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量（个） |  | CO | THC | NOx |
| 门诊楼综合楼停车场 | 60 | 240 | 100.74 | 8.76 | 6.57 |

- 污水处理站臭气

本项目自建地埋式污水处理站，项目污水处理站主要恶臭源为调节池、生化池、沉淀池等运行过程中产生的恶臭气体，主要污染物为H2S、NH3、臭气浓度等。医院污水处理站为一体化设备，设置于医院东北角空地，采用二级处理+消毒工艺，各水处理单元的池体均采用地埋封闭式结构，无开放水面。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）等因素的不同而变化。污水处理设施采取地埋式，并且采取密闭措施，只会在排放污泥过程中，会产生H2S和氨气等，污水处理设施会有少量的恶臭产生。

- 油烟废气

本项目设有食堂，提供一天三餐，食堂就餐人数约为230人/d。根据类比调查和有关资料显示，人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的1-3%，取平均为2%，该项目的油烟挥发量约为0.138kg/d，50.37kg/a（年工作日以365天计），烹饪时间按4h/d计算，食堂设置5个基准灶头，基准灶头的风量约2000m3/h，使用管道天然气、电作为能源，则该项目所排油烟速率为0.0345kg/h，油烟产生浓度为3.45mg/m3。超过《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，如果直接排放，对周围环境会产生影响。环评要求安装油烟净化器对产生的油烟进行净化处理后经专用烟道引至楼顶排放，净化效率大于75%，净化后油烟排放浓度为0.86mg/m3（﹤2.0mg/m3），排放量为12.59kg/a。详见表2.2-6。

表2.2-6  油烟废气污染源统计表

| 排放源 | 油烟风量m3/h | 油烟产生情况 |  | 油烟排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度mg/m3 | 年产生量kg/a | 排放浓度mg/m3 | 年排放量kg/a |
| 厨房灶头 | 10000 | 3.45 | 50.37 | 0.86 | 12.59 |

- 备用柴油发电机废气

本项目设1台备用的柴油发电机，位于医院东南角入院大门西侧发电机房，柴油发电机工作时，排放污染物主要为烟尘、NOx、CO及SO2。本评价建议柴油发电机使用轻质柴油，其产生的燃油废气较小，无组织排放。本项目用电采用双回路供电，用电有充分的保障，备用发电机使用几率非常低，一旦出现断电现象备用柴油发电机的运行也只是暂时的，其启动运行排放的燃油废气对环境不会造成明显影响

（3）噪声

本项目营运期噪声主要有项目内车辆进出交通噪声，制氧间、水泵房、配电用房、空调系统、制冷压缩机、柴油发电机产生的机械设备噪声，周边居民生活和医患人员嘈杂声等社会生活噪声。各主要噪声源源强见表2.2-7。

表2.2-7  项目主要噪声源表

| 序号 | 噪声源 | 产生特性 | 声源噪声值dB(A) | 声源位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 | 连续 | 75-80 | 室内 |
| 2 | 柴油发电机 | 间断 | 80-90 | 东南角发电房 |
| 3 | 风机 | 连续 | 75-85 | 室内 |
| 4 | 变配电用房 | 连续 | 70-75 | 室内 |
| 5 | 分体式空调 | 间断 | 65 | 室内 |
| 6 | 制氧设备 | 间断 | 90-100 | 西侧室内 |

- 固体废弃物

本项目建成后营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥以及餐厨垃圾。

- 生活垃圾

生活垃圾主要来自医院职工、病人与陪护人员日常产生的生活垃圾。项目设置床位227张，劳动定员135人，医院每天接待门诊人数约为160人，住院病人与陪护人员生活垃圾产生量按每病床每日1.0kg计算，则产生量为227kg/d，82.86t/a；医院职工生活垃圾按0.5kg/人·天计算，则产生量为67.5kg/d，24.64t/a；门诊病人每人产生生活垃圾按0.3kg/d计，则产生量为48kg/d，17.52t/a。则项目生活垃圾产生总量为342.5kg/d（125.02t/a），生活垃圾统一收集后交给环卫部门外运处置。

- 医疗垃圾

医疗废物主要为包括感染性废物（如接触病人体液的纱布、棉球、纸张、手术服等各类受污染的纤维制品）、病理性废物（如各类手术残余物）、损伤性废物（各类金属毁形物）、药物性废物（一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、注射器以及相关的塑料制品等）和化学性废物（如过期药品）。

根据《国家危险废物名录（2016）》，本项目产生的感染性废物、病理性废物、损伤性废物、化学性废物属于HW01医疗废物。根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗废物组成及特征详见表2.2-8。

表2.2-8  医疗废物分类目录

| 类别 | 特征 | 常见组分或者废物名称 |
| --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 | 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： (1)棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；(2)一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；(3)废弃的被服；(4)其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 3、各种废弃的医学标本。 4、废弃的血液、血清。 5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 |
| 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体 | 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 2、医学实验动物的组织、尸体。 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 | 1、医用针头、缝合针。 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品 | 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：(1)致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；(2)可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； 3、废弃的疫苗、血液制品等。 |
| 化学性废物 | 毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品 | 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 3、废弃的汞血压计、汞温度计。 |

项目运营期医疗垃圾主要有感染性废物（如接触病人体液的纱布、棉球、手术服等各类受污染的纤维制品）、病理性废物（如各类手术残余物）、损伤性废物（各类金属毁形物）和药物性废物（检测废液、玻璃器皿、输液管、注射器以及相关的塑料制品等）。医疗垃圾已列入我国危险废物名录(编号HW01)，必须安全处置。

根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医院住院区产生的医疗废物按照0.5kg /床·日计，门诊按照0.05kg/d·人计算，急诊按照0.15kg/d·人计算，则本项目产生的医疗废物约123kg/d（44.9t/a）。医疗废物由专人打包分类收集运至医疗废物暂存间，定期交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处置。

- 污水处理站污泥

本项目采用地埋式一体化污水处理设备+消毒方式处理污水，医院污水处理构筑物产生的污泥量见表2.2-9。

表2.2-9  污泥量平均值

| 污泥来源 | 总固体（g/人·d） | 含水率（%） | 污泥体积（L/人·d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二沉池 | 31 | 97-98.5 | 1.04-2.07 |

本项目医务人员135人，床位227张，按病床满负荷100%计算，按此规模和上表数据含水率以98%计算，则污水处理站的污泥产生量为11.22kg/d，4.1t/a。根据《医院污水处理技术指南》要求污泥含水率80%以下，消毒污泥需经板框压滤机脱水后封装，污泥经脱水后含水率以80%计，则污泥产生量为0.41t/a。根据《国家危险废物名录》中的规定，医院废水处理污泥被列为危险废物，废物类别为HW01，废物代码为831-001-01。污泥经消毒后封装外运，交由有危险废物处置资质的单位处理。

- 餐厨垃圾

医院设有食堂一个，按平均就餐人数230人，餐厨垃圾产生量按0.3kg/人·d计算，食堂餐厨垃圾产生量约69kg/d（25.18t/a）。餐厨垃圾为来自厨房和餐饮活动的菜（果）皮渣、食物残渣、动植物油及其他垃圾。项目的餐厨垃圾单独收集、存放，并设置餐厨垃圾收集容器。生活垃圾经分类收集后，交给环卫部门外运处理。

项目固体废物产排情况见表2.2-10。

表2.2-10  固废产生处置情况表

| 项目 名称 | 名称 | 代码 | 产量t/a | 产生工序 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 生活垃圾 | / | 125.02 | 员工、病人生活 | 由环卫部门统一清运处理 |
|  | 餐厨垃圾 | / | 25.18 | 食堂餐饮 |  |
| 危险固废 | 医疗废物 | HW01 | 44.9 | 病人治疗过程 | 交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处置 |
|  | 污水处理站污泥 | HW01 831-003-01 | 0.41 | 污水处理工序 | 交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处置 |

（5）污染物汇总表

本项目污染物产生与排放情况汇总见表2.2-11。

表2.2-11  本项目污染物排放量汇总一览表

| - 内容类型 | - 排放源编号 | - 污染物 - 名称 | - 产生浓度 - （单位） | - 产生量 - （单位） | - 排放浓度 - （单位） | - 排放量 - （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气污染物 | - 备用柴油发电机烟气 | - 烟尘NO2、SO2、CO、烟尘 | - 少量 | - 少量 | - 少量 | - 少量 |
|  | - 汽车尾气 | - NO2、SO2、CO、烟尘 | - 少量 | - 少量 | - 少量 | - 少量 |
|  | - 食堂油烟 | - 油烟 | - 3.45 mg/m3 | - 50.37 kg/a | - 0.86 mg/m3 | - 12.59 kg/a |
|  | - 污水处理站 | - NH3、H2S、臭气浓度 | - 少量 | - 少量 | - 少量 | - 少量 |
| - 水污染物 | - 医院综合废水（30193.2m3/a） | COD | 132 mg/L | 3.986 t/a | 46.5 mg/L | 1.404 t/a |
|  |  | BOD5 | 33 mg/L | 0.996 t/a | 9.5 mg/L | 0.287 t/a |
|  |  | NH3-N | 11.8 mg/L | 0.356 t/a | 4.52 mg/L | 0.136 t/a |
|  |  | SS | 54.5 mg/L | 1.646 t/a | 20 mg/L | 0.604 t/a |
|  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | - 1983 MPN/L |  | - ＜500MPN/L |  |
| - 固体废物 | - 住院病房 | - 医疗废物（HW01） | - 44.9 t/a |  | - 交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理 |  |
|  | - 住院病房、职工生活 | - 生活垃圾 | - 125.02 t/a |  | 交由环卫部门统一清运 |  |
|  |  | - 餐厨垃圾 | - 25.18 t/a |  | 交由环卫部门统一清运 |  |
|  | - 化粪池及污水处理站 | 污泥（831-003-01） | - 0.41t/a |  | - 委托有资质的单位处置 |  |
| - 噪声 | - 主要为设备噪声、交通噪声和社会生活噪声，噪声值约为65--100 dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| - 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目建设用地位于衡阳市祁东县步云桥镇岩前村，用地为国有划拨公共卫生设施用地，项目已建成运行多年，本次为补办环评手续，项目不新征土地，医院内绿化情况较好，本项目对区域生态环境影响小。 |  |  |  |  |  |  |

2.3污染排放总量

污染物排放总量控制是控制地区环境污染的一项重要措施，为保护和改善当地的环境质量，必须严格控制新扩改建项目的污染物排放量，使其满足当地环保部门的控制标准。

2.3.1总量控制因子

根据项目包含的污染特征，结合国家总量控制主要污染物排放指标及特征污染物，本次评价确定的污染物总量控制因子为：废水污染物为COD、NH3-N。

2.3.2总量控制指标

为了控制污染物排放总量，本项目采用了先进的清洁生产工艺和设备，减少生产过程中的污染物排放量；同时，采用多种节能降耗新途径，提高废物的利用率，控制污染物的外排总量。

本工程总量控制指标根据实测结果计算：

计算结果如下表2.3-1。

表2.3-1    现有工程污染物排放总量

| 项目 |  | 污染物 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 排放量（t/a） |
| 现有工程 | 废水 | COD | 1.812 |
|  |  | NH3-N | 0.453 |

本次评估建议总量控制指标如下：

废水污染物：COD：1.812 t/a、NH3-N：0.453 t/a。

- 3 环境现状调查与评估

- 3.1 地理位置

祁东县地处衡阳市西南部，湘江中游北岸，东抵衡阳，西接永州，临近沿海，紧靠两广，湘桂铁路与322国道从境内并行而过，G72国家高速（衡昆高速公路）及连接线贯穿祁东，素有“湘桂咽喉”之称。境内地势自西北向东南倾斜，西部四明山脉逶迤，中部岐山绵延。北往长沙，南下广州，西到桂林，都不到3个小时车程，从县境东部湘江河道可直达长江，水陆交通极为便捷，是内陆地区承接沿海产业梯度转移的前沿地带。

本项目位于祁东县步云桥镇岩前村，生产区中心经度为111°45'43.58"E，中心纬度为26°55'32.41"N，具体地理位置示意图详见附图1。

- 3.2气候、气象

祁东县属中亚热带季风湿润气候，具有气候温和、四季分明、热量充足、雨季集中、降水充沛等特点，受季风环流影响较明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。

根据祁东县气象站气象资料，区域地面气象要素特征如下：

祁东县多年年平均气温16.6℃，历年极端最高气温39.1℃(1969年9月3日)，历年极端最低气温-8.6℃(1977年1月30日)，多年最热月平均气温27.3℃(7月)，多年最冷月平均气温4.9℃(1月)。多年年平均降水量1340.2mm，历年最大降水量1626.0mm（1961年），历年最小年降水量986.6mm（1953年），降水主要集中在4～6月，占全年的43.5%，次为7、8月，占全年的20.2%，而12～2月仅占全年的11.3%。多年年平均蒸发量34.6mm（1月）。祁东县多年年平均相对湿度83%，多年最大月平均相对湿度84%（3月、4月、5月），多年最小平均气压991.3hPa（12月），多年最小月平均气压971.9hPa（7月）。祁东县多年年平均日照数1462.7h。多年年平均总辐射101.4kcal/cm2。祁东县多年平均风速1.5m/s，多年各月平均风速1.3～1.8m/s，历年极端最大风速29m/s（1976年4月22日）。风向随季节转换较明显，全年主导风向为NE风，夏季多盛S风，秋、冬、春季多盛NE风，全年NE风频率15.97%，S风频6.0%。静风频率较高，年出现频率达41.0%。

- 3.3地形、地貌

祁东地势自西北向东南倾斜。西部为四明山，中部为祁山，东南为湘江之滨。湘江流经境域51km，白河、清江于归阳汇入湘江，祁水自西部流入祁阳。境内重岗复岭，田畴阡陌，溪流纵横，泉井遍布。地貌特征以丘陵为主，岗地、低山并重，中山、高山兼有。现有地表主要为稻田和果园。土壤以粘性土和耕地土为主，地基承载力较强，地壳稳定，没有明显的不良物理地质现象，根据1990年6月国家地震局出版的《中国地震烈度区划图（1990）》所示，祁东县的地震基本烈度小于VI度。

- 3.4水文状况

祁东县属湘江流域，境内有湘江一级支流6条，二级支流17条，三级支流23条，四级支流2条。湘江流经县境南端，县境内流长51km，累计平均流速774.5m3/s，最小流量23.5m3/s。祁东县境内水系可分为祁东水系和白河水系，祁水居西，白河居东。

祁水又名小东江，属湘江一级支流，源出邵阳县水龙坳，流经祁东的7个乡镇后进入祁阳，再由祁阳东江桥汇入湘江，全长114km，祁东县境内流程51km，累年平均流量20.588m3/s，最大流量1400m3/s。

白河，故称余溪水，湘江一级支流。源出花屋乡石狮岭村老龙潭，最后于归阳镇汇入湘江。全长87公里，河宽35~100米，平均坡度千分之1.4，集水面积865平方公里。

评价区域属锓蚀构造低山齿脊谷地地貌，地下水位与地形起伏变化趋势总体一致，地下水埋深一般2～10.0m，径流方向为由西南及东北，总体走势与湘江一致，地下水位情况受湘江的变化影响较大，裂隙发育一般，富水性较好。

本项目污水受纳水体为双江，双江位于本项目东侧，双江从北至南穿越步云桥镇，水体功能主要为农业灌溉用水。

- 3.5生态环境

（1）植物资源

祁东县内树种资源计85科，231属，488种。用材林树种有杉木、松树、樟树、察树、枫香、泡桐等292种；经济林树种有白栋、抢木、枣、桃、李、梨、女贞、山苍子、柑桔、板栗、油桐、油茶、乌相、茶叶、棕们等140种；薪炭林有刺槐、牡剂等42种；稀有珍贵树种有白玉兰、银杏、香果、青钱柳、白乐、兰果木、紫穗槐等14种。

祁东县成片草场94处，山地草丛类和丘陵草丛类的植被结构以多年生禾本科牧草为主，间杂山竹及小量灌木植物。其主要品种有五节芒、白茅、野古草、鹅观草、葛藤、紫藤等。农地杂草有探麦粮、水草、灯芯草、三棱草、游草、鸭舌草、稗、鱼腥草、狗尾草、浮萍、水浮莲、水葫芦、菱、四叶草、水花生、马鞭草、蒿、夏姑草、车前草等。境内还有蜜源植物43种，大部分分布在东南部岗丘地带。

（2）动物资源

祁东县现有的常见野生动物兽类有山兔、野猪、穿山甲、豪猪、狐狸、灌猪、聋猪、田猪、野猫、鹿、香猫鼠狼、刺猖、蝙蝠等；禽类有猴鹰、岩鹰、坐屁股鹰、猫头鹰、杜鹃、青虹、夜笃、野鸭、夜鸦、田八哥、伯劳、画眉、禾鸡、竹鸡、鹤鸩、野鸡、翠鸟、麻雀、斑鸠、叫天子、山麻雀、相思鸟、蛇尾鸟、八哥、乌鸦、燕子、鸳鸯、啄木鸟、喜鹊、白头翁、阳春乌等。

（3）项目所在地生态环境特征

项目已建成运行多年，目前院内主要为人工绿化植被。现场调查及走访未在项目区域范围内发现珍稀保护动植物，附近均无风景名胜区或自然保护区等需特殊保护地区。

项目所在地人为活动頻繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，双江中水生鱼类资源丰富，其中以青、草、鲢、鳙四大家鱼为主。在实地初步考察过程中，未见国家法定保护的野生动物。

- 3.6项目厂址环境现状调查

本项目位于湖南省衡阳市祁东县步云桥镇岩前村，根据现场踏勘，项目周边主要为山林、居民区、商业区，项目西侧和北侧为山林地，东北侧为居民区、西侧和南侧为居民和商业混合区，项目西侧与步云桥镇乡村道路相连。项目区域属于环境空气功能二类区域；项目区域位于2类声环境功能区域，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准；项目受纳水体为东侧双江，为III类功能区域。

根据调查，本项目北侧、西侧为山林，东侧、南侧、东北侧均为居民及商铺，东侧与乡镇公路连接，周围无其他大型污染企业，因此，外界因素对医院环境的影响主要为东面的交通运输噪声和周边社会生活噪声对医院的影响。

- 3.7 区域环境功能区划

评价区相关功能区划如下表。

表3.7-1  区域环境功能区划情况

| 序号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气质量功能区 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| 2 | 声环境功能区 | 执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类环境噪声限值 |
| 3 | 水环境功能区 | 农业灌溉用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 是 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 否 |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理站集水范围 | 否 |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱 | 否 |

- 4 环境质量现状评估

- 4.1 环境空气质量现状评估

1）区域达标性评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本报告参照衡阳市生态环境局公布的2019年1-12月祁东县环境质量状况数据，评价项目所在区域环境质量达标情况，2019年1-12月，祁东县环境空气质量综合指数为3.35，祁东县环境空气质量优良天数为336天，优良天数比例为92.1%。祁东县地区环境空气质量主要指标值详见表4.1-1所示。

表4.1-1  2019年度祁东县县域环境空气质量主要指标 单位：ug/m3

| 点位 | 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 祁东县 | 二氧化硫 | 年平均质量浓度 | 7ug/m3 | 60ug/m3 | 11.67 | 达标 |
|  | 二氧化氮 | 年平均质量浓度 | 13ug/m3 | 40ug/m3 | 32.50 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 58ug/m3 | 70ug/m3 | 82.86 | 达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 33ug/m3 | 35ug/m3 | 94.28 | 达标 |
|  | 一氧化碳 | 第95百分位数日平均 | 1.1mg/m3 | 4mg/m3 | 27.50 | 达标 |
|  | 臭氧 | 第90百分位数日平均 | 137ug/m3 | 160ug/m3 | 85.62 | 达标 |

由表4.1-1可知，项目所在县域常规监测点位的数据中PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、臭氧浓度值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级浓度限值要求。

综上所述，采用衡阳市生态环境局公布的2019年度祁东县县域环境空气质量状况中的数据评价项目所在区域环境质量达标情况。县域大气监测点污染物浓度值均可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级浓度限值要求，因此，2019年度，祁东县属于环境空气质量达标区域。

- 4.2地表水环境质量现状评估

本次评价委托湖南净纯检测技术有限公司于2020年7月28日至30日，对本项目纳污河流东侧双江上游300m及双江废水汇入口下游1000m进行了检测，以了解地表水环境质量现状。

- 监测断面设置

W1：双江废水排入口上游300m；

W2：双江废水排入口下游1000m；

②监测指标

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、汞、砷、银、镉、铬（六价）；

③评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

④监测结果及分析

表4.2-1  区域地表水环境监测统计与评价结果表 单位：mg/L，粪大肠菌群：个/L

| 断面 监测项目 | 监测值 |  | GB3838-2002Ⅲ标准值 | 最大超标倍数 | 超标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | W2 |  |  |  |
| pH | 7.75~7.77 | 7.70~7.71 | 6~9 | 0 | 0 |
| COD | 12~13 | 17~18 | ≤20 | 0 | 0 |
| BOD5 | 2.95~3.17 | 3.65~3.75 | ≤4 | 0 | 0 |
| SS | 29~25 | 27~28 | / | / | / |
| NH3-N | 0.147~0.171 | 0.799~0.816 | ≤1.0 | 0 | 0 |
| TP | 0.08 | 0.15 | ≤0.2 | 0 | 0 |
| 阴离子表面活性剂 | ND | 0.05~0.06 | ≤0.2 | 0 | 0 |
| 粪大肠菌群 | 1100~1400 | 2400~2800 | ≤10000 | 0 | 0 |
| 汞 | 0.000046~0.00005 | 0.000067~0.000079 | ≤0.0001 | 0 | 0 |
| 砷 | 0.00351~0.00358 | 0.00419~0.00442 | ≤0.05 | 0 | 0 |
| 银 | ND | ND | / | / | / |
| 镉 | ND | ND | ≤0.005 | 0 | 0 |
| 六价铬 | 0.009 | 0.015 | ≤0.05 | 0 | 0 |

表4.2-1中数据表明：本项目监测断面各评价指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明项目所在区域地表水环境质量较好。

4.3声环境质量现状

本次评价委托湖南净纯检测技术有限公司于2020年7月28日至29日，对本项目场址厂界及周边保护目标进行了噪声现状监测，以评价区域声环境质量现状。

- 监测布点

祁东县第五人民医院厂界东、南、西、北外1m处共4个监测点，医院内住院楼外1m（N5）、医院东北侧居民点（N6）、医院南侧居民点（N7）、医院南侧步云桥镇中学（N8）各布设1个监测点，共8个监测点。

- 监测频次

2天，昼间和夜间各监测一次。

- 评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

- 监测统计及评价结果

噪声监测统计及评价结果详见表4.3-1。

表4.3-1 项目噪声现状监测结果  单位：dB(A)

| 监测点 | LAeq声级 |  |  | 评价标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | 7月28日 | 7月29日 |  |  |
| N1项目东侧外1m 处 | 昼间 | 53.6 | 54.0 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 48.3 | 47.7 | 50 | 达标 |
| N2项目南侧外1m处 | 昼间 | 5401 | 53.5 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 47.6 | 45.2 | 50 | 达标 |
| N3项目西侧外1m处 | 昼间 | 53.4 | 52.5 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 47.2 | 46.5 | 50 | 达标 |
| N4项目北侧外1m处 | 昼间 | 51.2 | 52.1 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 46.3 | 45.8 | 50 | 达标 |
| N5医院内住院楼外1m | 昼间 | 53.2 | 53.7 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 49.2 | 48.7 | 50 | 达标 |
| N6医院东北侧居民点 | 昼间 | 52.1 | 51.5 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 48.8 | 47.2 | 50 | 达标 |
| N7医院南侧居民点 | 昼间 | 48.7 | 48.9 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 45.2 | 46.1 | 50 | 达标 |
| N8医院南侧步云桥镇中学 | 昼间 | 47.6 | 48.2 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 44.2 | 45.4 | 50 | 达标 |

由表4.3-1可知，项目厂界东、南、西、北侧监测点厂界噪声监测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；项目医院内住院楼外1m、医院东北侧居民点、医院南侧居民点、医院南侧步云桥镇中学等监测点昼夜噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；表明项目所在区域声环境质量较好。

4.4生态环境现状评估

根据现场调查，项目位于衡阳市祁东县步云桥镇岩前村，用地为国有划拨公共卫生设施用地，项目已建成运行多年，本次为补办环评手续，项目不新征土地，医院内绿化情况较好，周边总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的生态破坏和环境污染影响。

# 5 环境风险评价

5.1风险识别及分析

本项目生产不涉及强酸强碱等危险化学品，未构成重大危险源。

（1）风险源调查

本项目环境风险源有：

⑴医疗废水在污水处理站发生事故时，未经处理及消毒的排放；

⑵医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；

⑶污水处理站二氧化氯发生泄漏风险。

因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

（2）环境风险潜势初判及环境风险评价工作等级

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表5.1-1。

表5.1-1  建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

P的分级确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q= q1/Q1+ q2/Q2+……+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据调查，本项目主要危险物质为盐酸，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，柴油等油类物质，临界量为2500吨。本项目柴油最大储存量为300kg，0.3t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-20018）附录C.1.1危险物质与临界量比值（Q），可得，本项目危险物质与临界量比值Q= q1/Q1=0.00012＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见下表。

表5.1-2  风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据以上分析，本项目环境风险评价工作等级简单分析即可。

（3）环境风险事故分析

1）医疗废水事故排放风险分析

医疗废水处理过程中的事故因素为操作不当或处理设施失灵，废水不能达标排放；医院污水可能沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有SS、BOD5、COD和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活时间较长，危害性较大；项目治疗和化验过程产生污水含有重金属、氰化物、消毒剂、有机溶剂等，部分具有致癌、致畸或致突变性，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故；过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响附近的水环境质量。

项目在治疗和化验等过程中会产生污水含有重金属、氰化物、消毒剂、有机溶剂等。如果医疗废水中重金属未经处理而排入水体，由于其部分具有致癌、致畸或致突变性，将危害人体健康并对环境有长远影响。例如：某些重金属及其化合物在鱼类及水生生物体内以及农作物组织内沉积，富集而造成危害。人通过饮用或食物链的作用，使重金属在体内累积富集而中毒，甚至导致死亡。

项目废水事故排放时，COD、氨氮等污染物对双江水质影响不大，但病菌等特征污染物的影响较大。因此为减轻双江污染负荷，应避免出现事故排放，要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

该医院是一所综合医院，每日接触各种病人，因而不可避免的会在医院的污水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵。病原细菌有沙门氏菌、痢疾志贺氏菌、霍乱菌、结核分技杆菌、布鲁氏菌属以及炭疽杆菌等。其中病原性细菌介水传播的有痢疾、伤寒、霍乱、结核杆菌等。病原性细菌具有适应环境能力强的特点，可以根据外界环境的变化而使其自身发生变异。当医院污水消毒达不到要求时，便可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。通过流行病学调查和细菌学检验证明，国内外历次大的传染病曝发流行几乎都与水源污染、饮用或接触被污染的水有关。带病菌的污水流入海水中还可能使海里的生物带菌，并通过食物链最终危害到人类自身的健康。

2）医疗废物收集、贮存与运送过程引发的环境风险

医院产生的受生物性污染的医疗垃圾和废物，由于特殊原因不能及时清运，存在着污染环境的风险。医疗废物的收集和管理对医院安全运行是个很重要的环节，如管理不善，可能对环境产生一定的影响。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗废物和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗废物经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等，将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。因此，一定要按有关规定做好医疗垃圾的收集、运输工作。在做好这些工作的前提下，由医疗废物引起感染和流行病爆发的可能性很小。

3）二氧化氯泄漏风险分析

ClO2是带有浅绿色的黄色有毒气体，有刺激性，对呼吸道有刺激作用。且ClO2在空气和水中达到一定程度会发生爆炸，操作管理上具有一定的危险性。ClO2在水中的副产物为亚氯酸盐（ClO2—）和低浓度的氯酸盐（ClO3—），亚氯酸盐易溶于水，在水溶液中稳定，且无异臭和异味，在酸性介质中又可转为ClO2。ClO2具有一定的致癌作用。氯酸盐在水溶液中稳定，并使水略带咸味，氯酸盐对人体有一定的伤害作用。为防止废水中余氯过高，进入水体后对水生生物的伤害，因此要求在实际医院废水处理过程中，必须增设脱氯设施进行脱氯，控制总余氯<0.5mg/L。

4）火灾风险

医院属于人群较密集的公共服务场所，一旦发生火灾，不仅不利于人员疏散、消防员灭火，而且浓烟聚积在室内，形成毒气，死亡率更高，因此应采取必要的防范措施，以遏制火灾事故的发生。

5.2风险防范措施

1）医院污水处理站

污水发生事故排放主要为消毒不到位，具体表现在污水处理设施发生故障而停止运转、停电等情况下，或者未按规程进行正确的操作导致污水不能达标而外排。其中最严重的情况是医疗废水不经处理直接与生活污水外排进环境水体。

针对医疗废水事故排放所产生的风险，要求项目设计事故池，并配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的受污染消防水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。同时，医院须储备应急消毒剂，在设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。

2）医疗垃圾收集、贮存

- 分类收集、运送与暂时贮存

项目应当根据《医疗废物分类目录》要求，对废物实施分类管理，并采取以下具体措施：

a）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。

b）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

c）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。

d）废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

e）成批的废化学试剂、废消毒剂、报废的含汞体温计、血压计等医疗器具应当交由专门机构处置。

f）医疗废物申病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理。

- 人员培训和职业安全防护

项目应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管埋的规章制度、工作流程和各项工作要求；掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识；掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处埋措施。一旦发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，医院应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：

a、确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类型、数量、发生时间、影响范围及严重程度；

b、组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；

c、对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响；

d、采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

e、对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作；

f、处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

项目应当根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防护措施，为机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

3）火灾防范措施

加强管理，在医院内部人员较多的部位张贴醒目的疏散线路图，对易发生火灾部位配置禁止吸烟防火等安全标志。定期对消防设施检修和更换，保持消防和安全通道的畅通。正式投入运营前，必须通过公安消防部门验收。

5.3环境风险事故应急预案

为了确保人员与财产安全，本项目必须制定完善应急预案，并且在运营期定期依应急计划进行训练，以确保发生应急事故时能迅速正确进行掌握处理原则进行抢修，以降低灾害影响。

①人员组织

a）在人员组织方面，本项目应对于医疗废物（包括废水、固体废物）管理成立专门的管理组，进行详细的人员分工，职责分明；

b）对新上岗的工作人员、实习人员进行岗前安全、环保知识培训，重点部门人员定期进行轮训；

c）在对所有参与医疗废物管理、处置人员进行专业知识培训后，还要对其进行责任分配，确保本项目所产生的医疗废物在任何一个环节都能责任到人，确保不出现以外；

②物料器材配备

a）贮存一定量的消毒药剂和可移动臭氧空气消毒器，以备应急时使用；

b）配备个人防护用品，以备应急时使用。

③职责

a）制定污水处理站、医疗垃圾收集、储存与转运等环境污染事故应急预案；

b）制定化学品贮存应急预案；

c）建立应急管理、报警体系；

d）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；环境污染事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。

④应急报警

事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府部门、环保部门报告。单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。

⑤应急处置预案

在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散、危险物的清除工作。等待急救队或外界的援助会使微小事故变成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。

综上，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目运营期间产生的环境风险总体可控。

# 6污染防治措施有效性评估

6.1污染防治措施现状调查

6.1.1废气污染防治措施

本项目营运期产生的废气主要包括汽车尾气、污水处理站恶臭气体、食堂油烟废气以及备用发电机尾气。

（1）汽车尾气防治措施

本项目停车位为公用露天停车位，汽车尾气为无组织排放，排放量较少，且易扩散，对周边环境影响较小。

（2）污水处理站废气防治措施

项目污水处理站采用地埋封闭式结构，位于医院东北角，为了防止污水处理站臭气对医院和周边居民产生影响，项目已在污水处理站周边种植大量绿化植物。

（3）食堂油烟废气防治措施

项目食堂油烟采用油烟净化器处理后引至屋顶排放，处理效率约75%，则油烟排放浓度约0.86mg/m3，排放量为12.59kg/a，其排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值（油烟最高允许排放浓度≤2 mg/m3）的要求，对周围环境空气影响较小。

（4）备用发电机尾气防治措施

项目配置1台备用柴油发电机，位于配电房，柴油发电机使用轻质柴油，燃油废气由专用的排气管道排放。

6.1.2废水污染防治措施

目前医院已在院内东北角空地设置一个地埋式污水处理站，污水处理站处理工艺采用“二级处理+消毒工艺”，具体处理方式为：食堂废水先经隔油处理，再与其他医疗废水、生活废水等一起进入地埋式一体化污水处理设备处理。

项目废水消毒采用二氧化氯消毒工艺，具有简单便捷、高效、便于管理和实现自动化等优点。ClO2对大肠杆菌、细菌、芽孢、病毒及藻类均有很好的杀灭作用。此外，由于ClO2具有强氧化性，对废水中某些化学物质可以有效地氧化，如酚、氰、硫及产生臭味的物质硫醇、仲胺、叔胺等，可进一步改善水质和除臭除味。

本项目污水处理站污水处理工艺流程详见图6.1-1。

图6.1-1  污水处理设备工艺流程图

- 6.1.3固体废物污染防治措施

医院产生的固体废物根据其性质大致可分为：生活垃圾、医疗垃圾、污水处理站污泥以及餐厨垃圾。

本项目在大楼各层设置垃圾桶，对生活垃圾进行收集，然后委托环卫部门统一收集清运至城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋处置，

本项目产生的医疗废物约123kg/d（44.9t/a），项目在门诊综合楼东北角1楼设置了医疗废物暂存间，各科室产生的医疗废物，由专人打包收集至医疗废物暂存间，定期由有资质的单位进行收集处置。医疗废物暂存间基本按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，各类医疗废物按规范暂存及转运。

医院污水处理站污泥属于危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行处置，投加石灰消毒后交由有资质单位处理。

- 6.1.4噪声污染防治措施

本项目备用柴油发电机噪声源强约80~85dB（A），设置在1层专用设备用房内，安装隔声门、窗，并采取消声、减震等措施；项目污水处理系统水泵选用低噪声水泵，经基础减震措施，且装置位于水下，噪声值可以降低10 dB(A)以上；项目使用的空调机组无冷却塔，其机组外机的运行产生一定的噪声，通过选用低噪声设备，合理安置（位于外墙上），经过距离衰减后对周围居民影响小。

根据监测结果，厂界昼间噪声达标，继续对现有厂区内的主要噪声设备加强环境管理，并进一步做好减震、消声措施。保证噪声的防治措施有效可行。

- 6.2污染防治措施有效性评估

- 6.2.1废气污染防治措施有效性评估

（1）汽车尾气防治措施有效性

运营期汽车尾气主要来自附近道路车辆产生的汽车尾气和来院就诊病人车辆产生的汽车尾气，本项目停车位为公用露天停车位，汽车尾气为无组织排放，排放量较少，且易扩散，对周边环境影响较小。

（2）污水处理站废气防治措施有效性

污水处理站产生的恶臭主要来自调节池、生化池、沉淀池、消毒池等装置，臭气气体的成分主要是硫化氢、氨、硫醇类等物质。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）等因素的不同而变化。

本项目污水处理站采用地埋封闭式结构，位于医院东北角，距离最近居民点东侧岩前村居民点距离为20m，据北侧岩前村居民点28m，距院内宿舍楼78m，住院楼35m。通过类比新邵德雅医院的污水处理工程运行情况，医院污水处理站产生的恶臭气体较少，周边地面基本感觉不到恶臭气味。为了防止污水处理站臭气对医院和周边居民产生影响，项目已在污水处理站周边种植大量绿化植物。

根据现场调查，本项目污水处理站周边未感觉有明显异味气体，且医院污水处理站运行多年来未收到周边居民反映有恶臭气体污染扰民情况。根据对污水处理站周边进行的大气污染物补充监测结果，污水处理站周边大气污染物氨、硫化氢和臭气浓度均能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值，项目污水处理站恶臭气体可实现达标排放。本项目地埋式污水处理站设置在院内东北角，与居民房距离较近，医院应加强污水处理站运行管理，确保稳定高效运行，避免检修时臭气非正常排放。

采取上述措施后，污水处理站臭气对外环境敏感点及本项目医院影响较小，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

（3）食堂油烟废气防治措施有效性

本项目设有食堂，为医院职工、病人及家属提供三餐，根据工程分析，油烟产生量为50.37kg/a），油烟产生浓度为3.45mg/m3，采用油烟净化器处理后引至屋顶排放处理效率约75%，则油烟排放浓度约0.86mg/m3，排放量为12.59kg/a，其排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值（油烟最高允许排放浓度≤2 mg/m3）的要求，对周围环境空气影响较小。

（4）备用发电机尾气防治措施有效性

项目配置1台备用柴油发电机，位于配电房，柴油发电机工作时，排放污染物主要为烟尘、NOx、CO及SO2。本评价建议使用轻质柴油，燃油废气由专用的排气管道排放。本项目用电采用双回路供电，用电有充分的保障，备用发电机使用几率非常低，一旦出现断电现象备用柴油发电机的运行也只是暂时的，其启动运行排放的燃油废气对环境不会造成明显影响。

综上所述，本项目营运期采取相关措施后，废气污染物均可达标排放，环保措施可行，对周围环境影响较小。

- 6.2.2废水污染防治措施有效性评估

目前本项目医院已在院内东北角空地设置一个地埋式污水处理站，污水处理站处理工艺采用“二级处理+消毒”工艺。全厂废水具体处理方式为：食堂废水先经隔油处理，再与其他医疗废水、生活废水等一起进入地埋式一体化污水处理设备（处理工艺为“二级处理+消毒”）进行处理。

经过调查了解污水处理系统实际运行情况，该污水处理系统抗冲击负荷能力高，运行稳定；容积负荷高，占地面积小；运行管理简单，技术上成熟、可靠。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），本项目废水处理工艺可实现医疗废水的达标排放。

湖南净纯检测技术有限公司于2020年7月28日对本项目污水处理站进出口水质情况进行了现场检测，检测结果详见表6.2-1。

表6.2-1  废水处理站进出口水质监测结果

| 检测项目 | 监测结果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值（mg/L） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水处理设施进水口 |  |  |  | 废水处理设施总排口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 日均值 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 日均值 |  |  |
| pH | 7.24 | 7.26 | 7.26 | 7.25 |  | 7.39 | 7.40 | 7.38 | 7.39 | 6~9 | 达标 |
| COD | 74 | 70 | 72 | 72 |  | 14 | 12 | 12 | 13 | 60 | 达标 |
| BOD5 | 8.57 | 8.59 | 8.51 | 8.56 |  | 3.33 | 3.21 | 3.03 | 3.19 | 20 | 达标 |
| SS | 65 | 73 | 76 | 71 |  | 7 | 10 | 7 | 8 | 20 | 达标 |
| NH3-N | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 27.9 |  | 0.051 | 0.052 | 0.048 | 0.050 | 15 | 达标 |
| TP | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - |
| 阴离子表面活性剂 | 3.37 | 3.44 | 3.42 | 3.41 |  | ND | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 粪大肠菌群数(MPN/L) | 25000 | 28000 | 28000 | 27000 |  | ND | ND | ND | ND | 500 | 达标 |
| 总氰化物 | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 六价铬 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 达标 |
| 总余氯 | / | / | / | / |  | 0.122 | 0.122 | 0.123 | 0.122 | 0.5 | 达标 |
| 总汞 | 0.000144 | 0.000156 | 0.000158 | 0.000158 |  | 0.000116 | 0.000108 | 0.00012 | 0.000115 | 0.05 | 达标 |
| 总砷 | 0.00123 | 0.00134 | 0.00132 | 0.00132 |  | 0.000745 | 0.000756 | 0.000725 | 0.000742 | 0.5 | 达标 |
| 总银 | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 总镉 | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 达标 |

根据本项目污水处理站竣工验收监测结果及湖南净纯检测技术有限公司对本项目污水处理站进水口水质现状监测结果，本项目废水处理站废水排放口各污染物监测浓度均可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放限值要求。综上所述，本项目现状废水处理工艺可行，项目废水可实现稳定达标排放。

项目废水消毒采用二氧化氯消毒工艺，具有简单便捷、高效、便于管理和实现自动化等优点。ClO2对大肠杆菌、细菌、芽孢、病毒及藻类均有很好的杀灭作用。此外，由于ClO2具有强氧化性，对废水中某些化学物质可以有效地氧化，如酚、氰、硫及产生臭味的物质硫醇、仲胺、叔胺等，可进一步改善水质和除臭除味。根据实际运行情况及进出口水质监测结果，项目废水消毒工艺合理可行。

- 6.2.3固体废物污染防治措施有效性评估

本项目医院产生的固体废物根据其性质大致可分为：生活垃圾、医疗垃圾、污水处理站污泥以及餐厨垃圾。可做到全部有效处置。所以本项目对固废采取的相应环保措施均有效可行。

- 6.2.4噪声污染防治措施有效性评估

根据监测结果，厂界昼间、夜间能达标排放，本项目对噪声的防治措施有效可行。

6.3污染防治措施评估结论及改进措施

现有环境问题及整改措施详见表6.3-1，确保在2021年6月1日前完成。

- 表6.3-1  现有环境问题及整改措施汇总表

| 主要污染源 |  | 已经采取的治理措施 | 是否符合环保要求 | 建议整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟废气 | 安装排气扇 | 不符合 | 安装油烟净化器 |
|  | 污水处理站恶臭 | 地埋式污水处理站，四周设置绿化带隔离 | 符合 | / |
| 废水 | 雨水 | 雨污分流 | 符合 | / |
|  | 医院综合废水 | 食堂废水隔油++污水处理站（100m3/d）处理达标后通过镇区污水管网排入东侧双江；废水排放口设置不符合要求。 | 不符合 | 补充和完善污水排放口标志、标识 |
| 噪声 | 设备噪声 | 合理布置，部分设备设有减震基础 | 符合 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 统一收集送至垃圾填埋场 | 符合 | / |
|  | 医疗废物 | 医疗废物暂存于医疗废物暂存间，委托湖南衡兴环保科技开发有限公司处置；但医疗废物处置协议已过期，医疗废物转运不规范，未严格执行转运联单制度；医疗废物暂存间存在密闭性不强的问题 | 不符合 | 严格医疗废物管理，合理暂存和处置医疗废物，及时续签医疗废物委托处置合同；整改完善，加强医疗废物暂存间的密闭，完善医疗废物暂存间“三防”措施 |

# 7环境影响分析

- 7.1水环境影响分析

本项目废水的纳污水体为东侧双江，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2节工作等级的确定方法，具体如下：

表7.1-1  地表水评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目为综合医院项目，项目废水经自建污水处理站处理达标后直接排放进入东侧双江，医院综合废水产生量为30193.2t/a（82.72t/d），由上表可知，本项目地表水影响评价属于地表水三级A评价。由于本项目已建成运行多年，其环境影响已基本显现，因此本项目地表水环境影响评价以实际影响为主，根据现场检测结果分析评价本项目实际产生的环境影响。

项目医院污水地表水受纳水体为东侧双江，双江本项目纳污河段的主要功能为农业灌溉用水区，本评价主要分析评价项目排水对双江的影响情况。由于项目已建成运行多年，其产生的环境影响也已形成，故本项目对地表水环境的影响可通过现状地表水环境质量进行评价。根据第4.2章节地表水现状监测结果可知，目前双江水质良好，双江地表水补充监测各断面水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，由此可以说明本项目排水对双江产生的影响较小，未造成双江的水质恶化和水功能退化。

- 7.2 大气环境影响分析

本项目产生的废气主要为汽车尾气、污水处理站恶臭、食堂油烟废气以及备用发电机尾气。汽车尾气为露天无组织排放，排放量较少；医院污水处理站构筑物采用地埋式，产生的恶臭气体较少，且产生不稳定，污水处理站周边恶臭气体监测结果满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求；厨房油烟经处理后，可实现达标排放，且并无相应的环境质量标准；备用发电机使用频次小，发电机尾气产生量较少。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定的相关要求，本项目大气污染物除了无环境质量标准的油烟外，并无正常稳定排放的污染源、污染物及排放参数，无需采用附录A推荐模型中估算模型进行计算，大气评价工作等级直接判定为三级。

本项目营运期产生的废气主要包括汽车尾气、污水处理站恶臭气体、食堂油烟废气以及备用发电机尾气。

（1）汽车尾气影响分析

运营期汽车尾气主要来自附近道路车辆产生的汽车尾气和来院就诊病人车辆产生的汽车尾气，本项目停车位为公用露天停车位，汽车尾气为无组织排放，排放量较少，且易扩散，对周边环境影响较小。

（2）污水处理站废气影响分析

污水处理站产生的恶臭主要来自调节池、生化池、沉淀池、消毒池等装置，臭气气体的成分主要是硫化氢、氨、硫醇类等物质。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）等因素的不同而变化。

本项目污水处理站采用地埋封闭式结构，位于医院东北角，距离最近居民点东侧岩前村居民点距离为20m，据北侧岩前村居民点28m，距院内宿舍楼78m，住院楼35m。通过类比新邵德雅医院的污水处理工程运行情况，医院污水处理站产生的恶臭气体较少，周边地面基本感觉不到恶臭气味。为了防止污水处理站臭气对医院和周边居民产生影响，项目已在污水处理站周边种植大量绿化植物。

根据现场调查，本项目污水处理站周边未感觉有明显异味气体，且医院污水处理站运行多年来未收到周边居民反映有恶臭气体污染扰民情况。湖南净纯检测技术有限公司于2020年7月28日至29日对本项目污水处理站周边进行了恶臭污染物现状检测，检测结果详见表7.2-1。

表7.2-1  污水处理站周边环境空气质量检测结果 单位：ug/m3

| 点位 | 污染物 | 评价指标 | 现状浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站周边（上风向） | NH3 | 1小时平均浓度 | 0.07 | 1.0 | 7% | 达标 |
|  | H2S | 1小时平均浓度 | 0.005~0.006 | 0.03 | 20% | 达标 |
| 污水处理站周边（下风向） | NH3 | 1小时平均浓度 | 0.11~0.13 | 1.0 | 13% | 达标 |
|  | H2S | 1小时平均浓度 | 0.007~0.009 | 0.03 | 30% | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 1小时平均浓度 | ND | 10 | / | 达标 |

根据对污水处理站周边进行的大气污染物补充监测结果，污水处理站周边大气污染物氨、硫化氢和臭气浓度均能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值，项目污水处理站恶臭气体可实现达标排放。本项目地埋式污水处理站设置在院内东北角，与居民房距离较近，医院应加强污水处理站运行管理，确保稳定高效运行，避免检修时臭气非正常排放。

采取上述措施后，污水处理站臭气对外环境敏感点及本项目医院影响较小，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

（4）食堂油烟废气影响分析

本项目设有食堂，为医院职工、病人及家属提供三餐，根据工程分析，油烟产生量为50.37kg/a），油烟产生浓度为3.45mg/m3，采用油烟净化器处理后引至屋顶排放处理效率约75%，则油烟排放浓度约0.86mg/m3，排放量为12.59kg/a，其排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值（油烟最高允许排放浓度≤2 mg/m3）的要求，对周围环境空气影响较小。

（5）备用发电机尾气影响分析

项目配置1台备用柴油发电机，位于配电房，柴油发电机工作时，排放污染物主要为烟尘、NOx、CO及SO2。本评价建议使用轻质柴油，燃油废气由专用的排气管道排放。本项目用电采用双回路供电，用电有充分的保障，备用发电机使用几率非常低，一旦出现断电现象备用柴油发电机的运行也只是暂时的，其启动运行排放的燃油废气对环境不会造成明显影响。

综上所述，本项目营运期采取相关措施后，废气污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。

7.3 声环境影响分析

项目营运期主要噪声源来自污水处理系统水泵运行噪声、空调噪声、门诊噪声、以及备用发电机产生的噪声。

（1）设备噪声

本项目备用柴油发电机噪声源强约80~85dB（A），设置在1层专用设备用房内，安装隔声门、窗，并采取消声、减震等措施，其隔声量能达到20dB（A）以上，备用柴油发电机噪声到达机房外约为65dB(A。备用柴油发电机只有在市电停电时为手术室提供备用电源，本地区停电的情况很少。所以项目营运期备用柴油发电机产生的噪声不会对周围的敏感点造成明显的不利影响。

项目污水处理系统水泵选用低噪声水泵噪声源强约60~70dB（A），经基础减震措施，且装置位于水下，噪声值可以降低10 dB(A)以上，对周围环境敏感点影响不明显。

项目使用的空调机组无冷却塔，其机组外机的运行产生一定的噪声，通过选用低噪声设备，合理安置（位于外墙上），经过距离衰减后对周围居民影响小。

（2）社会噪声

医院作为公共场所，人员来往时可能会产生影响周围环境的嘈杂声， 这类噪声声级一班在65~75 dB（A）。该类噪声在建筑物内部产生，用过加强管理、距离衰减等，对周围敏感点的影响小。

综上所述，项目营运期噪声对周围环境的影响小。

（1）外环境交通噪声对本项目的影响分析

项目东面为步云桥镇乡镇小道，随着交通的发展，有一定车流量，靠近该道路一侧的建筑物为食堂、办公区和门诊区，医院病房和职工宿舍距离道路较远，且在靠近道路一侧设置有围墙，交通噪声经绿化隔声、距离衰减、围墙隔声、发散等降噪措施后，对医院职工和住院病人的影响较小，可以满足医院就诊病人休养对声环境质量的要求。

项目已建成运行多年，其噪声影响已经形成。根据噪声现状监测结果，项目东面、南面、西面和北面厂界的昼间、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；项目周边居民点及步云桥镇中学噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

综上所述，项目运营后，医院设备噪声对周围环境和本项目的噪声影响不大，周边公路噪声等亦不会对本院区医护人员和住院病人造成影响。

（3）医患人员嘈杂声

本项目为医院建设项目，是需要保持安静的场所。因此，医院应加强管理，制定严格的规章制度，医院张贴禁止喧哗的标语，给病人一个安静的休养环境。医患人员的活动噪声源强不大，通过加强管理后，噪声不会对周围环境及医院本身产生明显影响。

根据监测结果，项目厂界昼、夜间噪声能达标排放，对周边环境影响较小。

7.4 固体废物影响分析

医院产生的固体废物是多种多样的，包括有机的、无机的；有受到致病微生物污染的，有未受致病微生物污染的。医院产生的固体废物根据其性质大致可分为：生活垃圾、医疗垃圾、污水处理站污泥以及餐厨垃圾。

本项目在大楼各层设置垃圾桶，对生活垃圾进行收集，然后委托环卫部门统一收集清运至城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋处置，对环境影响较小。

医疗垃圾是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医疗垃圾作为一种危害性极大的危险废物，关系着广大人民群众的健康安全，其治理已受到国家相关部门的关注。

2003年6月，国务院出台了《医疗废物管理条例》，对医疗废物管理做出了严格要求。医疗卫生机构应当按照《医疗废物分类名录》及时分类收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物中病原体培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，按国家有关标准方法对医疗废液（生物性固体废弃物）经次氯酸钠、酒精化学消毒或高温、高压、熏蒸处理等方法就地处置。

本项目已在门诊综合楼东北角1楼设置一个20m2的医疗废物暂存间，用于暂存医院产生的医疗废物。医疗废物暂时贮存设施、设备达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放垃圾场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；能够“防风、防雨、防晒、防渗漏”。暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，一旦超过2天，需增设降温措施。医疗废物暂存间的其他要求包括：

（a）废物的贮存容器有明显标志，并且具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性；

（b）贮存场所内禁止混放不相容危险废物；

（c）贮存场所有集排水和防渗漏设施；

（d）贮存场所应符合消防要求；

（e）贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；

（f）对于医院废物当日消毒，消毒后装入容器，常温下贮存期不超过1天，于5℃以下冷藏，不超过7天。

根据工程分析，本项目产生的医疗废物约123kg/d（44.9t/a），项目在门诊综合楼东北角1楼设置了医疗废物暂存间（现场照片见图7.4-1），各科室产生的医疗废物，由专人打包收集至医疗废物暂存间，定期由有资质的单位进行收集处置。医疗废物暂存间基本按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，各类医疗废物应按规范暂存及转运。采取上述措施后，医疗垃圾可得到妥善处置，对环境影响较小。

据工程分析可知，医院污水处理过程产生的污泥量约0.41t/a，污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了感染性，故废水处理站污泥属于危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行处置，投加石灰消毒后交由有资质单位处理。

医院设有食堂，根据工程分析可知，项目食堂餐厨垃圾产生量约69kg/d（25.18t/a）。餐厨垃圾应单独收集、存放，并设置餐厨垃圾收集容器。生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门收集送城市生活垃圾填埋场作无害化填埋。

图7.4-1 项目医疗废物暂存间

综上所述，医院在认真落实本报告表中固体废物处理措施后，项目所产生的固体废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。

8环境管理与监测计划

8.1环境管理及监测制度现状调查

- 8.1.1环境管理

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，建设项目应根据环境保护工作的要求，设置专门的环境保护管理机构和配备专职的环境保护管理人员。

项目应按省、市、县环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全医院的环保监督、管理制度。

环保管理制度：排污定期报告制度，要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷情况。

环境管理措施：医院应有负责人分管院内的环保工作，设立卫生防疫及环保专门机构，配备专职人员负责具体工作，以保证各项污染防治设施正常运行。经常对全院、医护人员及其它人员进行环境保护的教育和管理，使每一员工都有环保意识及危害意识，自觉节约用水、用电。对固废能自觉纳入相应的收集系统内，不乱排、乱倒。

- 8.1.2环境监测制度现状调查

为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放和总量控制的环保政策，营运期对重点污染应进行监测，可委托专业监测机构进行监督性监测，以便及时客观准确的掌握生产中污染物的排放情况，及时发现和处理非正常排放和事故性排放等环境问题。

祁东县第五人民医院目前未制订监测计划，本次评估结合企业实际生产情况，制订环境监测管理计划如下：

表8.1-1  环境监测计划一览表

| 类别 | 监测位点 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水总排口 | 流量 | 自动监测 | 委托有资质的监测单位进行监测 |
|  |  | pH值 | 12小时 |  |
|  |  | SS、CODCr | 周 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 月 |  |
|  |  | 结核杆菌、五日生化需氧量、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯 | 季度 |  |
|  |  | 肠道致病菌（志贺氏菌）、肠道病毒 | 半年 |  |
|  | 接触池出口 | 总余氯 | 12小时 |  |
| 噪声 | 医院厂界噪声 | 等效连续A声级 | 1年 |  |
| 废气 | 污水处理站周界 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | 季度 |  |

- 8.2环境管理及环境监测制度存在的问题及改进措施

本项目环境管理及环境监测应严格按上述环境管理与监测计划执行，对环境质量监测与相应的评价结果应整理记录在案，采用报表和文字报告相结合的方式按年度的监测情况向上呈报给主管部门和衡阳市生态环境局祁东分局。若有突发性污染事故发生，则要将事故发生的时间、位置、原因和处理结果等以文字报告的形式呈报给主管部门和衡阳市生态环境局祁东分局。

（1）污水排放口规范化管理

项目污水排放口位于医院南侧，根据现场调查，目前医院污水排放口设置不够规范，污水排放口不明显，且建设单位未在排放口处树立或挂上排放口标志牌，建设单位需对污水排放口标志进行补充和完善，污水处理站应按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量和流速的测流段和采样点，安装环境图形标志。详见表8.2-1。

（2）医疗废物暂存间规范化管理

本项目医疗废物暂存间应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求。根据现场调查，目前医院的医疗废物暂存间设置在门诊综合楼东北角1楼，已在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识，项目医疗废物暂存间存在密闭性不强的问题，需进行整改完善，加强医疗废物暂存间的密闭。

表8.2-1  排污口规范化标识

| 类别 | 标识 | 类别 | 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水排放口 |  | 医疗废物暂存间 |  |

- 8.3 环保投资

本项目总投资2000万元，其中环保投资80.8万元，占总投资的4.04%。本项目环保投资估算见表8.3-1。

表8.3-1  本工程环保投资估算情况一览表

| 环保项目 |  | 项目建设内容 | 已建投资（万元） | 新增投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 生活污水、医疗废水处理设施 | 地埋式一体化污水处理站+消毒，处理规模100m3/d | 50 | / |
|  |  | 污水管网、规范化排污口、分流切换装置等 | / | 2 |
|  | 污水处理站臭气 | 池体封闭地埋式，四周设置绿化隔离带 | 3 | / |
|  | 油烟废气 | 油烟净化器+专用排烟通道 | / | 2 |
|  | 固废处置措施 | 医疗废物暂存间（20m2）、委托处置 | 6 | 2 |
|  |  | 垃圾桶、垃圾转运站 | 1.8 | / |
|  | 降噪措施 | 减震、隔声罩、软接管、隔声门窗等 | 2 | / |
|  | 绿化 | 加强院内绿化，绿化面积3180m2 | 12 | / |
| 合计 |  |  | 74.8 | 6 |

- 8.4 日常监管

本项目整改后环保日常监管情况详见下表8.4-1。

表8.4-1  本工程环境保护措施日常监管一览表

| 序号 | 污染源 |  | 处理措施及监管内容 | 主要控制因子 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 油烟废气 | 油烟净化器+专用管道 | 油烟 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 2 |  | 污水处理站恶臭 | 地埋式污水处理站，四周设置绿化带隔离 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3限值 |
| 3 | 废水 | 医院综合废水总排口（包括医疗废水和生活污水） | 食堂废水隔油+污水处理站（100m3/d）+二氧化氯消毒 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总余氯 | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准 |
| 4 | 噪声 | 厂界噪声 | 减震、隔声罩、软接管、隔声门窗、隔声围墙等 | Leq（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 5 | 固废 | 生活垃圾 | 集中堆存点、分类收集系统 | 收集、处理情况 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 6 |  | 医疗废物 | 医疗废物分类、医疗废物暂存间、委托处理协议 | 产生、接收和处理环节的记录，定期检查危险废物管理五联单 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 7 |  |  | 污泥浓缩、消毒、收集设施 | 贮存、处置情况 |  |

本项目整改后环境管理台账信息详见下表8.4-2。

表8.4-2  环境管理台账信息表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 排污单位污染治理设施、危险废物管理、监测记录信息; 对于未发生变化的基本信息，按年记录，一次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录一次; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于三年。. 2; 污染防治设施运行管理信息; 污染防治设施运行管理信息（异常情况）：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。; 1次/异常情况期。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于三年。. 3; 监测记录信息; 监测记录信息：对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据HJ/T 373、HJ/T 819要求执行，同时记录监测时的生产工况，系统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。; 按照HJ 819及各行业自行监测技术指南规定执行。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于三年。. 4; 其他环境管理信息; 危险废物管理信息。包括危险废物种类、产生量、转移量、处理消毒情况、处理人员和运输人员等信息; 医疗废物的收集存放信息记录频次原则不少于1次/天；转移处置信息按照清运周期进行记录；污水处理站污泥根据清掏周期进行记录。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于三年。. |

# 9相关相符性分析

根据《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》，对在2014年12月31日前已建成，未经环评审批或验收的项目，在符合国家产业政策、企业环保措施完善且能达标排放，周边环境质量达标或可确保环境质量逐步改善，环境安全风险可控的前提下，通过督促企业整改和强化区域环境风险管控措施后，补办有关手续或予以备案管理，允许企业正常生产或运行。

根据《衡阳市环境保护局关于进一步做好我市环保违规建设项目整治工作的指导意见》，对于符合湖南省人民政府办公厅《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）“排放达标、合乎规划、符合产业政策、没有明显隐患、环境风险可控”五大原则前提条件下，可以纳入备案管理。

9.1 污染物排放达标性分析

根据“第6章 污染防治措施有效性评估”，本项目在现有环保措施的前提条件下，并在进一步完善环保措施后，废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物能得到有效处置。

9.2 相关规划符合性分析

根据《祁东县医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》的总体目标：到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，全面建立起适应全县经济社会发展和人民群众健康需求的医疗卫生服务体系和公共卫生服务体系，建立比较健全的医疗保障体系和比较规范的药品供应保障体系，多元化办医格局基本形成，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求，人民群众健康水平得到进一步提高。稳步调整完善生育政策，积极开展应对人口老龄化行动，稳定适度低生育水平和优化人口结构，促进人口和计划生育事业均衡发展。

《祁东县医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》的发展重点和主要任务包括：加快发展基层医疗卫生事业，健全县乡村三级医疗卫生服务体系。一是大力加强县级医疗卫生机构建设，强化其对农村公共卫生、医疗服务的业务指导和卫计人员的进修培训。二是继续加强乡镇卫生院内涵建设，提升服务能力和水平，完善运行机制，加快推进人事制度和分配制度改革，促进乡镇卫生院建设与发展。“十三五”期间，按照“加强重点、扶助贫困、兼顾一般”发展思路，一般乡镇卫生院以防保型卫生院建设为主，侧重于公共卫生、计划生育和预防保健等服务；中心乡镇卫生院以公共卫生和基本医疗服务为主，综合提供预防、保健、康复和计划生育等服务。继续实施中心乡镇卫生院改造提升建设工程，培育发展一批区域性中心乡镇卫生院，推动形成基层首诊、分级诊疗、双向转诊的就医新格局。三是以行政村区域调整为契机，与新农村建设相统筹，加快推进每个行政村建成1个标准村卫生室。到2020年，建成比较完善的以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务体系。

祁东县第五人民医院又名祁东县步云桥镇卫生院，属于《祁东县医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》中的中心乡镇卫生院，医院位于湖南省衡阳市祁东县步云桥镇岩前村，是一所政府承办的集医疗、预防保健的综合性中心卫生院，新型农村合作医疗定点医疗机构。因此，本项目的建设符合《祁东县医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》的要求。

9.3产业政策相符性分析

本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类”中第三十七项“卫生健康”中第5项“医疗卫生服务设施建设”。因此，本项目建设符合国家有关产业政策。

9.4选址合理性分析

本项目医院位于湖南省衡阳市祁东县步云桥镇岩前村，周边主要为商住混合区。根据中华人民共和国卫生部《综合医院建设标准》（2008年10月）第二十五条的要求，“综合医院的选择应满足医院功能与环境的要求，院址应选择在患者就医方便、环境安静、地形比较规整、工程水文地质条件较好的位置，并尽可能充分利用城市基础设施，应避开污染源和易燃易爆物的生产、贮存场所”。本项目属于医疗服务范围，其建设用地性质相符；经过现场踏查和环境质量检测，医院厂址周边环境质量较好，项目东侧紧邻步云桥镇镇区公路，交通区位条件好，便利城乡居民看病就医；项目评价区域范围内没有大的工业企业及其他废气排放源，外环境影响较小；项目周边无易燃易爆物生产场所和贮存设备设施。

综上所述，本项目属于国家产业政策鼓励类项目；医院建设可为周边居民提供良好医疗保障，满足附近居民对医疗保健的需求，对于推动当地医疗卫生事业发展和促进区域经济发展具有积极作用。项目在落实各项环保措施后，废水、废气、固体废物、噪声等污染物对周围环境的影响较小。综合分析，本项目选址合理可行。

9.5平面布置合理性分析

祁东县第五人民医院项目位于湖南省衡阳市祁东县步云桥镇岩前村，占地面积为20000m2。医院设置2个入院大门，其中步行入院大门位于医院东侧偏北方向，车辆入院大门位于东南角；步行入院大门进入后向西先后布置L型门诊综合楼，急诊综合楼为东西向布置并与门诊综合楼北侧连接；步行入院大门南侧布置食堂和办公综合楼。车辆入院大门左侧沿东西方向分别布置职工宿舍2、职工宿舍1；车辆入院大门正北方为办公综合楼，办公综合楼西侧布置公租房。制氧间布置于公租房北侧，消毒供应室布置于医院最北角，医疗废物暂存间设置在门诊综合楼东北角1楼，废水处理站（地埋式）布置在医院东北角空地。

从项目平面布局可知，本项目功能分区明确、布局合理，不仅可保证医院内人流、物流畅通，急诊病人能最快得到治疗，同时可减少医疗废物及生活垃圾运输、转移对院内环境及人群健康的影响。污水处理站位于地下，可减小废水处理站臭气对周边居民生产生活环境的影响；柴油发电机使用次数少，时间短，噪声及废气均为间断性产生，废气产生量少，噪声经墙体隔离后，对居民生活影响较小。医疗废物暂存间布置门诊综合楼东北角1楼，远离医院人群集中区，且医疗废物的转移较为便利。综上所述，项目平面布局合理。

9.6环境安全隐患分析

本项目环境影响较小，对周边居民的生产生活并未造成较大的影响，对周边环境影响较小；同时能提高属地镇的经济收益，具有良好的社会经济效益和良好的群众基础。

# 10环境现状评估结论及建议

- 10.1环境现状评估结论

祁东县第五人民医院又名祁东县步云桥镇卫生院，医院位于湖南省衡阳市祁东县步云桥镇岩前村，是一所政府承办的集医疗、预防保健的综合性中心卫生院，新型农村合作医疗定点综合医疗机构，医院总占地面积20000m2，建筑面积约16600m2，总投资2000万元。医院共设置床位数227床，牙椅2张，日接诊量120余人次，科室设置包括：急诊医学科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、预防保健科、全科医疗科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等临床医技科室。

本项目位于湖南省衡阳市祁东县步云桥镇岩前村，项目的建设符合国家产业政策，项目建设对于促进当地经济发展和提高当地医疗卫生水平具有积极意义，具有较好的社会效益与经济效益。根据项目运行过程中存在的废气排放、医疗废水以及噪声等污染源调查，该公司在污染源治理方面需要进一步的整改主要内容是新增油烟净化器、完善医疗废物暂存间、完善排污口标识标志、加强环境管理、优化布局等。在现有的环保设施以及完成本次评估的整改环保要求后，可以实现污染物达标排放。

在严格执行上述污染治理措施基础上，从环境保护和可持续发展的角度看，本项目选址合理，项目可行。

在建设单位加强项目的环境管理，严格遵守“三同时”等环保制度，严格落实本报告提出的各项环保措施，确保污染防治设施稳定运行和污染物达标排放前提下，从环保的角度分析，该项目的建设是可行的。

- 10.2建议

1、严格医疗废物贮存、转移、运输等环节的管理，尽量减少危险固体废物的暂存时间，及时运送至有资质的单位处理，确保危险废物安全，防止危险固废泄入环境引起的环境污染。

2、加强废水处理设施管理，确保废水处理设施连续、稳定、有效运行，确保外排废水达标排放。

3、严格执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和其规定的污水和废气排放要求，污泥控制与处置、处理工艺与消毒要求以及采样和监测要求等；

4、加强事故防范和安全管理，避免各类风险事故的发生，按照本报告提出的要求，制定防范措施和应急预案。

5、搞好院内绿化和美化工作，改善生态环境。